ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку воздухоосушительной установки

- Наименование: Воздухоосушительная установка адсорбционного типа

- Исходные данные:

- Турбина К-800-240/5 (ЛМЗ) и вспомогательное оборудование.

- Напряжение питающей сети – 380В;

- Удаленность места эл. подключения - 50м;

- Минимальная температура воздуха в рабочей зоне – (0 0С).

- Максимальная температура воздуха в рабочей зоне – (+ 300С).

- Необходимые технические характеристики:

Комплект поставки:

- Воздухосушительная установка в комплекте с высоконапорным вентилятором:

- Номинальный расход воздуха не менее 5000 м3/час.

- Свободный напор воздуха не менее 1000 Па.

- Тип привода – электрический;

- Тип установки – рамная, с возможностью транспортировки;

- Подъемные петли для крана;

- Дополнительное оборудование:

- Питающая кабельная линия длинной 50 м;

- Комплект соединительных линий (воздуховодов) d=300 мм (25 м), d=150 мм (25 м);

- Комплект соединительных деталей для крепления воздуховодов, переходник 300/150/150 2 шт.

- Объём поставки оборудования:

| № п/п | Оборудование | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосушительная установка | комплект | 2 шт. |
| 2 | Соединительная линия | комплект | d=300 мм (50 м) d=150 мм (50 м) |
| 3 | Питающая кабельная линия | м | 50 м (2 шт.) |
| 4 | Комплект соединительных деталей для крепления воздуховодов | комплект | Переходник 300/150/150 (4 шт.) |
| 5 | Техническая документация в составе: |
|  | Паспорт на оборудование |
|  | Сертификаты качества на оборудование, изделия и материалы |
|  | Инструкция по сборке и монтажу оборудования. |
|  | Инструкция по эксплуатации, содержащая технические параметры оборудования и алгоритмы пуска и останова |
|  | Инструкция по техническому облуживанию оборудования, включая сведения о периодичности смазки, карту смазки и типы смазок для каждого узла. |

  - Дополнительные требования:

- Схема и инструкция по консервации турбины К-800-240/5 (ЛМЗ);

- Шефмонтаж поставляемого оборудования;

# Основные технические требования к поставляемому оборудованию:

  - Общие требования:

    - Разрешение на применение оборудования на опасных производственных объектах (если это необходимо).

    - Воздухоосушительная установка должна обеспечивать быстрое осушение турбоагрегата К-800-240/5 со вспомогательным оборудованием и надежную защиту его от атмосферной коррозии.

    - Оборудование должно быть поставлено на основании исходных данных, изложенных в настоящих Технических требованиях.

    - Контрольно-измерительные приборы (при наличии) должны быть занесены в Государственный Реестр средств измерений РФ и иметь соответствующие документы, свидетельство о поверке/калибровки и методику поверки/калибровки контрольно-измерительных приборов.

  - Требования к электротехническому оборудованию:

    - Электротехническое оборудование воздухоосушительной установки должно быть защищено от перегрузки, коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты и автоматическими выключателями.

    - Применяемый электродвигатель должен соответствовать требованиям НТД РФ

    - Управление, контроль за электрическими параметрами и тепловым состоянием электродвигателя должен быть реализован на местном щите управления агрегатом.

- Сроки поставки оборудования:

Сроки поставки оборудования: август 2017 г.

- Требования к поставке и приемке:

# Поставщик обязан поставить необходимое оборудование в сроки, обозначенные настоящими Техническими требованиями.

# В стоимость оборудования должна быть включена поставка оборудования до склада Заказчика.

# Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде).

Дополнительные требования:

Заказчик осуществляет входной контроль поставляемого оборудования и материалов, поставляемых Поставщиком в соответствии с технической документацией.

- Гарантийные обязательства:

Подрядчик должен гарантировать:

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала эксплуатации, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течении согласованного с Заказчиком времени. Гарантийный срок продляется на время устранения дефектов.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованиями ТУ изготовителя.