Приложение № 1

к Договору подряда № _________

от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №255

на сопровождение пусконаладочных работ на оборудовании Узла приема топлива, насосной станции пенного пожаротушения и узла пересыпки №1

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

# Заказчик: ПАО «Юнипро»

# Полное наименование оборудования (системы):

  - Узел приема топлива, ряды А-Г, оси 1-13, отм.0- 51,300.

  - Узел пересыпки №1,А-Г, оси 1-11,отм.0-14,400.

  - Насосная станция пенного пожаротушения, А-Б, оси 1-5, отм.0.000.

# Место производства Работ

Адрес: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».

# Основание для производства Работ (Услуг).

  - Лот №20

# Перечень систем.

| 5.1. | Ленточные конвейера 7 и 7А. |
| --- | --- |
| 5.2. | Ленточные конвейера 1А,1Б,1В с маслосистемами. |
| 5.3. | Лопастные питатели. |
| 5.4. | Ленточные конвейера 1/1Е,1/2Е. |
| 5.5. | Насосные станции гидроуборки №1-№4. |
| 5.6. | Системы аспирации |
| 5.7. | Система производственного противопожарного водопровода (В-2) |
| 5.8. | Система пенного пожаротушения (В-22) |
| 5.9. | Система автоматического пожаротушения |
| 5.10. | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 5.11. | Системы отопления и теплоснабжения |
| 5.12. | Система хоз-питьевого водоснабжения |
| 5.13. | Вспомогательное оборудования УПТ |
| 5.14. | Вспомогательное оборудования НСПП и КНС |
| 5.15. | Ленточные конвейера 1/1А,1/1Б,1/1В |

# Цель проведения работ – выполнение работ по сопровождению пусконаладочных работ по оборудованию УПТ, НСПП и УП№1 согласно утвержденных программ.

# Предварительный перечень работ:

| № | Наименование программы/виды работ |
| --- | --- |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ катучего конвейера КК №7 (№7А) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Регулировка натяга ленты конвейеров; Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний. |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ лопастных питателей ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний. |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1/1Е (№1/2Е) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Регулировка натяга ленты конвейеров; Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний. |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ приточных установок 01SAD01-01SAD02, 01SAD013-01SAD016 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок; Вырезание отверстий (и их последующее глушение) в воздуховодах для замера полей скоростей и давлений; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD03÷01SAD04 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок; Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD17÷01SAD24 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа индивидуальных испытаний аспирационных установок 01SAD07-01SAD10, 01SAD25-01SAD28 в УПТ БГРЭС: Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы водоснабжения циклонов аспирационных систем 01SAD25-01SAD28 УПТ БГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок; Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ оборудования насосной станции НС №1 и НС №2 в УПТ, включая отходящие трубопроводы К6н до ЦНС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов по системам; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пуско-наладочных работ оборудования НС №3, 4, испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы В10 в УП-1, в галереях 1А, 1Б, 1В и в УПТ, системы гидроуборки и трубопроводов системы К6 топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов по системам; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1А (№1Б, №1В) в УПТ и галереях ленточных конвейеров топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Регулировка натяга ленты конвейеров; Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний. |
|  | Программа проведения пусконаладочных работ приточной и вытяжной вентиляции в УПТ БГРЭС: Вырезание отверстий (и их последующее глушение) в воздуховодах для замера полей скоростей и давлений; Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1А (01SAC16) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС: Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1Б (01SAC17) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС: Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1В (01SAC18) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС: Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установки металлоулавливания на ЛК №1А (ЛК №1Б, ЛК №1В) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний. |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ систем гидрообеспыливания ЛК 1/1А, ЛК 1/1Б, ЛК 1/1В топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временных схем для ГИ и промывок, нагнетание давления; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ СЖС ЛК 1А (ЛК 1Б, ЛК 1В): Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний; Участие в промывке (очистке) трубопроводов подачи масла на смазку; Монтаж и демонтаж участков трубопроводов для снятия и установки фильтрующих элементов по маслу; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы аспирации УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС: Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам; Сборка и разборка временной схемы промывки; Ревизия запорной арматуры (при необходимости). |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установок и системы пенного пожаротушения топливоподачи Березовской ГРЭС: Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка; Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток); Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности; Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний; Устранение выявленных замечаний при пробном проливе системы автоматического пожаротушения; Ревизия запорной арматуры (при необходимости); Участие в операциях по ПНР при пробном проливе системы автоматического пожаротушения на воде и с пенным концентратом по 1-му направлению. |
| Примечания: Общие работы для всех пунктов: 1. Участие в проведении доводочных работ; 2. Протяжка болтовых соединений (при необходимости); 3. Уборка рабочих мест по окончанию операций по системам; 4. При необходимости, работы выполняются с применением строительных лесов или ЗУС. |

# Работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и выявленные в ходе проведения работ по настоящему Техническому заданию, также выполняются Подрядчиком с внесением данных работ в ведомости объёмов работ и подтверждаются табелями учёта рабочего времени.

# Порядок организации работ

  - Работы по настоящему Техническому заданию выполняются в рамках сопровождения пусконаладочных работ.

  - Работы, предусмотренные настоящим ТЗ выполняются на основании план-заданий, выдаваемых Заказчиком Подрядчику.

  - Заказчик уведомляет Подрядчика о планируемых пусконаладочных работах не менее чем за 3 (трое) суток до начала проведения работ.

  - Заказчик выдаёт план-задание Подрядчику на выполнение конкретного вида работ в срок не позднее чем за 1 (одни) сутки до начала проведения работ. Дополнительные работы, выявленные в процессе проведения работ по план-заданию также вносятся в план-задание как Дополнительные работы.

  - Работы по сопровождению ПНР, должны фиксироваться в табеле учёта рабочего времени посменно. Табели учета рабочего времени формирует Подрядчик в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр передаётся Заказчику второй остаётся Подрядчику для формирования отчётной документации).

  - Все выполненные работы по настоящему Техническому заданию оформляются Техническими актами выполненных работ, с указанием видов работ, затраченного времени на проведение работ, а также затраченными материалами Подрядчика.

  - Технические акты и табели учёта рабочего времени подписываются Подрядчиком, Заказчиком, представителем Головной пусконаладочной организации и представителями пусконаладочной организации ответственными за проведение работ по программе.

  - Предварительные расчёты по количеству сотрудников Подрядчика и времени проведения работ программам ПНР приведено в Приложении 1.

  - В случае необходимости леса предоставляются Заказчиком во временное пользование Подрядчику на основании заявок, которые оформляет и подаёт Подрядчик в установленной форме.

  - При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика предоставить механизмы и автотранспорт необходимые для выполнения работ.

# Требования к Подрядчику.

  - Подрядчик в срок не более 5 – пяти рабочих дней после заключения Договора/Дополнительного соглашения к существующему договору должен приказом назначить ответственного руководителя по работам, предусмотренным настоящим Техническим заданием.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Заказчика.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются Подрядчиком с использованием инструментов и сварочного оборудования Подрядчика. Всё оборудование и инструменты должны быть исправны и иметь допуск для проведения с их помощью работ. Расходные и вспомогательные материалы (круги для шлифовальных машин, сварочные электроды, свёрла и т.д.) поставляются силами Подрядчика.

  - Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций и т.п.;

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

  - Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

  - Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданную не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.;

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики;

  - Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ на высоте;

- другие специальные виды работ.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал Подрядчика обязан соблюдать требование «Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами».

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться собственным персоналом Подрядчика с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимый для качественного выполнения работ без привлечения субподрядных организаций.

  - Подрядчиком должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный Стандарт. Система стандартов безопасности труда. системы управления охраной труда. Общие требования, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

# Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) Правила ПНР на ТС;

- ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР).

  - Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ и действующего оборудования.

# Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# Этапы и сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «30» июля 2017года.

Срок окончания выполнения Работ «30» сентября 2017 года.

Сроки выполнения работ могут быть скорректированы Заказчиком в соответствии с существующей технологической возможностью вывода оборудования для проведения ПНР и монтажной готовность вновь вводимого оборудования, с соответствующим уведомлением Подрядчика официальным письмом.

# Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача работ осуществляется на основании Технических актов выполненных работ с приложенными табелями учёта рабочего времени, и подписания акта сдачи-приемки работ формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Сдача работ в полном объёме должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- РД 180-С-02202;

- РД 180-С-03288

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

# Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень персонала, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Акты сдачи на чистоту, формуляры центровок оборудования.

# Гарантии Подрядчика работ (Услуг):

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с рабочей документацией, технической документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, возникших по вине Подрядчика в процессе и во время выполнения работ.

  - Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки Работ.

Приложение 1 - Предварительный расчет персонала Подрядчика, задействованного при проведении ПНР;

Приложение 1к Техническому заданию

# Предварительный расчет персонала Подрядчика, задействованного при проведении ПНР

| № | Название программы | Количество специалистов | Планируемое время (ч/часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел приема топлива (УПТ) |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ катучего конвейера КК №7 (№7А) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 4 | 128 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ лопастных питателей ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 192 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1/1Е (№1/2Е) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 4 | 128 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ приточных установок 01SAD01-01SAD02, 01SAD013-01SAD016 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 120 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD03÷01SAD04 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 40 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD17÷01SAD24 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 160 |
|  | Рабочая программа индивидуальных испытаний аспирационных установок 01SAD07-01SAD10, 01SAD25-01SAD28 в УПТ БГРЭС | 2 | 160 |
|  | Рабочая программа проведения испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы водоснабжения циклонов аспирационных систем 01SAD25-01SAD28 УПТ БГРЭС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ оборудования насосной станции НС №1 и НС №2 в УПТ, включая отходящие трубопроводы К6н до ЦНС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пуско-наладочных работ оборудования НС №3, 4, испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы В10 в УП-1, в галереях 1А, 1Б, 1В и в УПТ, системы гидроуборки и трубопроводов системы К6 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1А (№1Б, №1В) в УПТ и галереях ленточных конвейеров топливоподачи Березовской ГРЭС | 8 | 384 |
|  | Программа проведения пусконаладочных работ приточной и вытяжной вентиляции в УПТ БГРЭС | 2 | 120 |
| Узел пересыпки № 1(УП-1) |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1А (01SAC16) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1Б (01SAC17) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1В (01SAC18) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 32 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установки металлоулавливания на ЛК №1А (ЛК №1Б, ЛК №1В) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 48 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ систем гидрообеспыливания ЛК 1/1А, ЛК 1/1Б, ЛК 1/1В топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 96 |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ СЖС ЛК 1А (ЛК 1Б, ЛК 1В) | 2 | 480 |
|  | Рабочая программа испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы аспирации УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС | 2 | 48 |
| Насосная станция пенного пожаротушения(НСПП) |
|  | Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установок и системы пенного пожаротушения топливоподачи Березовской ГРЭС | 4 | 64 |

Подписи сторон:

| Подрядчик _________________/______________________/ М.П. | Заказчик Представитель ПАО «Юнипро» __________________/Д.Д. Кузаков/ М.П. |
| --- | --- |