Приложение №3

Технические требования

на запасные части к турбине К-800 (элементы ротора низкого давления)

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро»

- Цель приобретения: Техническое перевооружение резервного 8РНД-2 зав.№45714 по программе восстановления резервных роторов.

- Технические характеристики:

Детали ротора низкого давления к ступеням  №№45,49,  на параметры:

- Рабочая среда: пар;

- Давление рабочее: 0,314 мПа;

- Температура пара:  231°С;

- Частота вращения: 3000 об/мин.

4. Основные технические требования:

  - Новые комплекты лопаток ступени №4 (№49) левого вращения, ступени №5 (№45) правого вращения РНД турбины К-800-240-5, с комплектующими деталями, изготовленные в соответствии с чертежами ОАО «Силовые машины» по ОТУ 24-10-004-68 и в соответствии с СО 153-34.17.462-2003.

  - Изготовление и поставка комплектов облопачивания  по другим чертежам, допускается после  согласования с заводом-изготовителем турбины К-800-240-5.

5. Дополнительные требования.

5.1. Продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов, бывшей в употреблении и ремонте, а также продукции собранной из восстановленных узлов и элементов), работоспособной и изготовленной не ранее 2016г.

5.2. Для проведения входного контроля и сборки ступеней – обеспечить рабочими чертежами лопаток и чертежами облопачивания 4,5 ступеней РНД.

6. Требования к материалам и комплектующим комплектов облопачивания.

6.1. Материалы, применяемые для изготовления лопаток  должны обеспечивать надежную работу в течении всего срока эксплуатации.

6.2. Материал лопаток 4 (49), 5 (45) ступени:

- №№ 4 (49) - 15Х11МФШ;

- №№ 5 (45) -  13Х11Н2В2МФШ (ЭИ961-Ш);

6.3. Материал проволоки скрепляющей 4(49) ступени:

- проволока скрепляющая Ø8мм,L=556мм. 20Х13.

6.4. Материал сегментов непаянной проволоки  5(45) ступени:

- сегмент  Ø10мм, L=629мм. Титан ВТ-5.

- сегмент  Ø12мм, L=752мм. Титан ВТ-5.

6.5. Материал заклепок рабочих лопаток ступеней:

- ступень 4(49)-  25Х1МФ

- ступень 5(45)-  08Х15Н5Д2Т.

6.6. Материал проволоки присадочной:

- ступень 5(45)-  ВТ1-00.

7. Требования к комплектности.

7.1. В комплект облопачивания должны входить:

Комплект облопачивания 4-й ступени левого вращения РНД (49 ступень).

| п/п | № чертежа или тип | Наименование | Кол-во (шт) | Материал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1281859-01 | Рабочая лопатка. | 60 | 15Х11МФШ |
| 2 | Бу-1281859 | Рабочая лопатка. | 60 | 15Х11МФШ |
| 3 | 327650 | Материал для заклепок Ø25мм, L= 920мм. | 21 | 25Х1МФ |
| 4 | Г-1261313 | Проволока скрепляющая Ø8мм, L=556мм. | 15 | 20Х13 |

Комплект облопачивания 5-ой ступени правого вращения РНД (45 ступень).

| п/п | № чертежа или тип | Наименование | Кол-во (шт) | Материал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1322521-01СБ | Рабочая лопатка (проф.1400) | 48 | 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ961-Ш) |
| 2 | Бу-1322521-СБ | Рабочая лопатка (проф.1400) | 48 | 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ961-Ш) |
| 3 | 327952 | Материал для за клепок Ø25мм, L= 920мм. | 24 | 08Х15Н5Д2Т |
| 4 | 311483 | Проволока присадочная Ø 2мм. | 0,5кг | ВТ1-00 |
| 5 | Д-1173028 | Сегмент непаянной проволоки Ø10мм; L=629мм. | 12 | Титан ВТ-5 |
| 6 | Д-1271238 | Сегмент непаянной проволоки Ø12мм; L=752мм. | 12 | Титан ВТ-5 |

7.2. Документация должна поставляться в следующем объеме:

- Комплект чертежей (рабочие чертежи на лопатки, чертежи облопачивания ст №4,5).

- Сертификаты качества на лопатки и их комплектующие (проволока, заклепочный материал), с указанием номенклатуры, количества, номеров чертежей, марок сталей и категории прочности, номеров плавок.

- Заключения ОТК о соответствии комплекта лопаток и комплектующих требованиям чертежа, с оформлением актов контроля металла в полном соответствии с требованиями : «Методических указаний о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта « СО 153-34.17.462-2003.

- Протоколы испытаний собственных частот и статических моментов лопаток.

- Схемы развесовок лопаток.

- Протоколы токовихревого контроля на лопатки 5-х ступеней (согласно РД 153-34.1-17.466-2002).

- Сертификат соответствия продукции Техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».

- Прочая документация (акты, сертификаты, свидетельства и др.), предусмотренная заводом изготовителем в соответствии с РД153-34.1-17.462-00 и другими регламентирующими документами.

8. Требования к маркировке.

8.1. Маркировка лопаток должна быть выполнена ударным способом на торцевой части корня лопаток.

8.2. Содержание маркировки в соответствии с формой принятой на заводе - изготовителе.

8.3. Маркировка упаковки должна быть выполнена по форме, принятой на заводе-изготовителе.

9. Требования к упаковке.

9.1. Лопатки должны быть законсервированы, поставляться в специальной упаковке, предотвращающей воздействие атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность лопаток  на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

9.2. Сопроводительная документация должна быть упакована во влагонепроницаемый (полиэтиленовый) пакет.

12. Требования к приемке.

12.1. Проведение входного контроля продукции,  поставляемой на Сургутскую ГРЭС-2 осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ПАО «Юнипро».

12.2. СО 153-34.17.462-2003  «Методических указаний о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта».

12.3. СО 34-38-935-94 «Турбины паровые стационарные. Общие требования».

12.4. Методы и объем входного контроля за состоянием металла определяются СТО 70238424.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».

13. Требования к транспортированию.

Обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течении и после транспортировки в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

14. Гарантии изготовителя.

14.1. Гарантийный срок лопаток  должен составлять на период ремонтного цикла между капитальными ремонтами продолжительностью 72(семьдесят два) месяца с момента начала эксплуатации при соблюдении Правил технической эксплуатации и условий консервации.

14.2. В случае если поставка выполняется не изготовителем, поставщик должен предоставить разрешение от изготовителя на поставку лопаток с подтверждением сохранения гарантий.

15. Экологические требования.

Оборудование должно обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.

16. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки.

16.1. Количество комплектов: ступень №4 (49) -1 комплект.

ступень №5 (45) - 1 комплект.

16.2. Срок поставки: август 2018г.

17. Требования к форме представляемой информации.

17.1. Документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе, быть оригиналом (иметь синии подписи и печати).

17.2. Документация должна быть передана на Сургутскую ГРЭС-2 совместно с оборудованием.