Приложение №3

Технические  требования

на  поставку  указателей уровня

для техперевооружения энергоблока   ПГУ-400

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», МО, г.Шатура, пр-д Черноозерский, дом 5

- Цель приобретения:

Для  организации техперевооружения барабанов котла-утилизатора энергоблока ПГУ-400 в рамках утверждённой программы ТПиР 2018г.

- Основные технические требования:

Производитель: ООО «РивалКОМ»

| Место установки | Среда | P раб. | T раб. | T раб. max | Тем-ра окр. среды | P расч. | P пробное камеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| барабан низкого давления котла- утилизатора | Вода/пар | 0,45 МПа | +155° C | +176°C | 0...+60°C | -0,1..0,83 МПа | 2,4 МПа |
| барабан среднего давления котла утилизатора | Вода/пар | 242 МПа | +224° C | +233°C | 0...+60°C | -0,1..2,88 МПа | 6,0 МПа |
| барабан высокого давления котла утилизатора | Вода/пар | 10,2 МПа | +312 С | +322°С | 0...+60°С | 11,5 МПа | 24,0 МПа |

- Требования к комплектации:

  - LGB-SS-A1"/150/RF-M2232-V60x2-RI/SM-F2V 51/185/N4/16-N-N-N-/C-N (барабан низкого давления котла утилизатора)

| Поз. | Наименование | Обозначение | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец | ANS11" Class 150 Form RF | 2 |
| 2 | Патрубок | D 33,7 х 2 мм, L=115 мм | 2 |
| 3 | Изоляция | из базальтовой ваты 50-60 мм | 1 |
| 4 | Заглушка | для игольчатого вентиля | 1 |
| 5 | Верх камеры | полукруглый | 1 |
| 6 | Пружина демпфер | DF 2 x 25 x 15 x 3 мм | 1 |
| 7 | Защитная насадка | тефлоновый колпачек | 1 |
| 8 | Магнитный индикатор | роликовый стандартный | 1 |
| 9 | Поплавок | F2V51/185/N4/16 | 1 |
| 10 | Камера | D 60,3 х 2 мм | 1 |
| 11 | Табличка | Из нерж. стали с указанием Tag № | 1 |
| 12 | Болт | М12 х 55 ISO 4014 | 4 |
| 13 | Фланец | ВоротникоВый D 130 | 1 |
| 14 | Прокладка | D 82 х 56 х 2 мм | 1 |
| 15 | Фланец | Плоский D 130 | 1 |
| 16 | Шайба | М12 ISO 7089 | 4 |
| 17 | Гайка | М12 ISO 4032 | 4 |
| 18 | Игольчатый Вентиль | для трубки 0 12 мм | 1 |
| 19 | Патрубок | D 12 x 1 мм, L=68 мм | 1 |
| 20 | Кран | запорный шаровой | 2 |

  - LGB-SS-A1/300/RF-M1067-V60x2-F//SM-F2T 51/125/S1/40-N-N-N-/C-N (барабан среднего давления котла утилизатора)

| Поз. | Наименование | Обозначение | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец | ANS11" Class 300 Form RF | 2 |
| 2 | Патрубок | D 33,7 х 2 мм, L=115 мм | 2 |
| 3 | Изоляция | из базальтовой ваты 50-60 мм | 1 |
| 4 | Заглушка | для игольчатого вентиля | 1 |
| 5 | Верх камеры | полукруглый | 1 |
| 6 | Пружина демпфер | DF 2 x 25 x 15 x 3 мм | 2 |
| 7 | Защитная насадка | тефлоновый колпачек | 2 |
| 8 | Магнитный индикатор | Высокотемпературный | 1 |
| 9 | Поплавок | F2T51/125/S1/40 | 1 |
| 10 | Камера | D 60,3 х 2 мм | 1 |
| 11 | Табличка | Из нерж. стали с указанием Tag № | 1 |
| 12 | Болт | М12 х 55 ISO 4014 | 4 |
| 13 | Фланец | Воротниковый D 130 | 1 |
| 14 | Прокладка | D 82 х 56 х 2 мм | 1 |
| 15 | Фланец | Плоский D 130 | 1 |
| 16 | Шайба | М12 ISO 7089 | 4 |
| 17 | Гайка | М12 ISO 4032 | 4 |
| 18 | Игольчатый Вентиль | для трубки 0 12 мм | 2 |
| 19 | Патрубок | D 12 x 1 мм, L=68 мм | 1 |
| 20 | Кран | запорный шаровой | 2 |

  - LGB-SS-A1"/1500/RF-L1349/M1100-V73x7-F//SX-F3T53/322/S7/160-N-N-N-/C-N (барабан высокого давления котла-утилизатора)

| Поз. | Наименование | Обозначение | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажный фланец | ANSI SO 1" Class 1500 Form RF | 2 |
| 2 | Патрубок | D 34 х 4,5 мм, L=110,5 мм | 2 |
| 3 | Кронштейн | 100 х 100 х 5 мм с 2 отВ. 0 17 мм | 1 |
| 4 | Клапан (Вентиль) фланцевый | ANSI B16.5 1" Class1500 Form RF | 2 |
| 5 | Окончание камеры/ | плоская крышка | 1 |
| 6 | Пружина демпфер | DF 2 x 25 x 15 x 3 мм | 2 |
| 7 | Защитная насадка | Шайба из нерж. стали | 2 |
| 8 | Магнитный индикатор | Высокотемпературный | 1 |
| 9 | Поплавок | F3T53/322/S7/160 | 1 |
| 10 | Камера | D 73 х7 мм | 1 |
| 11 | Табличка | Из нерж. стали с указанием Tag № | 1 |
| 12 | Шпилька | AM24-6gx140 ГОСТ 9066-75 | 8 |
| 13 | Фланец | ANSI WN 2,5" Class 1500 Form RTJ | 1 |
| 14 | Прокладка | Овального (Восьмигранного) сечения R27 | 1 |
| 15 | Фланец | ANSI BF 2,5" Class 1500 Form RTJ | 1 |
| 16 | Гайка | AM24-6H ГОСТ 9064-75 | 16 |
| 17 | Патрубок | D 12 х 2 мм, L=120 мм | 1 |
| 18 | Вентиль игольчатый | с обжимным присоединением | 2 |
| 19 | Патрубок | D12 х 2 мм, L=70 мм | 1 |
| 20 | Заглушка | для игольчатого Вентиля | 1 |
| 21 | Изоляция | толщиной 50-60 мм с покр. из нерж. ст. | 1 |

- Срок  поставки:

До 31 марта 2018 года

- Количество:

LGB-SS-A1"/150/RF – 2шт;

LGB-SS-A1/300/RF   – 2шт;

LGB-SS-A1"/1500/RF– 2шт.

- Перечень документации (на русском языке):

  - Сертификат (Декларация) ТР ТС 032/2013;

  - Паспорт изделия.

- Гарантии поставщика:

Срок гарантии не менее 6 месяцев с момента поставки продукции Заказчику.