Приложение №3

Технические требования

на запасные части к турбине К-800

(Ротор цилиндра среднего давления ч. Б-1274971СБ к турбине К-800-240-5)

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро»

- Цель: Приобретение ротора среднего давления турбины К-800-240-5, для замены в период проведения капитального ремонта энергоблока ст.№5 в 2020г.

- Технические характеристики:

Ротор среднего давления  (РСД) на параметры:

- Рабочая среда: пар

- Давление рабочее: 34,1 кгс/см2

- Температура пара:  540°С

- Частота вращения: 3000 об/мин.

4. Основные технические требования:

  - Ротор среднего давления с центральным осевым отверстием, имеющих восемнадцать дисков, несущих рабочие лопатки (по девять дисков на поток) к турбине типа К-800-240-5 производства ОАО «ЛМЗ», изготовленный в соответствии с чертежами  1274971СБ, Ау 1223617  по ОТУ 24-10-004-68 и в соответствии с СО 153-34.17.462-2003.

  - Окончательная механическая  обработка и балансировка ротора СД по чертежу 1328419.

  - Изготовление и поставка ротора среднего давления по другим чертежам, допускается после  согласования с заводом-изготовителем турбины К-800-240-5.

5. Дополнительные требования.

5.1. Продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов, бывшей в употреблении и ремонте, а также продукции собранной из восстановленных узлов и элементов), работоспособной и изготовленной не ранее 2016г.

5.2. Срок службы ротора и его деталей: не менее 30 лет.

6. Требования к материалам и комплектующим ротора.

6.1. Материалы, применяемые для изготовления ротора должны обеспечивать надежную работу в течении всего срока эксплуатации.

6.2. Материал вала:  Р2МА.

6.3. Материал лопаток ступеней:

- №№ 13-16, 22-25 - 18Х11МНФБШ;

- №№ 17-21, 26-30 -  20Х13Ш.

6.4. Материал сегментов бандажей ступеней:

- №№ 13-15, 22-24- 18Х11МНФБШ;

- №№ 16-18, 25-27- 20Х13Ш;

- №№ 19-20, 28-29-  15Х11МФШ.

6.5. Материал заклепок замковых лопаток ступеней:

- №№13-15, 22-24-  ХН35ВТ

- №№16-21, 25-30-  18Х11МНФБШ.

6.6. Материал специальных болтов муфт:

- Болт призонный М36 L=160-  25Х1МФ (ЭИ-10).

- Болт призонный М 42 L=195- 25Х1МФ (ЭИ-10).

7. Требования к комплектности.

7.1. В комплект поставки должны входить:

1) Ротор в сборе;

2) Комплект специальных болтов для муфт с комплектующими, а именно:

| п/п | № чертежа. | Наименование. | Кол-во (шт) | Материал. | Твердость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-1221061 | Болт призонный М36 L=160, Ø- 50 мм. | 15 | 25Х1МФ (ЭИ-10) | Нв= 241-277 |
| 2 | ч.1221062 | Гайка специальная М36. | 15 | Ст 25 |  |
| 3 | ч.1221063 | Заглушка Ø-80 мм. | 15 | Ст 25 |  |
| 4 | ч.10.7832.333 | Винт М12Х30. | 15 | Ст 25 |  |
| 5 | ч.10.7974.012 | Шайба пружинная 12Н (ГОСТ 6402-61). | 15 | 65Г |  |
| 6 | Д-1219389 | Болт призонный М42 L=195, Ø-60 мм Øшляпы 68мм (лыску на шляпе не делать). | 21 | 25Х1МФ (ЭИ-10) | Нв= 241-277 |
| 7 | Д-1219381 | Гайка специальная М36. | 21 | Ст 25 |  |
| 8 | Д-1219382 | Заглушка D=90 мм | 21 | Ст 25 |  |
| 9 | ч.10.7832.333 | Винт М12Х30. | 21 | Ст 25 |  |
| 19 | ч.10.7974.012 | Шайба пружинная 12Н (ГОСТ 6402-61) | 21 | 65Г |  |

7.2. Документация должна поставляться в следующем объеме:

- Паспорт или свидетельство об изготовлении ротора, оформленные в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.

- Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи оборудования и спецификацию его основных узлов и деталей).

- Ведомость ЗИП.

- Сертификат соответствия продукции Техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».

- Прочая документация (акты, сертификаты, свидетельства и др.), предусмотренная заводом изготовителем в соответствии с РД153-34.1-17.462-00 и другими регламентирующими документами.

8. Требования к маркировке.

8.1. Маркировка ротора должна быть выполнена ударным способом на торцевой части вала ротора.

8.2. Содержание маркировки в соответствии с формой принятой на заводе - изготовителе.

8.3. Маркировка упаковки должна быть выполнена по форме, принятой на заводе-изготовителе.

9. Требования к упаковке.

9.1. Ротор  должен быть законсервирован, должен поставляться в специальной упаковке, предотвращающей воздействие атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

9.2. Сопроводительная документация должна быть упакована во влагонепроницаемый (полиэтиленовый) пакет.

10. Требования к приемке.

10.1. Проведение входного контроля продукции,  поставляемой на Сургутскую ГРЭС-2 осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ПАО «Юнипро».

10.2. СО 153-34.17.462-2003  «Методических указаний о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта».

10.3. СО 34-38-935-94 «Турбины паровые стационарные. Общие требования».

10.4. Методы и объем входного контроля за состоянием металла определяются СТО 70238424.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».

11. Требования к транспортированию.

Обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течении и после транспортировки в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

12. Гарантии изготовителя.

12.1. Гарантийный срок ротора  должен составлять на период ремонтного цикла между капитальными ремонтами продолжительностью 72(семьдесят два) месяца с момента начала эксплуатации при соблюдении Правил технической эксплуатации и условий консервации.

12.2. В случае если поставка выполняется не изготовителем, поставщик должен предоставить разрешение от изготовителя на поставку ротора с подтверждением сохранения гарантий.

13. Экологические требования.

Оборудование должно обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.

14. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки.

14.1. Количество роторов: 1 шт.

14.2. Срок поставки: согласно закупочной документации.

15. Требования к форме представляемой информации.

15.1. Документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе, быть оригиналом (иметь синии подписи и печати).

15.2. Документация должна быть передана на Сургутскую ГРЭС-2 совместно с оборудованием.