## ЛСР по форме №4
Приложение №1
к техзаданию
Сводная таблица стоимости
Модернизация трансформатора ТДТН-25000/220-73У1 с заменой вводов 220кВ
№ п/п | № сметы | Наименование работ | Сметная стоимость,руб | в том числе,руб
|  |  |  | Работ | Материалов | Командировочные затраты
1 | №1 | Модернизация трансформатора ТДТН-25000/220-73У1 с заменой вводов 220кВ | 514161 | 514161 | 0 | 0
|  | Итого: | 514161
|  | НДС,18% | 92548.98
|  | Всего : | 606709.98
Локальная смета № 1
Модернизация трансформатора ТДТН-25000/220-73У1 с заменой вводов 220кВ
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | БЦ6-010124-0102 | Ремонт (модернизация) силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 220кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 20000кВА (шт.) | 1 | 110257 |  | 110257 |  |  | 618.4 | 618.4
2 | БЦ6-010703-0103 | Прогрев трансформаторов класса напряжения 220кВ, мощность трансформатора до 25000кВА (1 технологическая операция) | 2 | 10781 |  | 21562 |  |  | 58 | 116
3 | БЦ6-010620-0301 Доп.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА (шт.) | 1 | 2082 |  | 2082 |  |  | 13.5 | 13.5
4 | БЦ6-010806-0101 | Сушка и очистка трансформаторного масла (т) | 38.5 | 723 |  | 27835.5 |  |  | 4.1 | 157.85
5 | БЦ6-010802-0101 | Дегазация трансформаторного масла (т) | 38.5 | 204 |  | 7854 |  |  | 1 | 38.5
6 | БЦ6-010703-0101 | Сушка трансформаторов класса напряжения 220кВ, мощность трансформатора до 25000кВА (1 технологическая операция) | 1 | 107807 |  | 107807 |  |  | 579.6 | 579.6
7 | БЦ6-010622-0801 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 20000 до 25000кВА (шт.) | 1 | 6392 |  | 6392 |  |  | 37.8 | 37.8
8 | БЦ6-010621-0101 | Ремонт тележки и катков трансформатора мощностью: от 16000 до 80000кВА (шт.) | 1 | 7636 |  | 7636 |  |  | 46.1 | 46.1
9 | БЦ6-010616-0605 | Замена радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 3750 до 4250мм (радиатор) | 6 | 940 |  | 5640 |  |  | 5.3 | 31.8
10 | БЦ6-010616-0604 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 3750 до 4250мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности (радиатор) | 6 | 3594 |  | 21564 |  |  | 20.5 | 123
11 | БЦ6-010605-0202 | Замена вентиляторов типа МЦ-8 (шт.) | 12 | 940 |  | 11280 |  |  | 5.7 | 68.4
12 | БЦ6-010605-0201 | Ремонт вентиляторов типа МЦ-8 (шт.) | 12 | 980 |  | 11760 |  |  | 6 | 72
13 | БЦ6-010614-0403 | Замена расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм (шт.) | 1 | 1144 |  | 1144 |  |  | 6.5 | 6.5
14 | БЦ6-010614-0401 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 1 группа сложности (шт.) | 1 | 12332 |  | 12332 |  |  | 70.2 | 70.2
15 | БЦ6-010613-0403 | Замена термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160 (шт.) | 1 | 1042 |  | 1042 |  |  | 7.1 | 7.1
16 | БЦ6-010613-0401 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 1 группа сложности (шт.) | 1 | 2327 |  | 2327 |  |  | 15.8 | 15.8
17 | БЦ6-010402-0301 | Переизолировка проводов отводов: марка провода ПБОТ-8 (10 м) | 3 | 2082 |  | 6246 |  |  | 13.5 | 40.5
18 | БЦ6-010609-1902 | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-220/400; РС-4-220/400: 2 группа сложности (шт.) | 1 | 4451 |  | 4451 |  |  | 22 | 22
19 | БЦ6-010610-1902 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-220/400; РС-4-220/400: 2 группа сложности (шт.) | 1 | 4451 |  | 4451 |  |  | 22 | 22
20 | БЦ6-010611-0102 | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 2 группа сложности (шт.) | 1 | 3307 |  | 3307 |  |  | 17.1 | 17.1
21 | БЦ6-010604-0303 Доп.1 | Замена вводов герметичных, класс напряжения 220кВ (шт.) | 3 | 1879 |  | 5637 |  |  | 10.1 | 30.3
22 | БЦ6-010602-0302 | Замена вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А (шт.) | 7 | 257 |  | 1799 |  |  | 1.7 | 11.9
23 | БЦ6-010602-0301 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А (шт.) | 7 | 412 |  | 2884 |  |  | 2.8 | 19.6
24 | БЦ6-010709-0301 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) (100кг) | 1 | 669 |  | 669 |  |  | 4.3 | 4.3
25 | БЦ6-010804-0101 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией (т) | 38.5 | 437 |  | 16824.5 |  |  | 2.2 | 84.7
26 | БЦ6-010901-0304 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220-330кВ (1 трансформатор) | 1 | 579 |  | 579 |  |  | 2.9 | 2.9
27 | БЦ6-010901-0604 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220-330кВ (1 трансформатор) | 1 | 1850 |  | 1850 |  |  | 9.3 | 9.3
28 | БЦ6-010901-0704 | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220-330кВ (1 трансформатор) | 2 | 897 |  | 1794 |  |  | 4.5 | 9
29 | БЦ6-010901-0804 | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220-330кВ (1 трансформатор) | 2 | 374 |  | 748 |  |  | 1.9 | 3.8
30 | БЦ6-010901-0904 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220-330кВ (1 трансформатор) | 2 | 523 |  | 1046 |  |  | 2.6 | 5.2
31 | БЦ6-010903-0101 | Хроматографический анализ трансформаторного масла (1 анализ) | 1 | 935 |  | 935 |  |  | 4.7 | 4.7
32 | БЦ6-010903-0201 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 проба масла) | 1 | 673 |  | 673 |  |  | 3.4 | 3.4
33 | БЦ6-011501-0101 | Определение количества растворенной воды в масле (1 проба) | 1 | 304 |  | 304 |  |  | 2 | 2
34 | БЦ6-011501-0201 | Определение содержания механических примесей (1 проба) | 1 | 250 |  | 250 |  |  | 1.6 | 1.6
35 | БЦ6-011501-0401 | Определение кислотного числа (1 проба) | 1 | 153 |  | 153 |  |  | 0.99 | 0.99
36 | БЦ6-010618-0102 | Замена выхлопной трубы диаметром до 100мм (шт.) | 1 | 674 |  | 674 |  |  | 4.4 | 4.4
37 | БЦ6-010618-0101 | Ремонт выхлопной трубы диаметром до 100мм (шт.) | 1 | 940 |  | 940 |  |  | 6.1 | 6.1
38 | БЦ1-050413-0101 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм (10 шт.) | 12 | 167 |  | 2004 |  |  | 1.3 | 15.6
39 | БЦ1-010302-0201 | Изготовление заглушек , масса элемента или детали свыше 1 до 3 кг (шт.) | 20 | 125 |  | 2500 |  |  | 0.8 | 16
40 | БЦ1-050405-0102 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 57 до 89 мм (фланцевое соединение) | 50 | 272 |  | 13600 |  |  | 1.7 | 85
41 | БЦ3-010401-0303 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм прим. (Снятие плоских кранов поворотных на параметры до 6,4МПа,Ду-100мм) (шт.) | 14 | 493 |  | 6902 |  |  | 3.4 | 47.6
42 | БЦ3-010401-0304 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм прим. (Установка дисковых затворов поворотных на параметры до 6,4 МПа ,Ду100мм) (шт.) | 14 | 793 |  | 11102 |  |  | 5.1 | 71.4
43 | БЦ13-020101-0101 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (10м2) | 36 | 1711 |  | 61596 |  |  | 11.6 | 417.6
44 | БЦ13-020101-0102 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (10м2) | 36 | 48 |  | 1728 |  |  | 0.32 | 11.52
Раздел 2. Новый Раздел Материалы Подрядчика
45 |  | Трансформаторная резина УМ (S=6 мм-10 кг, S=10 мм-50 кг, S=8 мм-30 кг, S=12 мм-20 кг, полоса, литая резина). Трансформаторная резина УМ (S=6мм-10кг; S=10мм-10 кг; S=10мм-50кг) (комплект) | 1
46 |  | Трансформаторное масло ГК для технужд (сушка, доливка) (т) | 7.5
47 |  | Эмаль АУ 1518Р (кг) | 65
48 |  | Уайт-спирит (кг) | 30
49 |  | Ацетон (кг) | 10
50 |  | Растворитель 646 (кг) | 8
51 |  | Силикагель технический (кг) | 100
52 |  | Масло вакуумное ВМ-4 (бидон 16 кг) (бидон) | 2
53 |  | Присадка Midel (кг) | 100
54 |  | Присадка Агидол-1 (кг) | 100
55 |  | Фильтр 5 мкм (шт) | 2
56 |  | Метизы (кг) | 40
57 |  | Затворы герметичные поворотные ДУ 100 (шт) | 14
58 |  | Химическое средство «Кеми-лайн» (л) | 40
59 |  | Ветошь (кг) | 50
60 |  | Подшипник № 180607 (шт) | 28
Раздел 3. Новый Раздел Материалы заказчика
61 |  | Высоковольтный ввод ВRIT-90-220-1050/2000 (КН2.9001-Y) () | 3
Раздел 4. Новый Раздел Возвратные материалы
62 |  | Трансформаторное масло ГК (Б\У) (т) | 4.5
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 514161 |  |  |  | 2973.06
Итоги по смете:
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 514161 |  |  |  | 2973.06