Техническое задание

на оказание услуг

по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности оборудования филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

в 2019 году.

1.	Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2.	Полное наименование оборудования, место оказания услуг.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный).

Технические устройства (далее – ТУ), входящие в состав опасных производственных объектов (далее по тексту ОПО), подлежащие ЭПБ:

- трубопроводы и сосуды КТЦ;

- трубопроводы ХЦ;

- общестанционное оборудование;

- распределительные трубопроводы тепловых сетей;

3.	Основание для оказания Услуг.

ФЗ 116 от 21.07.1997 (ред. 02.07.2013г.) (п.2 статьи 7; п1.ст.13), ФНП ОРПД (п. 410, 411), ФНП СГР и ГП (п.48 гл.III), ФНП ХОПО (гл.I п.3в).

Годовая комплексная программа закупок филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2019 год.

4.	Цель оказания Услуг.

4.1.Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование - определение дополнительного срока службы ТУ (после нормативного) и разработка мероприятий, обеспечивающих надежную работу в течение указанного времени.

На оборудование, зарегистрированное в Ростехнадзоре получить заключения ЭПБ и внести их в реестр заключений РТН;

4.2. Техническое освидетельствование ТУ.

5.	Содержание Услуг.

Объем Услуг в техническом задании представлены в Таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуг | Протяженность трубопровода, м.п. Объем сосуда, м3 | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм | К-во |
| Лот 1 Закупка №9П40082 1.ТД и ЭПБ трубопроводов, газопроводов, сосудов КТЦ в 2019 году |
| 1.1 | Трубопровод установки РД пара в уплотнениях турбины бл.1 вн №10, Р=0.15Мпа, Т=1380С | 159х7, 133х9, 108х4, 89х4, длина 20м. срок ЭПБ 25.02.2020 | Т-д | 1 |
| 1.2 | Трубопровод ХПП рег.№12 бл.1 Р=2,7 Мпа, Т=3330 С. | 465х16, 426х14, 377х13, 219х9, 159х7, 245х22, длина 300м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.3 | Трубопровод подачи пара к эжекторам рег.№14 бл.1 Р=0,6Мпа, Т=160єС | 89х4, 57х3,5, длина 59м. Срок ЭПБ 25.02. 2020 | Т-д | 1 |
| 1,4 | Деаэратор Д -1,2ата (ДСВ-100) рег.№30 бл.1 Рп=0,02МПа, Тп=2500С, Рв=0.5Мпа, Тв=104°С | V=4,2 мі Срок ТД 18.03.2020 | С-д | 1 |
| 1.5 | Деаэратор Д -1,2ата (ДСВ-100) рег.№29 бл.1 Рп=0,02МПа, Тп=2500С, Рв=0.5Мпа, Тв=104°С | V=4,2 мі Срок ТД 17.03.2020 | С-д | 1 |
| 1.6 | Трубопровод питательной воды рег №25, бл.2 Р=23.0Мпа, Т=243°С | 325х24, 273х20, 219х16, 133х10, 76х7,5 длина 195м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.7 | Трубопровод греющего пара к ПВД-7 рег.№30 Бл.2 Р=4.5Мпа, Т=392°С | 159х7, длина 7м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.8 | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек ЦВД и ЦСД бл.2 Р=14.0Мпа, Т=545°С | 76х10, длина 15м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.9 | Трубопровод греющего пара к ПВД-7 рег.№5 бл.3 Р=4.5МПа; Т=392°С | 159х7, длина 7м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.10 | Трубопровод греющего пара к ПНД-4 бл.3 рег. №8 Р=0.64 МПа; Т=393°С | 426х14, 325х13. Срок ЭПБ 20.11.2019 г. | Т-д | 1 |
| 1.11 | Трубопровод греющего пара к ПБ бл.3 рег.№6 Р=0.65Мпа, Т=369°С | 159х7, длина 3м. Срок ЭПБ 20.11.2019 | Т-д | 1 |
| 1.12 | Трубопровод отбора питательной воды от 3 ст. ПЭН на впрыски бл.3 Р=6.6 Мпа, Т=160єС | 57х3.5, 89х4, 76х7.5, длина 95м. Срок ЭПБ 11.08.19 | Т-д | 1 |
| 1.13 | Т-д впрыска собственного конденсата бл.3 Р=15.5Мпа, Т=340єС | 133х10, 76х7.5, длина 132м. Срок ЭПБ 11.08.19 | Т-д | 1 |
| 1.14 | Трубопровод впрыска питательной воды в первичный пароперегреватель бл.3 Р=23.0Мпа, Т=243єС | 133х10, 76х7.5, длина 165м. срок ЭПБ 11.08.19 | Т-д | 1 |
| 1.15 | Внутрицеховой газопровод и газовое оборудование котла ТПЕ 208, Блок №1, К-1АБ. Р=0.18Мпа, Р=0.05МПа | 530х8, 426х9, 219х5, 159х4.5. Срок ЭПБ 20.11.19 | Т-д | 1 |
| 1.16 | Внутрицеховой газопровод и газовое оборудование котла ТПЕ 208, Блок №1, К-2АБ. Р=0.18Мпа, Р=0.05МПа | 530х8, 426х9, 219х5, 159х4.5. Срок ЭПБ 20.11.19 | Т-д | 1 |
| 1.17 | Внутрицеховой газопровод и газовое оборудование котла ТПЕ 208, Блок №1, К-3АБ. Р=0.18Мпа, Р=0.05МПа | 530х8, 426х9, 219х5, 159х4.5. Срок ЭПБ 20.11.19 | Т-д | 1 |
| 1.18 | Надземный газопровод от ГРП до главного корпуса КТЦ Р=0.18МПа | 1020х10. Срок ЭПБ 22.12.19 | Т-д | 1 |
| 1.19 | Трубопровод сжатого воздуха в компрессорной Р=0.8 Мпа, Т=40°С | 108х4, 159х5, 133х5. Срок ЭПБ 12.12.19 | Т-д | 1 |
| 1.20 | Подогреватель мазута №3 рег.№315 Р=1.2 Мпа, Т=250°С | V=2.8 мі. Срок ЭПБ 12.08.19 | С-д | 1 |
| 1.21 | Подогреватель мазута №4 рег.№314 Р=1.2 Мпа, Т=250°С | V=2.8 мі. Срок ЭПБ 12.08.19 | С-д | 1 |
| 1.22 | Фильтр мазута №1,2,3 рег.№44,45,46 ФМ-10-60-40 Р=1.0Мпа, Т=130°С | V=0.158 мі. Срок ЭПБ 23.06.19 | С-д | 3 |
| 1.23 | Мазутный насос I подъёма ННМ-2, ННМ-3 ст.№2,3 | Центробежный 5НК-5х1. Срок ЭПБ 01.06.2019 | Н-с | 2 |
| 1.24 | Резервуар для хранения мазута ст. №1 | V=2000 мі. Срок ЭПБ 22.06.19 | бак | 1 |
| 1.25 | Приемная емкость мазута | V= 173.8 мі. Срок ЭПБ 25.06.19 | бак | 1 |
| 1.26 | Бак запаса конденсата БЗК-2 ст.№1 Р=Мпа, Т=35°С | V=3000мі. Срок ТД 27.06.19 | бак | 1 |
| 1.27 | Бак консервирующего раствора БКР Т=40°С | V= 1 мі. Срок ТД 01.09.19 | бак | 1 |
| 1.28 | Конденсатный бак №1,2 Р=0.15Мпа, Т=100°С | V=40 мі. Срок ТД 23.06.19 | бак | 2 |
| 1.29 | Бак слива конденсата БСК Т=60°С | V= 7 мі. Срок ТД 07.09.19 | бак | 1 |
| 1.30 | Бак грязного масла №1,2 Т=40°С, | V= 2 мі. Срок ТД 09.09.19 | бак | 2 |
| 2. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением. |
| 2.1 | Трубопровод острого пара бл1 рег.№10 Р=14.0МПа, Т=545◦С | 325Ч38, 133Ч16, 219Ч25, 133Ч20, длина 221м. Срок ТО 12.12.19 | Т-д | 1 |
| 2.2 | Трубопровод греющего пара к ОБ бл.1 рег.№18 Р=0.18.0МПа, Т=270◦С | 325х13, длина 3м. Срок ТО 04.04.19 | Т-д | 1 |
| 2.3 | Трубопровод рециркуляции ПЭН бл.1, вн.рег.№2; Р=23.0Мпа, Т=1600С. | 76х7.5, длина 120м. срок ТО 06.04.19. | Т-д | 1 |
| 2.4 | Трубопровод обвязки ЭНД бл.1 рег.№123 Р=1.6Мпа, Т=1300С | 325х8, 219х8, 159х4, длина 450м. Срок ТО 14.04.19 | Т-д | 1 |
| 2.5 | Трубопровод основного конденсата на Д-7ата бл.1 рег.№122 Р=1.6МПа, Т=158◦С | 325Ч8, 325Ч9, 219Ч7, 219Ч9, 273Ч10, 325Ч13, 159Ч7, длина 176м. Срок ТО 08.04.2018 | Т-д | 1 |
| 2.6 | Уравнительный паропровод подогревателей бл.1 рег.№16 Р=2.4 Мпа, Т=1900С. | 89х4, 57х3.5, длина 64м. Срок ТО 21.03.2020 | Т-д | 1 |
| 2.7 | Трубопровод предпусковой деаэрации бл.1 Р=0.8МПа, Т=1580С | 219Ч8, 159Ч5, длина 33м. Срок ТО 14.04.2019 | Т-д | 1 |
| 2.8 | Трубопровод конденсата греющего пара ПВД бл.1 рег.№19 Р=1.2 Мпа, Т=1900С | 159х5, 219х7, длина 32м. Срок ТО 08.04.2019 | Т-д | 1 |
| 2.9 | Трубопровод СПГ бл.1 рег.№20 Р=0.6 Мпа, Т=2000С | 273х11, длина 120м. Срок ТО 08.04.2019 | Т-д | 1 |
| 2.10 | Мазутопроводы от насосов 2го подъема бл.1-3 рег.№22 Р=3.5 Мпа, Т=1250С | 133х4, 108х4, 219х10, 57х3.5, длина 168 м. Срок ТО 12.05.2019 | Т-д | 1 |
| 2.11 | Паропровод из главного корпуса на мазутное хозяйство рег.№25 Р=1.1Мпа, Т=2000С | 159х4.5, длина 300м. Срок ТО 12.05.2019 | Т-д | 1 |
| 2.12 | Трубопровод греющего пара к ПНД-2 бл.1 Р=0.13МПа, Т=1900С | 630Ч8, длина 2м. Срок ТО 08.04.2019 | Т-д | 1 |
| 2.13 | Трубопровод РУ 11/1.2ата рег.№28 | Срок ТО 20.09.19 | Т-д | 1 |
| 2.14 | Маслопроводы турбины бл.1 рег.№29 Р=2.1 Мпа, Т=500С | 108х4.5, 159х7, 219х9, 273х10, 530х8, длина 10м. Срок ТО 13.04.19 | Т-д | 1 |
| 2.15 | Трубопровод острого пара бл.2 рег.№21, Р=14.0МПа, Т=5450С | 325Ч38, 133Ч16, 219Ч25, 133Ч20, длина 221м. Срок ТО 06.07.19 | Т-д | 1 |
| 2.16 | Трубопровод греющего пара к ПНД-4 бл.2 рег.№28, Р=0.65Мпа, Т=3930С | 159х7, длина 6м. Срок ТО 31.05.2019 | Т-д | 1 |
| 2.17 | Трубопровод греющего пара к ПБ бл.2 рег.№31 Р=0.65МПа, Т=369◦С | 159х7, длина 3м. срок ТО 16.05.2019 | Т-д | 1 |
| 2.18 | Слив конденсата из ПНД бл.2 вн.№23, Р=1.2Мпа, Т=1740С | 159х7, 219х9, 133х5, 108х4.5, длина 95м. Срок ТО 20.05.2019 | Т-д | 1 |
| 2.19 | Трубопровод острого пара бл.3 рег.№32 Р=14.0МПа, Т=5450С | 325Ч38, 133Ч16, 219Ч25, 133Ч20, длина 221м. Срок ТО 13.03.20 | Т-д | 1 |
| 2.20 | Трубопровод ГПП бл.3 рег.№37, Р=2.5Мпа, Т=5450С | 426х18, 273х11, длина 325м. Срок ТО 09.09.2019 | Т-д | 1 |
| 2.21 | Трубопровод ХПП бл.3 рег.№42; Р=2,7 Мпа; Т=3330 С. | 465х16,426х14,377х13;219х9;159х7;245х22, длина 300м. Срок ТО 16.07.19 | Т-д | 1 |
| 2.22 | Трубопровод питательной воды бл.3 рег.№36 Р=23.0Мпа, Т=243°С | 325х24, 273х20, 219х16, 133х10, 76х7.5, длина 195м. Срок ТО 06.07.19 | Т-д | 1 |
| 2.23 | Трубопровод отсоса пара от штоков бл.3 рег.№34 Р=1.2Мпа, Т=490°С | 133х10, 108х4.5, длина 39 м. Срок ТО 12.07.2019 | Т-д | 1 |
| 2.24 | Трубопровод греющего пара к Д-7ата бл.3 рег.№3 Р=2.7Мпа, Т=4530С | 159х7, 273х11, 210х9, длина 57м. Срок ТО 12.07.2019 | Т-д | 1 |
| 2.25 | Трубопровод греющего пара к ПВД-5 бл.3 рег.№3 Р=1.3Мпа, Т=4530С | 273х11, длина 5м. Срок ТО 19.07.2019 | Т-д | 1 |
| 2.26 | Трубопровод греющего пара к ПВД-6 бл3 рег.№4 Р=3.0Мпа, Т=3410С | 273х11, 159х7, длина 5м. Срок ТО 18.07.2019 | Т-д | 1 |
| 2.27 | Трубопровод греющего пара к ПНД-3 бл.3 рег.№9 Р=0.275Мпа, Т=2890С | 325х13, 426х14, длина 3м. Срок ТО 13.07.19 | Т-д | 1 |
| 2.28 | Трубопровод греющего пара к ОБ бл.3 рег.№7 Р=0.28МПа, Т=270◦С | 325х13, длина 4м. Срок 20.07.19 | Т-д | 1 |
| 2.29 | Трубопровод греющего пара к ПБ бл.3 рег.№ 6 Р=0,65МПа, Т=369◦С | 159х7, длина 3м. срок ТО 29.09.2019 | Т-д | 1 |
| 2.30 | ПНД-3, бл.1 рег.№310 | V=6.4м3 срок ТО 11.03.2020 | С-д | 1 |
| 2.31 | ПНД-4, бл.1 рег.№311 | V=6.4м3 срок ТО 11.03.2020 | С-д | 1 |
| 2.32 | ОБ, бл.1 рег.№312 | V=4.3м3 срок ТО 22.03.2020 | С-д | 1 |
| 2.33 | ПБ, бл.1 рег.№312 | V=4.3м3 срок ТО 22.03.2020 | С-д | 1 |
| 2.34 | Деаэратор Д-7ата бл.1 | V=100 м3 срок ТО 28.05.2019 | С-д | 1 |
| 2.35 | ПВВ-1 бл.1 рег.№20 | V=1,5 м3 срок ТО 28.05.2019 | с-д | 1 |
| 2.36 | Расширитель дренажей турбины РТ-1, рег.№56 | V=1,4 м3 срок ТО 25.04.2019 | С-д | 1 |
| 2.37 | Деаэратор Д-7ата бл.2 | V=100 м3 срок ТО 08.09.2019 | С-д | 1 |
| 2.38 | Расширитель дренажей турбины РТ-2 рег.№60 | V=1,4 м3 срок ТО 28.04.2019 | С-д | 1 |
| 2.39 | Расширитель дренажей низкого давления РНД-2 | V=0.5м3 срок ТО 16.03.2020 | С-д | 1 |
| 2.40 | Основной бойлер ОБ бл.3 рег.№320 | V=4.3м3 срок ТО 15.04.2019 | С-д | 1 |
| 2.41 | Пиковый бойлер ПБ бл.3 рег.№321 | V=4.3м3 срок ТО 15.04.2019 | С-д | 1 |
| 3.ТО трубопроводов ХЦ в 2019 году |
| 3.1 | Трубопроводы аммиака №1 | 57х3.5, длина 27.3м, 89х3.5, длина 112.9м, 108х3.5, длина 503м. | Т-д | 1 |
| 3.2 | Трубопроводы гидразина №1 | 57х3.5, длина 7.6м | Т-д | 1 |
| 3.3 | Трубопроводы аммиака №2 | 57х3.5, длина 422.6м | Т-д | 1 |
| 4. ТД распределительных трубопроводов тепловых сетей |
| 4.1 | Распределительный трубопровод т/с от тепловой камеры №13 до ул.Строителей д.13 | 89х4 | Т-д | 1 |
| 4.2 | Распределительный трубопровод т/с от тепловой камеры №8 до ул. Парковая, д.3 и ул. Ленина, д.9/1 | 159х4.5, 108х3 | Т-д | 1 |
| 4.3 | Распределительный трубопровод т/с от тепловой камеры №9 до тепловой камеры №10 | 159х4.5 | Т-д | 1 |
| 4.4 | Распределительный трубопровод т/с Жил.посёлок (от котельной до УВП) | 57х3, 89х3, 159х4.5 | Т-д | 1 |
| 4.5 | Распределительный трубопровод т/с от тепловой камеры №19 до ул.Кольцевая, д.22 | 200х6, 159х4.5, 108х3 | Т-д | 1 |
| 4.6 | Распределительный трубопровод т/с 4го микрорайона | 159х4 | Т-д | 1 |
| 4.7 | Распределительный трубопровод т/с от тепловой камеры №13 до ул.Ленина, д.2 | 159х4.5 | Т-д | 1 |
| 4.8 | Распределительный трубопровод т/с от задвижек №55,56 по ул.Октябрьская двухэтажные Торфяники | 159х4.5 | Т-д | 1 |

5.1.	Объем Услуг по ЭПБ должен быть минимально необходимым и достаточным для соблюдения требований ФЗ-116, ФНП ОРПД и безопасной эксплуатации ТУ после аварии/инцидента и определяется программой проведения ЭПБ (ТД), разработанной специализированной организацией и согласованной Главным инженером филиала Смоленская ГРЭС.

5.2.	По факту наступления события Исполнитель на основании Наряд-заказа (Приложение 1 к Техническому заданию), выданного Заказчиком, в указанные Наряд-заказом сроки проводит ЭПБ/ТД устройства (поврежденного участка). Заказчик уведомит Исполнителя и выдаст Наряд-заказ в течение не более 24 часов с момента обнаружения дефекта, приведшего/могущего привести к аварии/инциденту.

5.3.	В течении 1 суток Исполнитель на основании положительных результатов гидравлических/пневматических испытаний, технического диагностирования технического устройства сообщает о данных результатах Заказчику. Совместно с Заказчиком проводит внеочередное техническое освидетельствование, результаты которого заносятся в паспорт технического устройства.

5.4.	В течении 1 суток на основании положительных результатов технического диагностирования, технического освидетельствования и гидравлических/пневматических испытаний коллегиально Заказчиком и Исполнителем оформляется РЕШЕНИЕ о вводе оборудования в опытную эксплуатацию (Приложение 2 к ТЗ).

5.5.	В течении 3-х суток с момента наступления события Исполнитель оформляет заключение ЭПБ/ТД и согласовывает его с Заказчиком.

5.6.	В течении 1 суток после согласования ЭПБ Исполнитель/Заказчик направляет Заключение ЭПБ в территориальный орган РТН для внесения в реестр экспертиз промышленной безопасности.

5.7.	После внесения в реестр Ростехнадзора Заключения ЭПБ, в паспорт технического устройства вносятся записи о результатах заключения ЭПБ, в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности (ФНП ОРПД, ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» и других Правил). Техническая комиссия филиала на основании заключения ЭПБ с привлечением специалистов специализированной организации принимает решение о дальнейшей эксплуатации технического устройства.

5.8.	Допускается для подготовки Заключения ЭПБ использовать результаты технического диагностирования, выданные аттестованной лабораторией металла Заказчика, либо подрядной ЛМ, а также результаты контроля по предыдущим ЭПБ, ТО и ТД.

5.9.	Паспорта оборудования привести в соответствие с требованиями НТД. При отсутствии паспортов на ОПО или их составных элементов подрядчик обязуется изготовить паспорта и др. необходимые документы (при отсутствии сведений о металле установить соответствие металла требованиям НТД по вырезкам).

5.10.	При обнаружении несоответствий ОПО и их элементов проектной и технологической документации подрядчик обязуется согласовать изменения с разработчиком проекта или научно-исследовательской организации, специализирующейся в области материаловедения.

5.11.	При необходимости разработать мероприятия по обеспечению подтверждения соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 и ФНП.

5.12.	На стадии выполнения услуг по ТД и ЭПБ каждого объекта, указанного в данном ТЗ, при выявлении дефектов и недостатков оформления технической документации подрядчиком составляется дефектная ведомость с конкретными мероприятиями по устранению дефектов (при необходимости -  с утвержденными в установленном порядке технологиями сварочных работ).

5.13.	Проект заключения предоставляется Заказчику для обсуждения и согласования.

5.14.	Внесение в реестр заключений ЭПБ в Ростехнадзоре проводит Исполнитель.

5.15.	Услуга считается выполненной после направления, не позднее указанного срока, Подрядчиком в адрес Заказчика, зарегистрированного в Ростехнадзоре, заключения экспертизы промышленной безопасности и записи о результатах ЭПБ и освидетельствования в паспорте оборудования.

5.16.	Стоимость услуг по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) определяется по «Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей. СПО ОРГРЭС,1992» (далее Прейскурант).

5.17.	Стоимость услуг по техническому диагностированию и техническому освидетельствованию технических устройств определяется по справочнику «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее «Базовые цены»).

5.18.	Стоимость услуг, которые не вошли в «Прейскурант» и «Базовые цены» определяются на основе калькуляций.

5.19.	Конкурсное предложение должно подтверждаться сметной документацией на все представленные в техническом задании технические устройства.

6.	Требования к Исполнителю.

6.1. Для оказания услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию и техническому освидетельствованию технических устройств (зданий и сооружений) Исполнитель должен иметь (представив документальное подтверждение):

6.1.1 Лицензию, оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 N 682 (ред. от 30.05.2017) « Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» на следующие виды деятельности:

-Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (зданий и сооружений), применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ116.

6.1.2. Достаточное количество экспертов и специалистов для выполнения услуг, указанных в п.5 настоящего ТЗ, имеющих разрешительные документы в соответствии с ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» на проведение конкретных работ:

- наличие в штате не менее 3-х экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам (услугам), и для которых работа в этой организации является основной (внесенных в реестр аттестованных экспертов на сайте Ростехнадзора), аттестованные в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 30.05.2017 № 661 и Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности в отношении конкретных объектов и согласно перечню областей аттестации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 № 355 (ред. от 21.06.2016) «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39267) и по профилю услуг, указанных в п.5 настоящего ТЗ .

6.1.3. Копии трудовых книжек экспертов по промышленной безопасности.

6.1.4. Выполнение Участником за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, работ (услуг) аналогичных по предмету и объему работам (услугам), составляющим предмет закупки  а именно оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию технических устройств или зданий и сооружений (справка по установленной в закупочной документации форме).

6.1.5. Испытанный и поверенный инструмент, аппаратуру, оснастку, приборы, в том числе:

- средства индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимые для выполнения объемов услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами.

6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, в качестве экспертной организации согласно СДА-11-2009 «Требования к экспертным организациям».

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг (помимо экспертов):

- специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), СДА-24-2009 - не менее 4-х специалистов 2-3 уровня в соответствии с профилем оказываемых услуг. Приложение 1 к Правилам аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02) п.1.1. п. 1.4;

-  специалистов сварочного производства III уровня (при возникновении необходимости разработки конкретных технологий исправления дефектов с применением сварки), которые должны пройти в установленном порядке аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

6.4 Специализированная организация должна:

6.4.1. Иметь руководителей, имеющих право подписывать заключения ЭПБ, достаточное количество специалистов, располагать персоналом в количестве, необходимом для выполнения услуг в рамках ТЗ и в сроки графиков ремонта оборудования;

6.4.2 Иметь структуру управления, которая обеспечивает каждому работнику конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий. Распределение ответственности работников специализированной организации должно быть установлено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации;

6.4.3	Обеспечить прохождение работниками, непосредственно оказывающими услуги по ТО, ТД и ЭПБ в порядке, установленном распорядительными документами организации в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору:

а) руководителями и специалистами – подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и ФНП в объеме должностных обязанностей (но с учетом услуг по ТО, ТД и ЭПБ ОПО настоящего ТЗ), установленных распорядительными документами специализированной организации;

б) рабочими – проверку знаний в объеме квалификационных требований (в рамках профессионального обучения), а также в объеме требований производственных инструкций (с учетом услуг по ТО, ТД и ЭПБ ОПО настоящего ТЗ);

6.4.4	 не допускать к оказанию услуг по диагностированию оборудования лиц, не достигших 18 – летнего возраста и лиц, имеющих медицинские противопоказания; установить ответственность, полномочия и порядок взаимодействия работников;

6.4.5	Иметь:

- перечень нормативных документов, применяемых при выполнении соответствующих услуг для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством в области промышленной безопасности, утвержденной руководителем специализированной организации;

-  контрольное оборудование, приборы и инструменты, необходимые для выявления недопустимых дефектов сварных соединений и металла оборудования.

-  аттестованную в установленном порядке лабораторию.

6.4.6 Аттестация лабораторий – обязательна: по НК согласно ПБ 03-372-00, по РК - согласно СДА-15-2008;

6.4.7 Средства измерений и контроля должны пройти метрологическую поверку;

6.4.8 Персонал специализированной организации, непосредственно выполняющий услуги по ТО, ТД и ЭПБ, должен иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам РК и НК и иметь удостоверения (Аттестация специалистов НК (неразрушающего контроля) -ПБ03440-02; РК (разрушающего контроля) -СДА-24-2009). Область оказания услуг устанавливается техническим заданием;

6.4.9. В случае необходимости исправления дефектов оборудования, связанных с применением сварки, специализированная организация должна разработать и согласовать в установленном порядке технологию сварочных работ.

6.5	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.6	Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и         исполнения договора на оказание Услуг в рамках настоящего Технического задания.

6.7	Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.8	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия,, действующего в филиале «Смоленская ГРЭС», правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

6.8.1.Для осуществления возможности допуска персонала Исполнителя на предприятие Заказчика и оформления персоналу Исполнителя временных пропусков, Исполнитель должен подать через канцелярию Заказчика письменную заявку от имени первого руководителя организации Исполнителя (Генерального директора, директора или руководителя, исполняющего их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора Смоленской ГРЭС, с приложенными списками персонала,  заверенными копиями приказов о назначении работников на должность и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указывается фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации. Заявка подаётся в канцелярию Смоленской ГРЭС не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию Смоленской ГРЭС допускаться не будут.

6.9	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и нормами, действующими на предприятии Заказчика.

6.10	Услуги должна выполнять специализированная организация, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании не менее 3-х лет, располагающая техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

6.11	Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.12	В составе конкурсной документации должны быть представлены:

-информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Система Стандартов Безопасности Труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (с Изменением № 1), введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

-копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

-копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

-сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7 – травматизм, Приказ Росстата от 02.07.2008 г. № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

-заверенную копию лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности, переоформленной (оформленной) с учетом требований п. 6.1 ст. 22 Федерального закона от № 99-ФЗ, действие которой распространяется на виды работ (услуг) согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 (в ред. от 21.05.2014).

6.13	В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемом к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14	Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.15	Привлечение субподрядных организаций возможно только после письменного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиком договорных обязательств, как за собственные действия. Исполнитель при привлечении субподрядчика гарантирует наличие у последнего всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право оказания Услуг, требуемых в соответствии с российским законодательством.

7.	Требования к оказанию Услуг.

7.1.	Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

-	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции от 07.03.2017 г.;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538. ;

− Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности от 23.06.2014г. №260;

-	Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03);

-	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

-	Приказ Минтруда от 19.02.16 г. №74н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

-	Методические рекомендации о порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах (РД-13-04-2006), утв. приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 № 1072.

-	Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах (РД-13-05-2006), утв. приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 № 1072.

-	Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах (РД-13-06-2006), утв. приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 № 1072.

-	Инструкция по визуальному и измерительному контролю, утв. постановлением ГГТН России от 11.06.2003 № 92 (РД 03-606-03).

-	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003).

-	ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.

-	ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными приборами статического действия.

-	ГОСТ 28702-90. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

-	Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования (СТО 17330282.27.100.005-2008).

-	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

-	Правила противопожарного режима в РФ с изменениями от 06.04.2016 г. №275

-	Инструкция по продлению сроков службы сосудов, работающих под давлением. СО 153-34.17.439-2003;

-	СО 153-34.17.464-2003. «Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов 2, 3, 4-ой категории»;

-	СО 153-34.17.470-2003. «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса»;

-	РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продления срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

-	РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

-	При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы   на основании федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ «О техническом регулировании» и постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

-	Технический регламент ТР ТС 010/2011г. «О безопасности машин и оборудования».

-	ФНП (ОРПД) с изменениями, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.12.2017г. №539

7.2	Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект

производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала оказания услуг.

Требования к последовательности оказываемых услуг, этапам услуг.

Последовательность оказания услуг:

- Проведение ТД и ЭПБ в соответствии с программами, действующими НТД, Нормами, Правилами.

- Выпуск Заключения экспертизы промышленной безопасности.

- Передача Заключения экспертизы промышленной безопасности Заказчику в срок не позднее 1-го месяца со дня окончания технического диагностирования.

- Сопровождение процедуры внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе Ростехнадзора согласно требованиям Распоряжения Ростехнадзора от 14.01.2014 № 3-рп.

- Не позднее 10 рабочих дней после заключения договора совместное с Исполнителем уточнение (корректировка) графика оказания услуг, прилагаемого к договору по отдельным группам, единицам оборудования, с привязкой к графикам ремонтов. Обо всех случаях изменения сроков ремонтов Заказчик уведомляет Исполнителя и проводит корректировку графика оказания услуг. Скорректированные графики оказания услуг согласовываются Заказчиком и Исполнителем.

- Не позднее, чем за два месяца до начала планового ремонта энергоблока, предоставление Исполнителем согласованных с Заказчиком программы ЭПБ и объемов работ по подготовке оборудования к ЭПБ с указанием конкретных мест и видов подготовки оборудования. Объемы и виды неразрушающего (разрушающего) контроля ТУ, оборудования указываются в Программах проведения экспертизы промышленной безопасности, которые разрабатываются Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

8.	Требования к применяемому оборудованию.

8.1 Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением оборудования Подрядчика и Заказчика по договоренности.

8.2 При оказании Услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.3 При оказании Услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8.4 Применение Исполнителем поверенных и калиброванных приборов, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты и лицензии с указанием даты следующей поверки.

9.	Этапы и сроки оказания Услуг.

9.1.	Сроки оказания услуг.

1 января 2019 г. – 31 декабря 2019 г. (сроки могут быть изменены Заказчиком с уведомлением Исполнителя при корректировке сроков плановых ремонтов основного оборудования филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ПАО Юнипро»).

9.2.	Календарный план выполнения работ должен разрабатываться Исполнителем, согласовываться с Заказчиком и пересматриваться в случае изменения сроков оказания Услуг.

9.3.	Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.	Требования к сдаче-приемке Услуг.

10.1.	Сдача и приемка Услуг осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ.

10.2.	Сдача Услуг осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, с подписанием акта сдачи - приемки оказанных Услуг, при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения, а также совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. На заключительном этапе Услуг Исполнитель обязан предоставить проект заключения по выполненным Услугам Заказчику для согласования результатов.

10.3.	Заказчик в течение 3 дней рассматривает отчеты и, при отсутствии замечаний, принимает документацию. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче Услуг, скрываемых последующими Услугами (т.е. Услуг, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их оказания, до момента начала оказания последующих Услуг).

10.4.	В случае наличия замечаний Исполнитель должен устранить их в течение 10 дней и предоставить Заказчику документацию повторно.

10.5.	Сдача работ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, указанными в п.7.1 настоящего Технического задания. Окончанием работ считается предоставление заказчиком Заключения, внесенного в реестр РТН.

10.6.	Все виды диагностирования осуществляются по программам, разработанным Исполнителем, согласованным и утвержденным Заказчиком.

11.	Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1.	Не позднее 1 (одного) календарного месяца до окончания текущего срока действия ЭПБ технического устройства Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленное и внесенное в реестр РТН заключение ЭПБ.

11.2.	Исполнитель предъявляет Заказчику:

-акт сдачи-приемки оказанных Услуг установленной формы;

-обоснование стоимости Услуг в виде сметы затрат.

11.3 Перечень организаций, участвовавших в производстве Услуг, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих Услуг.

11.4 Записи в паспортах технических устройств о проведении технического освидетельствования, технического диагностирования и ЭПБ с предварительным согласованием с Заказчиком.

11.5 Заключение ЭПБ в 2-х экземплярах в жесткой обложке, а также заключение в электронном виде.

11.6 Требования к оформлению документов, предоставляемых в ходе оказания услуг;

- Итоговые заключения о техническом состоянии оборудования (в электронном виде и на бумажном носителе), должны содержать: результаты обследования, акты, протоколы испытаний, расчеты на прочность, анализ полученных результатов, оценку остаточного ресурса, условия и срок дальнейшей безопасной эксплуатации, заключение о техническом состоянии оборудования, рекомендации по их дальнейшей эксплуатации и текущем диагностическом контроле, сводную дефектную ведомость с указанием физических объёмов ремонтных работ и материалов по устранению дефектов и повреждений, выявленных в ходе обследования.

- Заключения должны быть выполнены в течение 1-го месяца с момента окончания обследования.

- Результаты технического освидетельствования оформляются записью в паспорт оборудования с указанием разрешенных параметров эксплуатации и срока следующего освидетельствования.

- Данные о результатах проведения технического диагностирования фиксируются соответствующей записью в паспорте (формуляре) оборудования.

- По результатам обследования оборудования составляется Акт (с приложением отчетно-технической документации) о проведении оказанных услуг, который подписывается руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей ЭПБ, и прикладывается к заключению ЭПБ.

- Заключение ЭПБ должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела IV «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утв.приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

- Заключение ЭПБ представляется Заказчику на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителе (в 2-х экз.) в формате, определенном приложением № 5 к «Временному порядку внесения сведений в реестр заключений ЭПБ», утв. распоряжением Ростехнадзора от 14.01.2014 № 3-рп.

- Исполнитель предоставляет Заказчику вместе с Заключением ЭПБ Уведомление о внесении Заключения в реестр РТН и запрашивает в РТН электронное уведомление о внесении в реестр на электронный адрес Заказчика

11.7 Иные требования:

11.7.1. Исполнитель обязан обеспечить прибытие группы экспертов, специалистов, указанных в документации на оказание услуг в течение 8 - 24 часов после уведомления Заказчиком о готовности объекта к оценке его состояния.

10.7.2. Исполнитель должен составить и предоставить Заказчику сметный расчет стоимости оказываемых услуг с разбивкой по каждому объекту обследования (диагностирования, освидетельствования). Сметный расчет должен быть составлен по «Прейскуранту на экспериментально - наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей». ОРГРЭС 1992 г.

12.	Гарантия Исполнителя услуг.

12.1.	Исполнитель должен гарантировать:

-надлежащее качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией;

-выполнение работ в установленные сроки.

12.2.	Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям заказчика в размере затрат на восстановление.

12.3.	В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные Услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков Услуг в срок, установленный Заказчиком (в сроки, согласованные сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

12.4. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, возникших в ходе оказания услуги, либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший оказание услуги, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуги, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

12.5.За невыполнение услуг в установленный Договором срок, а также не устранение в согласованные сроки недостатков, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

12.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.

Приложение №1 к Техническому заданию

НАРЯД-ЗАКАЗ № __ от «__» _______ 20__г.

| № п/п | Наименование оборудования/технического устройства | Наименование узла/агрегата | Тип повреждения | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Выдал: | Ответственный представитель Филиала |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Получил: | Уполномоченное Лицо Спец. Организации |  | (Ф.И.О.) |

Приложение №2 к Техническому заданию

РАЗРЕШЕНИЕ № __ от «__» _______ 20__г.

На ввод оборудования (полное наименование ТУ) в опытную эксплуатацию

Комиссия в составе:

От Филиала:

| Гл. инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. Гл. инженера По эксплуатации |  |  |
| Начальник КТЦ |  |  |
| Начальник ЭЦ |  |  |
| Начальник ОТД/ЛМ |  |  |

От Специализированной организации:

| Рук. Спец. организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксперт |  |  |

На основании положительных заключений по техническому диагностированию (№№__________) и по результатам проведенных гидравлических испытаний №____________

РЕШИЛА: ввести (полное наименование ТУ) во временную эксплуатацию на параметрах (как в паспорте) в соответствии с программой __________. Дополнительно прописать особые условия если есть таковые. При усиленном контроле за участком/ми на которых произошли повреждения. Отв. (КТЦ, ОТД, ЛМ и др.______________). До получения регистрации заключения ЭПБ в РТН

Специализированной организации в срок до «__» ________ 20__г. Передать заключение ЭПБ на регистрацию в РТН.

Цеху по принадлежности оборудования после регистрации заключения ЭПБ в РТН предоставить Спец. Организации паспорт на ТУ для выполнения соответствующих записей.

| Гл. инженер |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Зам. Гл. инженера По эксплуатации |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник КТЦ |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОТД/ЛМ |  | (Ф.И.О.) |
| Рук. Спец. организации |  | (Ф.И.О.) |
| Эксперт |  | (Ф.И.О.) |