ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На поставку запасных частей для модернизации ротора турбогенератора ТВВ-800-2ЕУ3 филиала «Березовская ГРЭС».

- Наименование:

Бандажный узел ротора генератора ТВВ-800-2ЕУ3, производства ПАО «Силовые машины». (чертеж 5БС.680.704СБ).

- Технические характеристики:

Материал изготовления бандажного кольца 8БС.296.418 и гайки 8БС.946.314-01 коррозионностойкая сталь – Сталь 18Mn-18Cr(12Х18АГ18-Ш) или аналогичная. Материал остальных комплектующих в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя.

- Основные технические требования:

Перед изготовлением ответственный представитель предприятия изготовителя в обязательном порядке должен посетить производственную площадку Заказчика для снятия фактических размеров, проведения замеров и расчетов необходимых натягов. Внутренний диаметр бандажного кольца должен обеспечивать посадку с натягом 3,5мм÷3,7мм.

Бандажный узел изготовить в соответствии с чертежом 5БС.680.704СБ по технологии и техническим требованиям завода-изготовителя.

Образцы поковок для изготовления деталей бандажного узла должны пройти испытания:

- Контроль твердости в соответствии с ГОСТ 9012-59;

- Механические испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ-10006-80;

- Испытания на ударный изгиб в соответствии с ГОСТ-9454-78;

- Определение величины остаточных напряжений;

- Выполнить исследования макро- и микроструктуры металла.

Результаты испытаний внести в сертификат качества поковки.

- Дополнительные технические требования:

Любое изменение должно быть согласовано с заводом-изготовителем и Заказчиком.

- Перечень МТР:

- Кольцо бандажное черт. 8БС.296.418 – 2 шт.;

- Кольцо пружинное черт. 8БС.218.087 – 2 шт.;

- Кольцо пружинное черт. 8БС.218.080-03 – 2 шт.;

- Кольцо центрирующеее черт 8БС.296.618 – 2 шт.;

- Гайка черт. 8БС.946.314-01 – 2 шт.;

- Кольцо черт. 8БС.218.158 – 2 шт.

- Срок поставки:

15.02. 2019 г.

- Требования к приемке:

Измерение геометрических размеров, проведение цветной дефектоскопии осуществляется на месте изготовления бандажного узла в присутствии представителя заказчика. Проведение входного контроля на объекте Заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

•     Наличие чертежей, документации необходимой для изготовления.

•	Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации.

•	Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

•	Наличие положительных референций.

- Перечень документации:

- Паспорт на изделие (бандажный узел);

- Сертификат качества на поковку и на материалы, использованные при изготовлении;

- Чертежи на готовое изделие;

- Протокол неразрушающего контроля готового бандажного кольца;

- Свидетельство о консервации изделия.

- Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие бандажного узла всем требованиям конструкторской документации завода-изготовителя при соблюдении условий хранения и транспортирования Гарантийный срок - 36 месяцев.

- Требование к упаковке:

- Упаковка должна обеспечивать сохраняемость в течении 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении условий хранения и транспортирования в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя ОБС.458.000.

| СОГЛАСОВАНО: От филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». | СОГЛАСОВАНО: От ИА ПАО «Юнипро». |
| --- | --- |