Техническая часть к Документации открытого запроса предложений №2043 от                  20.11.2018г. на поставку Пенообразователя «ЛЮКС-60ОН».

1.

| Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенообразователь ЛЮКС-6ОН | Пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый общего назначения для тушения пожаров класса А и Б с применением пены низкой средней и высокой кратности ЛЮКС-6ОН | ТУ 2481-002-68769479-2011 | т | 30 |

2. Технические характеристики: 
В соответствии с ТУ 2481-002-68769479-2011 с изм.2, ГОСТ Р 50588-2012.

З. Основные технические требования:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
| 2. Плотность при 20 0C, в пределах, кг.м-3 | 1000 - 1200 |
| 3. Кинематическая вязкость при 20 °C, не более, мм2.с-1 | 100 |
| 4. Температура застывания, не выше, 0C | Минус 3 |
| 5. Водородный показатель (рН) пенообразователя, в пределах | 6,5 – 8,5 |
| 6. Показатель смачивающей способности 2% раствора, с, не более | 9 |
| 7. Кратность пены низкой кратности, не более: | 20 |
| 8. Кратность пены средней кратности, не менее | 60 |
| 9. Кратность пены высокой кратности, не менее | 200 |
| 10. Устойчивость пены средней кратности (время выделения из пены средней кратности полученной из ГПС-100 в 200 дм3 ёмкости, 50% объема жидкости), не менее, с | 720 |
| 11. Устойчивость пены низкой кратности (время выделения из пены 25 % объёма жидкости), не менее, с | 180 |
| 12. Устойчивость пены средней кратности (время выделения из пены средней кратности полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости), не менее, с | 180 |
| 13. Устойчивость пены высокой кратности (время выделения из пены 50 % объема жидкости), не менее, с | 120 |
| 14. Время тушения н-гептана (бензина) пеной средней кратности из 6% раствора на пресной воде при интенсивности подачи (0,032 ± 0,002) дм3.м-2.с-1, не более, с | 250 |

4. Сроки поставки: До 25 декабря 2018г.

5. Требования к приемке. 
Химический анализ на соответствие характеристик пенообразователя ТУ 2481-002-68769479-2011, ГОСТ Р 50588-2012.

6. Перечень документации: 
Необходимая нормативно-техническая, разрешительная и рекомендательная документация, сертификаты и свидетельства.

7. Гарантии изготовителя. 
 - соответствие характеристик пенообразователя ТУ 2481-002-68769479-2011,

ГОСТ Р 50588-2012.

- гарантия завода изготовителя на поставляемую продукцию не менее 36 месяцев.

8. Требования к продукции и поставке:

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.

Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.