ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование технического состояния гидротехнических сооружений на филиале «ШГРЭС» в 2019 году.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2. Наименование сооружения, место производство работ:

Береговые насосные стации; БНС№1, БНС№2, БНС №3, РЗУ- БНС№1, подводящий канал к БНС№2 оз. Чёрное, сбросные отводящие каналы от блоков; №1-3, №4-6, №7, в оз. Муромское.  г. Шатура, Шатурский район Московской области.

3. Основание для производства:

Производственная программа по эксплуатации филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Р.Ф. СО153-34.20.501-2003 п.3.1.36.

4. Цель проведения работ:

Оценка состояния подводных частей БНС№1, БНС№2, БНС№3, РЗУ-БНС№1, подводящего канала к БНС№2, сбросных отводящих каналов блоков №1-7.

Выявление повреждений, упреждения развития негативных процессов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут послужить причиной аварии.

5. Содержание работ:

Водолазное обследование подводной части гидротехнических сооружений производятся водолазами: визуально, методом неразрушающего контроля, с применением подводной видеоаппаратуры и водолазного видео комплекса.

В процессе обследования осуществлять необходимые замеры выявленных дефектов, нарушений и повреждений конструкций гидротехнических сооружений и их фиксацию.

5.1.  Обследование подводной части БНС№1, БНС№2, БНС№3.

5.1.1  Обследование технического состояния береговых насосных станций; водоприемного ковша, подпорных стенок, шандорных окон, аванкамер и направляющих для установки грубых решеток и шандор.

5.2.  Обследование подводной части РЗУ БНС№1.

5.2.1  Обследование технического состояния плавающего понтона, струенаправляющих щитов и системы перфорированных труб и прилегающей территории РЗУ.

5.3  Обследование подводной части подводящего канала к БНС№2.

5.3.1 Обследование технического состояния канала; дна, вертикальных стенок, откосов, выполненных из монолитного и сборного ж/бетона.

5.4  Обследование подводной части сбросных отводящих каналов блоков

№1-3, №4-6, №7.

5.4.1 Обследование технического состояния канала; сборных железобетонных секций, монтажных швов между секциями, колодцев, открытого оголовка, подпорных стенок, металлических шпунтов и дна.

Анализ причин, появления дефектов и повреждений конструкций гидротехнических сооружений.

Оценка технического состояния и возможности дальнейшей работоспособности гидротехнических сооружений.

Оценка технического состояния аванкамер и направляющих для установки грубых решеток с целью определения возможности перекрытия окон аванкамер шандорой, для последующей откачки.

Разработка мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений и конструктивных элементов, от которых зависит безопасность сооружения.

| Объект обследования | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2019 год |  |  |
| РЗУ-БНС№1 | Водолазное обследование дна РЗУ высотой подводной части до 4,5 метров Перфорированных труб диаметром 200мм Пантон - труба диаметром 900мм | 100м2 п/м п/м | 4,8 60 160 |
| Сбросные отводящие каналы блоки №№1-3 | Длина подземного участка канала 470м Два канала (параллельные нитки) сечением канала 3,0х3,0м | п/м | 940 |
| Сбросные отводящие каналы блоки №№4-6 | Длина подземного участка канала 330м Два канала (параллельные нитки) сечением канала 3,0х2,5м | п/м | 660 |
| Сбросные отводящие каналы блок №7 | Длина подземного участка канала 186,5м Два канала (параллельные нитки) диаметром 1600мм и 2400мм | п/м | 373 |
| Открытый оголовок водосброса блоков №№1-3 №№4-6 №7 | Водолазное обследования открытых оголовков блоков №№1-7 в озеро Муромское | 100м2 | 1,8 1,5 1,5 |

6. Требования к Исполнителю:

6.1 Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ.

6.2 Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на ГТС не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании

6.3 Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

6.4 Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Исполнитель обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядчика) правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве водолазного обследования,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению используемого снаряжения, оборудования и инструментов, средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от него отстранения от работы лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, задействованных на месте расположения объекта, филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием класса и разряда исполнителей работ (при необходимости).

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС».

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал используемым необходимым снаряжением, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями (компрессор высокого и низкого давления, станцией подводной телефонной связи, видео-комплексом, водолазным инструментом).

  - Исполнитель обязан выполнить обследование, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). Привлечение третьих лиц должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, либо действиями/бездействием субподрядных организаций за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление, а также несёт ответственность за действия субподрядных организаций.

  - Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации и   специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании.

  - На подготовительном этапе ознакомиться с актами и заключениями предыдущих обследований и получить соответствующее разрешение на право производства работ: оформить акт-допуск и наряд-задание, затем организовать доставку на объект персонал, необходимое оборудование и материалы.

  - При допуске к работе руководитель и производитель совместно с допускающим проверяет выполнение всех необходимых мероприятий по подготовке рабочего места, указанных в наряде. Руководитель работ проводит инструктаж персоналу под роспись в журнале.                                                                                                                                                                                   О начале и окончании водолазных спусков руководитель работ ставит в известность руководство объекта.

  - Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) и требованием Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) и требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

  - Участник должен предоставить следующую документацию на этапе закупочной процедуры:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

  - На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ПАО «Юнипро» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния сооружения (открытого канала).

  - На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

  - Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

  - Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

  - Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать следующие нормативно-технические документы:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»

- СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные»

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

- Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007г. №269

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №117 «О безопасности гидротехнических сооружений

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики

# 8. Этапы и сроки выполнения работ:

# Срок выполнения: май – сентябрь 2019г.

# Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполненных работ.

9. Требования к приемке:

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе с п.4.8 СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Сдача-приемка оказанных работ должна осуществляться в полном объёме, указанном в настоящем Техническом задании. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 10 настоящего Технического задания, Исполнителем и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Исполнитель по окончании водолазного обследования в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 10 настоящего Технического задания.

  - После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт выполнения работ в полном объеме.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Проект производства работ (ППР).

  - В процессе выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

  - Технический отчет о выполненных работах на ГТС, согласно ТЗ.

  - Акт о проведенном водолазном обследовании.

  - Перечень мероприятий по устранению обнаруженных дефектов.

  - График проведения работ по этапам.

  - Заключение о техническом состоянии и дальнейшей работоспособности БНС№1, БНС№2, БНС№3, РЗУ-БНС№1, подводящего канала к БНС№2, сбросных отводящих каналов блоков №1-7.

  - Акт сдачи-приемки работ в полном объеме;

  - Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

11. Гарантии на выполнение работ:

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе эксплуатации объекта.

11.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб ГТС Заказчика, в размере затрат на восстановление.