.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по приведению ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности

(Технологическая часть, выполнение работ «под Ключ»)

Уровень риска ОТ: Средний риск.

- Наименование филиала.

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования, место выполнения работ.

| 1. Место производства Работ (Объекты) | Складе химических реагентов, далее по тексту (СХР) Ряд Б-В, ось 1-3, отм 0,0м, ряд Б-В, ось 13-14, отм 0,0м Баковое хозяйство СХР Ряд А-Б, ось 8-15, отм. 0,0м, +4,8м. Инв. №000010_Б | Реагентное хозяйство на Водоподготовительной установки, далее по тексту (ВПУ) Ряд А-Б, ось 8-10, отм 0,0 Инв.№016104_Б | Реагентное хозяйство на Химводоочистка пускоотопительной котельной, далее по тексту (ХВО ПОК) Ряд Б3-Г, ось 1-2, отм 0,0 Инв.№ 000025_Б | Реагентное хозяйство на Блочной обессоливающей установки 1,2, далее по тексту (БОУ-1,2) Главный корпус, Ряд Б-В, ось 11-12, отм 0,0 Инв.№ 016105_Б | Реагентное хозяйство Блочной обессоливающей установки 3, далее по тексту (БОУ-3) Главный корпус, Ряд Б-В, ось 24-25, отм 0,0м Инв № 10000253_Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Перечень оборудования. | Вытеснитель кислоты, далее по тексту (ВК) Баки запаса серной кислоты №1-8, далее по тексту (БЗСК) Вытеснитель щелочи, далее по тексту (ВЩ) Баки запаса едкого натра №9-14, далее по тексту (БЗЕН) | Мерник щёлочи №1,2, далее по тексту (МЩ) Вытеснитель кислоты, вытеснитель щелочи. далее по тексту: (ВК), (ВЩ). ВК ВПУ (рег.№68-а): V-4м3, P-2,5кгс/см2, ВЩ ВПУ (рег.№67-а): V-4м3, P-2,5кгс/см2, | Вытеснитель кислоты №1,2, далее по тексту (ВК) ВК-1 ХВО ПОК (рег.№71-а): V-32м3, P-2,5кгс/см2, ВК-2 ХВО ПОК (рег.№97а): V-32м3, P-2,5кгс/см2, | Мерник кислоты-1, далее по тексту (МК-1) Бак мерник щелочи 1,2, далее по тексту (БМЩ1,2). Задвижки на трубопроводах щелочи к БМЩ-1,2 ВК БОУ (рег.№65-а): V-1м3, P-2,5кгс/см2, -ВЩ БОУ (рег.№69-а): V-1,5м3, P-2,5кгс/см2, | Бак-мерник едкого натра, далее по тексту (БМЩ-1,2) Бак-мерник серной кислоты, далее по тексту (БМСК-1,2) |

- Основание для производства работ.

3.1.Приказ 018 от 12.02.2018г. «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (Далее- ФНП)

3.2. Утвержденный Скорректированный «План мероприятий по приведению оборудования филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в соответствие изменениям в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» от 29.12.2018г

3.3. Программа ТПиР 2019г.

- Цель проведения работ.

Приведение оборудования филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в соответствие изменениям в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»

- Содержание работ

Подрядчик должен:

5.1 Разработать проектно-сметную, рабочую документацию, выполнить:

А) Реконструкцию воздушников (монтаж устройств для исключения возможности создания опасной концентрации паров кислот и щелочей, монтаж устройств, предотвращающих попадание в емкости для хранения кислот (кроме БЗЕН1-8), влажного воздуха или влаги:

- вытеснителя щёлочи СХР (рег. №66а, V-32м3, D-3400мм, рабочее давление 0,25МПа, материал – ст 3 сп);

- вытеснителя кислоты СХР (рег. №60а, V-32м3, D-3400мм, рабочее давление 0,25МПа, материал – ст 3 сп);

- баки кислоты №1-8 СХР (рег.№ БЗСК-1, БЗСК-2, БЗСК-3, БЗСК-4, БЗСК-5, БЗСК-6, БЗСК-7, БЗСК-8, V-100м3, D-4800мм, H- 5600мм, материал – В ст 3 сп 5, рабочее давление – атмосферное);

- баки щелочи № 9-12, 14 СХР (рег.№ БЗЕН-9, БЗЕН-10, БЗЕН-11, БЗЕН-12, БЗЕН-14, V-100м3, D-4800мм, H- 5600мм, материал – В ст 3 сп 5, рабочее давление – атмосферное);

- мерников кислоты и щелочи БОУ-1,2 (рег.№ МК-1, БМЩ-1, БМЩ-2, V-4,0м3, D-1675мм, H-2800мм, материал – В ст 3 пс 6, рабочее давление – атмосферное);

- вытеснителя кислоты БОУ-1,2 (рег.№65а, V-1м3, D-1020мм, рабочее давление 0,25МПа, материал – 16ГС)

- вытеснителя щелочи БОУ-1,2 (рег.№69а, V-1,5м3, D-1020мм, рабочее давление 0,25МПа, материал – ст 3 сп)

- мерников щелочи №1-3 ВПУ (рег.№ МЩ-1, МЩ-2, МЩ-3, V-4,0м3, D-1675мм, Н-3100мм, материал – В ст 3 пс, рабочее давление - атмосферное)

- вытеснителя кислоты ВПУ (рег. №68а, V-4м3, D-1500мм, рабочее давление 0,25МПа, материал - сталь 12Х18Н12Т)

- вытеснителя щелочи ВПУ (рег. №67а, V-4м3, D-1500мм, рабочее давление 0,25МПа, материал – ст 3 сп)

- вытеснителей кислоты №1,2 ХВО ПОК (рег. №71а, 97а, V-32м3, D-3400мм, рабочее давление 0,25МПа, материал - ст 3 сп)

- мерников кислоты и щелочи БОУ-3 (рег.№ БМК-1, БМК-2, БМЩ-1, БМЩ-2, V-3,2м3, рабочее давление – атмосферное, D-1400мм, H-2935мм, материал – ст 3 сп 5)

В) Оснащение ёмкостями сбора аварийных проливов реагентов:

- БОУ-1,2: мерник кислоты МК-1 (рег.№ МК-1, V-4,0м3, D-1675мм, H-2800мм, материал – В ст 3 пс 6)

- БОУ-1,2: мерник щелочи БМЩ-1 (рег.№ БМЩ-1, V-4,0м3, D-1675мм, H-2800мм, материал – В ст 3 пс 6)

- БОУ-1,2: мерник щелочи БМЩ-2 (рег.№ БМЩ-2, V-4,0м3, D-1675мм, H-2800мм, материал – В ст 3 пс 6)

- ВК БОУ (рег.№65а, V-1м3, D-1020мм, рабочее давление 0,25МПа)

- ВЩ БОУ (рег.№69а, V-1,5м3, D-1020мм, рабочее давление 0,25МПа)

С) Оснащение стационарной сетью для подключения сварочного оборудования:

- баковое хозяйство СХР (1 пост, 5 мест подключения сварочного оборудования. Кабельная разводка должна обеспечивать безопасное подключение двух сварочных аппаратов одновременно);

- реагентное хозяйство ВПУ (1 пост для подключения одного сварочного аппарата);

- места установки вытеснителя кислоты СХР (1 пост для подключения одного сварочного аппарата);

- места установки вытеснителя щелочи СХР (1 пост для подключения одного сварочного аппарата);

- реагентное хозяйство и фильтровальный зал ХВО ПОК (1 пост, 2 места подключения для подключения одного сварочного аппарата);

- реагентное хозяйство БОУ-1,2 (1 пост для подключения одного сварочного аппарата)

- реагентное хозяйство БОУ-3 (1 пост для подключения одного сварочного аппарата);

- помещение ГАУ (1 пост для подключения одного сварочного аппарата);

- галерею технологических трубопроводов СХР-ВПУ (1 пост, 9 мест подключения. Кабельная разводка должна обеспечивать безопасное подключение двух сварочных аппаратов одновременно);

- помещение №2 СХР (1 пост для подключения одного сварочного аппарата).

D) Реконструкцию помещения реагентного хозяйства БОУ 1-2. Реагентное выполнить в виде отдельного помещения с кровлей, оборудовать общеобменной вентиляцией.

Е) Замену арматуры с ручным управлением на арматуру с электрическим приводом.

| Диспетчерское наименование | Код KKS | Назначение | Ду, мм | Ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПУ |
| КЩ-3 | 00GCN41AA102 | Едкий натр в МЩ-2 | 50 | 0,6 |
| КЩ-5 | 00GCN41AA104 | Едкий натр из МЩ-1 | 50 | 0,6 |
| КЩ-6 | 00GCN41AA105 | Едкий натр из МЩ-2 | 50 | 0,6 |
| КЩ-7 | 00GCN41AA106 | Едкий натр из МЩ-3 | 50 | 0,6 |
| КЩ-8 | 00GCN41AA107 | Едкий натр на ЭЩ-2 | 50 | 0,6 |
| КЩ-9 | 00GCN41AA108 | Едкий натр на ЭЩ-1 | 50 | 0,6 |
| КЩ-10 | 00GCN41AA109 | Едкий натр на ВЩ | 50 | 0,6 |
| КК-8 | 00GCN01AA108 | Серная кислота на ЭК-2 | 50 | 0,6 |
| КК-9 | 00GCN01AA109 | Серная кислота на ЭК-1 | 50 | 0,6 |
| В-19 | 00QEB07AA110 | Воздух в ВК | 50 | 0,6 |
| ВВК | - | Воздушник ВК | 50 | 0,6 |
| ВВК-1 | - | Воздушник ВК | 50 | 0,6 |
| КЩ-1 | 00QCN41AA101 | Концентрированный едкий натр с СХР | 80 | 0,6 |
| СНК-1 | 00GCN03AA211 | Подвод обессоленной воды к ЭК-2 | 80 | 0,6 |
| СНК-2 | 00GCN03AA222 | Подача раствора кислоты с ЭК-2 на цепочки | 80 | 0,6 |
| СНК-4 | 00GCN03AA111 | Подвод обессоленной воды к ЭК-1 | 80 | 0,6 |
| СНК-5 | 00GCN03AA112 | Подача раствора кислоты с ЭК-1 на ФР | 80 | 0,6 |
| КК-1 | 00GCN01AA101 | Концентрированная кислота с СХР | 80 | 0,6 |
| СНА-1 | 00GCC04AA121 | Подача обессоленной воды на ЭЩ-2 | 80 | 0,6 |
| СНА-2 | 00GCC04AA122 | Подача раствора щелочи с ЭЩ-2 на цепочки | 80 | 0,6 |
| СНА-3 | 00GCC04AA111 | Подача обессоленной воды на ЭЩ-1 | 80 | 0,6 |
| СНА-4 | 00GCC04AA112 | Подача раствора щелочи с ЭЩ-1 на ФР | 80 | 0,6 |
| ВВЩ | - | Воздушник ВЩ | 20 | 0,6 |
| В-20 | 00QEB07AA111 | Воздух в ВЩ | 20 | 0,6 |
| ДрМЩ-1 | - | Дренаж МЩ-1 | 50 | 0,6 |
| ДрМЩ-2 | - | Дренаж МЩ-2 | 50 | 0,6 |
| ДрМЩ-3 | - | Дренаж МЩ-3 | 50 | 0,6 |
| ХВО ПОК |
| ВК-13 | 00QEB08AA113 | Воздух на ВК-1 | 50 | 0,6 |
| ВК-14 | 00QCQ04AA251 | Воздушник ВК-1 | 50 | 0,6 |
| ВК-15 | 00QCQ04AA252 | Воздушник ВК-1 | 50 | 0,6 |
| ВК-24 | 00QCQ04AA253 | Воздушник ВК-2 | 50 | 0,6 |
| ВК-23 | 00QEB08AA123 | Воздух на ВК-2 | 50 | 0,6 |
| ВК-25 | 00QCQ04AA254 | Воздушник ВК-2 | 50 | 0,6 |
| ВС-3 | 00QEB08AA103 | Клапан сжатый воздух на вытеснители кислоты | 50 | 0,6 |
| ОКТ | 00QCQ04AA102 | Концентрированная кислота с СХР | 80 | 0,6 |
| ВК-11 | 00QCQ04AA111 | Подача серной кислоты из ВК-1 | 80 | 0,6 |
| ВК-12 | 00QCQ04AA112 | Подача серной кислоты в ВК-1 | 80 | 0,6 |
| ВК-21 | 00QCQ04AA121 | Подача серной кислоты из ВК-2 | 80 | 0,6 |
| ВК-22 | 00QCQ04AA122 | Подача серной кислоты в ВК-2 | 80 | 0,6 |
| КТ-1 | 00QCQ04AA116 | Подача серной кислоты на узел смешивания из ВК-1 | 20 | 0,6 |
| КТ-2 | - | Подача серной кислоты на узел смешивания | 20 | 0,6 |
| БОУ-1,2 |
| 42р | 00LDN10AA101 | Концентрированная кислота с МК | 50 | 0,6 |
| 52р | 00LDN10AA102 | Концентрированная кислота в ВК | 50 | 0,6 |
| 1К-1 | 00LDN10AA104 | Концентрированная кислота на узел смешения | 50 | 0,6 |
| 1К-2 | 00LDN10AA103 | Концентрированная кислота из ВК | 50 | 0,6 |
| 47р | 00LDN20AA101 | Концентрированная щелочь с МЩ-1 | 50 | 0,6 |
| 48р | 00LDN20AA102 | Концентрированная щелочь с МЩ-2 | 50 | 0,6 |
| 51р | 00LDN20AA103 | Концентрированная щелочь в ВЩ | 50 | 0,6 |
| 1Щ-1 | 00LDN20AA105 | Концентрированная щелочь на узел смешения | 50 | 0,6 |
| 1Щ-2 | 00LDN20AA104 | Концентрированная щелочь с ВЩ | 50 | 0,6 |
| ДрМК-1 | 00LDN10AA201 | Дренаж МК | 50 | 0,6 |
| ДрМЩ-1 | 00LDN20AA201 | Дренаж МЩ-1 | 50 | 0,6 |
| ДрМЩ-2 | 00LDN20AA202 | Дренаж МЩ-2 | 50 | 0,6 |
| ВВК | 00LDN10AA251 | Воздушник ВК | 20 | 0,6 |
| СЖ-8 | 00QEB025AA14 | Cжатый воздух на ВК | 20 | 0,6 |
| ВВЩ | 00 LDN10AA251 | Воздушник ВЩ | 20 | 0,6 |
| СЖ-7 | 00QEB025AA13 | Cжатый воздух на ВЩ | 20 | 0,6 |
| 45р | 00LDK11AA102 | Вода на разбавление кислоты. | 100 | 0,6 |
| 50р | 00LDK11AA103 | Вода на разбавление щелочи | 100 | 0,6 |
| СЖ-3 | 00QEB025AA19 | Cжатый воздух к МЩ-1 | 40 | 0,6 |
| СЖ-4 | 00QEB025AA20 | Cжатый воздух к МЩ-2 | 40 | 0,6 |
| СХР |
| ВК-1 | 00QCQ00AA101 | Закачка кислоты из ж/д цистерны | 80 | 0,6 |
| ВК-2 | 00QCQ00AA102 | Задвижка на вакуум вытеснителя кислоты | 80 | 0,6 |
| ВК-4 | 00QCQ00AA104 | Закачка кислоты из баков | 80 | 0,6 |
| ВК-5 | 00QCQ00AA103 | Закачка кислоты из вытеснителя | 80 | 0,6 |
| БК-2 | 00QCQ01AA108 | Всас из БК-2 | 80 | 0,6 |
| БК-3 | 00QCQ01AA113 | Всас из БК-3 | 80 | 0,6 |
| БК-5 | - | Всас из БК-5 | 80 | 0,6 |
| БК-7 | 00QCQ00AA107 | Всас из БК-7 | 80 | 0,6 |
| ВК-7 | 00QCQ01AA101 | Кислота с СХР на ВПУ | 80 | 0,6 |
| ВК-8 | 00QCQ02AA101 | Кислота с СХР на БОУ | 80 | 0,6 |
| ВК-9 | 00QCQ04AA101 | Кислота с СХР на ХВО ПОК | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-1 | 00QCD00AA101 | Закачка щелочи из ж/д цистерны | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-2 | 00QCD00AA102 | Вакуум на ВЩ-1 | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-4 | 00QCD00AA104 | Закачка щелочи из баков | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-5 | 00QCD00AA103 | Закачка щелочи из вытеснителя | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-8 | 00QCD01AA101 | Щелочь с СХР на ВПУ | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-9 | 00QCD02AA101 | Щелочь с СХР на БОУ | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-10 | 00QCD00AA107 | Щелочь на гребенку | 80 | 0,6 |
| БЩ-10 | 00QCD00AA109 | Всас из БЩ-10 | 80 | 0,6 |
| БЩ-11 | 00QCD00AA108 | Всас из БЩ-11 | 80 | 0,6 |
| БЩ-12 | 00QCD00AA110 | Всас из БЩ-12 | 80 | 0,6 |
| ЦЩ-6 | 00QCD00AA251 | Воздушник вытеснителя щелочи | 40 | 0,6 |
| ВК-3 | 00QEB05AA136 | Задвижка сжатый воздух на ВК | 50 | 0,6 |
| ВК-6 | 00QCQ00AA251 | Воздушник вытеснителя кислоты | 50 | 0,6 |
| ЦЩ-3 | 00QEB05AA137 | Сжатый воздух на ВЩ СХР | 50 | 0,6 |

Вентиль КК-8, КК-9, КЩ-8, КЩ-9 на ВПУ; 1Щ-1, 1К-1-БОУ1,2; КТ-2 ХВО ПОК- предназначены для регулирования концентрации кислоты, щелочи – необходимо предусмотреть регуляторы.

-При разработке проектно-сметной документации учесть изменение типа арматуры и трассировки трубопроводов.

В качестве быстродействующей запорной арматуры на трубопроводах кислоты и щелочи рекомендуется применять дисковые затворы с неполнооборотными приводами.

Электроприводы должны удовлетворять следующим требованиям:

- предназначены для эксплуатации в технологических системах цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС;

- степень защиты от брызг и пыли не менее IP 67 в соответствии с ГОСТ 14254-96;

- Герметичность затвора — без видимых протечек, класс А по ГОСТ Р 54808-2011;

- Расчетный ресурс: 10,000 циклов с полным ходом и номинальным крутящим моментом;

- Время поворота на 90°: до 12 с;

- Крутящий момент: не менее 50 Нм;

- устойчивость к климатическим воздействиям при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°C;

- Электродвигатели приводов:

- 3х-фазные, 400В 50 Гц асинхронные электродвигатели, класс изоляции F;

- Обмотка статоров двигателя должна иметь термореле в качестве тепловой защиты;

- Маховик:

- Электропривод должен иметь маховик для ручного привода;

- Ручной привод должен быть безопасным для персонала;

- Самоблокировка:

- Комбинация привод-вентиль должна быть самоблокирующейся;

- Концевые выключатели:

- Один настраиваемый моментный переключатель для обоих направлений;

- Четыре независимо настраиваемых концевых выключателя;

- Датчики положения:

- Настраиваемые механические индикаторы положения;

- Для позиций имеющих вывод информации по положению на АСУ ТП – датчики положения с выходным сигналом 4 – 20 мА, питание 24 В DC.

- Разъёмы:

- Раздельные многоштырьковые разъемы для двигателя и управления;

- Номинальный ток 16 А, как минимум для 2.5 мм2 проводников, тестовое напряжение 1 кВ, 50 Гц, 1 мин;

- Необходимы индивидуальные кабельные вводы на контактных базах.

5.1.2 В состав объёмов работ на разработку проектной-сметной, рабочей документации входит:

5.1.2.1 Визуальный осмотр СХР, ВПУ, ХВО ПОК, галереи технологических трубопроводов, БОУ 1,2, БОУ 3, помещения ГАУ (определение текущего состояния), проведение замеров/измерений, ознакомление с имеющейся документацией Заказчика (исходными данными, включающие в себя чертежи, исполнительную документацию и т.д).

5.1.2.2.Согласования основных технических и технологических решений с Заказчиком;

5.1.2.3.Согласования планов размещения оборудования, уточнение исходных данных для проектирования с Заказчиком;

5.1.2.4.Результаты предпроектного обследования оформляются соответствующим протоколом.

5.1.2.5.Разработка предварительных (эскизных) технико-экономически-обоснованных решений, согласование с Заказчиком (при необходимости).

5.1.2.6.Разработанная проектно-сметная документация должна пройти экспертизу промышленной безопасности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 (оригиналы заключения и письма о регистрации заключения, а также заверенная копия заключения передаются Заказчику в течении 5 рабочих дней после регистрации в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (далее-РТН).

5.1.2.7.До передачи на согласование, проекты разработанной документации должны быть согласованы на филиале Заказчика с химическим, электрическим и цехом АСУТП.

5.1.2.8.Сопровождение процедуры прохождения экспертизы, внесение изменений, устранение замечаний.

5.2. На основании разработанной проектно-сметной и рабочей документации произвести закупку необходимых материалов, оборудования.

5.3 Провести демонтажные работы на оборудовании.

5.4 Выполнить строительно-монтажные работы согласно рабочей документации;

5.5. Провести приемо-сдаточные испытания. Программа и методика проведения испытаний разрабатываются Подрядчиком, согласовываются и утверждаются Заказчиком.

  - Подрядчик в своем предложении предоставляет:

    - Укрупнённую предварительную ведомость объемов работ, включая, но не ограничиваясь: состав проектных работ, состав строительно-монтажных работ (СМР).

    - Спецификацию поставляемого оборудования и материалов;

    - Сводный сметный расчет (ССР), выполненный с учетом положений МДС 81-35.2004, с исключением глав, которые не используются в конкретном ССР;

    - Сметную документацию, сформированную следующим способом:

Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ по оферте, выполненной в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой:

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, в том числе транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы.

«Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт»;

Действующая СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп);

Действующая СНБ-2001 (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп);

«Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» Прейскурант ОРГРЭС);

Стоимость проектных работ, инженерных изысканий (в случае необходимости их проведения) определяется на основании действующих справочников базовых цен на проектные работы (СБЦП) и МДС 81-35.2004;

Калькуляция (только для работ, не учтенных в справочниках базовых цен на проектные работы (СБЦП) и невозможности использования расценок из сметно-нормативной базы).

Коэффициенты, применяемые к расценкам СБЦП с указанием обоснования их применения (ссылка на нормативный документ, обосновывающий правомерность применения коэффициента);

Индексы перевода в текущую стоимость с указанием обоснования применения (ссылка на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ).

К калькуляции прикладывается обоснованный расчет стоимости чел/часа и обоснование трудоемкости выполненных работ.

Для СМР и ПНР стоимость соответствующих работ может быть указана одной строкой с обязательным указанием индексов перевода из базовой стоимости в текущую.

Стоимость материалов, оборудования и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения работ, необходимо предоставлять в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.

Стоимость МТР не должна превышать среднерыночную стоимость по региону.

Расчет затрат, связанных с командированием рабочих должен выполнятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 и приложением №8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденным Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1. Окончательный расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика, на основании подтверждающих указанные затраты документов, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Подрядчика.

- Требования к Подрядчику:

6.1. Обязательные требования:

6.2.  Желательные требования:

- Требования к выполнению работ.

- Требования к представляемым материалам и запасным частям.

- Сроки выполнения работ.

- Требования к сдаче-приемке работ.

- Гарантия Подрядчика работ.

- Приложения:

Подробное описание предмета открытого запроса предложений, а также условий договора предоставляются по письменному запросу, направленному на адрес электронной почты ответственного лица (Форма запроса - Приложение № 1).