# Техническое задание

на поставку мазута

филиалу «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

1. **Наименование объекта.**

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».

**2. Месторасположение предприятия.**

Смоленская обл. Духовщинский р-н, пос. Озерный.

**3. Объем работ:**

* **поставка мазута:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры мазута** | **Ед. измерения** | **Предпо-лагаемое к поставке кол-во** |
| 1. | Мазут топочный марки М-100 по ГОСТ 10585-99:  -низшая теплота сгорания (в пересчете на сухое топливо) Qi r, кДж/кг - не ниже 39900;  -массовая доля воды, % - не более 1,0  -зольность, % - не более 0,05  -массовая доля серы, % - не более 3,0 -вязкость при 80оС условная, градусы ВУ - не более 16  -массовая доля механических примесей, %- не более 1,0  -содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие  - температура вспышки, оС – не ниже 110 | тонн | 540 |

Примечание:

**Поставщик обязан:**

Обеспечить сохранность продукции при транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ.

**4. Срок поставки:**

Сентябрь 2012г

**5. Условия поставки:**

Поставка осуществляется спецтехникой в автоцистернах за счет Поставщика до склада Заказчика с соблюдением требований ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

**6. Порядок сдачи-приемки продукции:**Приемка мазута по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Методического указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях РД-34.09.105-96.

После поступления мазута на склад Заказчика, он в течении 2-х часов производит лабораторный анализ полученного мазута. Поставка осуществляется партиями – не более 2-х автоцистерн в день (вместимостью по 30 тонн).

*Особые требования.*

1. Поставщик обязан обеспечить температуру поставляемого мазута на момент слива исходя из условий полного опорожнения автоцистерны.
2. Автоцистерны должны быть оборудованы сливными шлангами надлежащей спецификации для слива мазута длинной не менее 5-ти метров.

**7. Перечень документации.**

– сертификаты качества на поставленную продукцию;

– накладные на поставленную продукцию с указанием качественных показателей;

– счет-фактуры с приложением удостоверений качества поставленной продукции.