**Техническое требование**

**на поставку мазута.**

1. **Наименование объекта.**

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия»

1. **Станция назначения.**

Ж.д. станция Яйва Свердловской ж.д., код 768902, филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия», код 9539-54 с подачей на подъездной путь Яйвинской ГРЭС.

Место поставки: Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5, филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. **Вид услуг.**

Поставка жидкого топлива: мазута.

1. **Характеристики и физические объемы поставки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры мазута | Единица измерения | Количество |
| Мазут топочный марки М 100 по ГОСТ 10585-99: - низшая теплота сгорания (в пересчете на сухое топливо) Qi r, кДж/кг - не ниже 39900; - массовая доля воды, % - не более 1,0 - зольность, % - не более 0,05 - массовая доля серы, % - не более 3,0- вязкость при 80оС условная, градусы ВУ - не более 16- массовая доля механических примесей, %- не более 1,0- содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие- температура вспышки, 0С – не ниже 110 | тн. | 120 |

1. **Условия поставки.**
	1. Поставка осуществляется на условиях франко-вагон – станция назначения. Поставка осуществляется на основании согласованной сторонами Спецификации, железнодорожным транспортом в четырехосных цистернах парка ОАО «РЖД», собственных или арендованных им с соблюдением требований ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». На каждую отгруженную партию вместе с ж.д. квитанцией предоставляется сертификат качества и счет-фактура.
	2. Возврат порожних цистерн оформляет собственник цистерн.
2. **Сроки поставки**.

20.08.2012 – 20.09.2012г.

1. **Порядок сдачи-приёмки продукции.**

Приёмка мазута по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с требованиями Методического указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях РД-34.09.105-96 ОРГРЭС Москва 1996 г.

1. **Перечень документации.**

– сертификаты качества на поставленную продукцию;

– накладные на поставленную продукцию с указанием качественных показателей;

– счет-фактуры с приложением удостоверений качества поставленной продукции.

1. **Гарантии Поставщика.**

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции и его физико-химические свойства в соответствии с требованиями п.4 данных технических требований.