Опросный лист

Трансформатор тока

| № п/п | - Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требования (значение параметра) | Предлагаемые характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) |  | ТВТ-500-III |  |
| 1.2 | Вид внутренней изоляции |  |  |  |
| 1.3 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  |  |  |
| 1.4 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  |
| 1.5 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.7 | Количество ступеней трансформации |  |  |  |
| 1.8 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 2000 |  |
| 1.9 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40оС, % |  |  |  |
| 1.10 | Ток термической стойкости при длительности при, кА Время действия тока КЗ, с |  |  |  |
| 1.11 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |
| 1.12 | Номинальный вторичный ток, А |  | 1 |  |
| 1.13 | Количество вторичных обмоток |  | 5 |  |
| 1.14 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка № 1 (измерение, защита) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | Измер. 3, при kмощн. =0,8 30VA |  |
|  | Обмотка № 2 (измерение, защита) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | Измер.1, при kмощн. =0,8 50VA |  |
|  | Обмотка № 3 (измерение, защита) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | Измер. 1, при kмощн. =0,8 50VA |  |
|  | Обмотка № 4 (измерение, защита) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | Измер. 1, при kмощн. =0,8 50VA |  |
|  | Обмотка № 5 (измерение, защита) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | Защита 10р. , при kмощн. =0,8 100VA |  |
| 1.15 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  |  |  |
| 1.16 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  |  |  |
| 1.17 | Геометрические размеры трансформатора( внутренний и наружный диаметры, высота) |  |  |  |
| 1.18 | Масса трансформатора, кг |  |  |  |
| 1.19 | Масса масла, кг |  |  |  |

Номинальный коэффициент трансформации 2000/1 А/А

Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты 25; 25; 25; 25.

Коэффициент трансформации ответвления вторичной обмотки500/1; 1000/1; 1500/1; 2000/1.

Инструкция по эксплуатации ОВЛ.412.016.