	Утверждаю:
Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

_______________ А.В. Поварницын

«_____» _______________ 2014 г.


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проведению поверочных расчетов на прочность и настройки ОПС трубопроводов энергоблока ст. №4 на филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1. Наименование филиала: филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

2.1 Паропровод ОП (острого пара) энергоблока ст. №4;

2.2 Паропровод ГПП (горячего промперегрева) энергоблока ст. №4;
2.3 Паропровод ХПП (холодного промперегрева) с отбором №1 энергоблока ст. №4;

2.4      Паропровод отбора №2 энергоблока ст. №4;

2.5      Паропровод отбора №3 энергоблока ст. №4;

2.6  
Паропровод отбора №5 энергоблока ст. №4;

2.7  
Питательный трубопровод от напорного патрубка до котла энергоблока ст. №4;

2.8 
Питательный трубопровод на всас ПЭНов энергоблока ст. №4;

2.9      Трубопровод дренажа с ПВД-6 на ПНД-4 энергоблока ст. №4.

3. Основание для производства работ – 
Производственная программа по ремонту на 2015 г.
Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (РД 10-577-03).
4. Цель проведения работ – обеспечение допустимого уровня напряжения в трубопроводах, гарантирующего их эксплуатацию в течение дополнительного срока службы после выработки паркового ресурса.
5. Содержание работ:                                                                                       
Таблица № 1. 

	Объект обследования
	Наименование и обозначение 
	Технологическое наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол.

	Паропроводы ОП, ГПП, ХПП с отбором №1, паропроводы отбора №2, отбора №3, отбора №5, питательный трубопровод от напорного патрубка до котла, питательный трубопровод на всас ПЭНов, трубопровод дренажа с ПВД-6 на ПНД-4
	Трубопроводы
	Проведение поверочных расчетов на прочность и настройки ОПС трубопроводов блока ст. №4
	
	

	Проведение поверочных расчетов на прочность и настройки ОПС трубопроводов  блока ст. №4

	Паропровод ОП
	Ø273х36

Ø219х29

ст. 12Х1МФ
	1. Обследование технического состояния ОПС:

- выявление дефектов и отступлений от проекта и от требований НТД в прокладке трубопроводов, в конструкции ОПС креплений;

- определение фактических нагрузок на пружинные опоры и подвески в рабочем состоянии трубопроводов и оценка соответствия этих нагрузок конструкции опор и подвесок;

- разработка и выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов.
2. Выполнение расчётов на прочность:

- определение значений напряжений в трубопроводах с учётом фактического исполнения от действия внутреннего давления, усилий самокомпенсации температурных расширений, массовых нагрузок и реакции опор и подвесок;

- проверка условий прочности;

- разработка и выдача рекомендаций по регулировке ОПС креплений трубопроводов;

- выявление элементов, работающих с наибольшим напряжением от указанных нагружающих факторов.
3. Наладка ОПС после устранения выявленных дефектов ОПС:

- регулировка пружинных подвесок ОПС трубопроводов;

- проверка работоспособности ОПС креплений трубопроводов до и после проведённой наладки.
4. Выдача оформленного Заключения по результатам обследования, поверочных расчётов на прочность и наладки ОПС креплений трубопроводов.
	Паропровод
	1 шт.

	Паропровод ГПП
	Ø465х19

Ø377х15

Ø273х11

Ø159х6
	
	Паропровод 
	1 шт.

	Паропровод ХПП с отбором №1
	Ø377х35

Ø377х11

Ø273х11

Ø133х6

ст. 12Х1МФ

ст. 20
	
	Паропровод 
	1 шт.

	Паропровод отбора №2 
	Ø159х6,5

ст. 20
	
	Паропровод 
	1 шт.

	Паропровод отбора №3 
	Ø219х9

Ø159х7

Ø133х6

ст. 20
	
	Паропровод 
	1 шт.

	Паропровод отбора №5 
	Ø325х8

Ø273х7

Ø219х6

ст. 20
	
	Паропровод 
	1 шт.

	Питательный трубопровод от напорного патрубка до котла
	Ø325х28
Ø273х24

Ø194х16

Ø133х11

ст. 20
	
	Трубопровод
	1 шт.

	Питательный трубопровод на всас ПЭНов
	Ø425х8
Ø377х8

ст. 20
	
	Трубопровод
	1 шт.

	Трубопровод дренажа с ПВД-6 на ПНД-4
	Ø108х4,5
	
	Трубопровод
	1 шт.


- Оформление Заключения и его представление в трех экземплярах: 2 - на бумажном носителе и 1 - в электронном виде.
Примечание: Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.
6. Требования к исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

· статуса юридического лица;
· соответствующих разрешительных лицензий и/или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором;

· экспертов аттестованных по п.5.7.  «Перечня областей аккредитации независимых органов по аттестации экспертов»;

· специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению, настройке ОПС, в т. ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;

· методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении обследований.

6.2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ с отметкой в удостоверениях, у лиц, допущенных к производству работ, о прохождении  медицинского осмотра;

6.3. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).
6.4. До начала работ, согласно требований п. 19.1 Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение к Договору), разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности.
6.5. В ходе выполнения работ на объекте знать и выполнять требования Правила техники безопасности (ПТБ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила противопожарного режима в Российской федерации (ППР в РФ), правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО БРиИ-01), «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН России»» ПО-СОТТА-10,  СО-СОТТА-12 «СМОЗ и БТ Управление безопасностью электрических сетей», СО-СОТТА-13 «СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-15 «СМОЗ и БТ Общественная безопасность», СО-СОТТА-16 «СМОЗ и БТ Порядок отчётности об инцидентах и их расследование»,  СО-СОТТА-17 «СМОЗ и БТ Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «СМОЗ и БТ Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «СМОЗ и БТ Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия»», СО-СОТТА-20 «СМОЗ и БТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», РО-СОТТА-21 «СМОЗ и БТ Техника безопасности при вождении транспортных средств», РО СЭМ «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

6.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора и руководящими документами Заказчика, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 

6.7. Представить документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.

6.8. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами и руководящими документами Заказчика, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, противопожарного режима в Российской Федерации, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем. Исполнитель обязан выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций.

6.9. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах выполненных работ за последние 3 года. Наличие у Исполнителя положительных референций, положительных отзывов.
6.10. Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».
6.11. Исполнитель обязан предоставить:

· Информацию, об  обеспечении своего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска, наушники (беруши), распираторы при работе с асбестом и изоляцией) спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО «Э. ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства работ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

· Документы о прохождении персоналом Исполнителя периодических медицинских  осмотров заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ, о прохождении периодического медицинского осмотра.
· Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

· Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007). 

· Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

· Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».
6.12. При численности персонала Исполнителя более 10 работников, должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный график проверок с планом работ инспектора. До 30 числа месяца представлять отчет.
7. Требования к выполнению работ:

7.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии производства работ с надлежащим качеством,  представить Заключение и исполнительную документацию. 
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, и другими действующими нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
7.3. Исполнитель обязан производить фотографирование объектов исследования, а также наличие выявленных дефектов.
7.4. Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

· Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».
· РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».
· СО 153-34.17.470-2003 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

· СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов 2, 3, 4 категорий».

· ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

· РД 10-249-98 «Нормы расчётов на прочность станционных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

· СО 153-34.39.301-87 «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов ТЭС».

· СО 153-34.39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации».

· СО 153-34.39.503-89 «Типовая инструкция по эксплуатации трубопроводов тепловых электростанций».

· СО 34.39.604-00 «Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ».
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004.
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
7.5. Исполнитель использует в процессе выполнения работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:
· Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
8. Этапы и сроки выполнения работ:
Начало работ      - 13 июля 2015 года.
Окончание работ – 10 ноября  2015 года. 
9. Требования к приемке.

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.
Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

9.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД:
-
 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».
·  РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».
-  ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».
-
СО 153-34.17.470-2003 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

-
СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов 2, 3, 4 категорий».
-  РД 10-249-98 «Нормы расчётов на прочность станционных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».
-  СО 153-34.39.301-87 «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов ТЭС».
- СО 153-34.39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации».

- СО 153-34.39.503-89 «Типовая инструкция по эксплуатации трубопроводов тепловых электростанций».

-  СО 34.39.604-00 «Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ».

-   СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004.
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003.
9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.
10. Документация, предъявляемая Заказчику.
Исполнитель предъявляет Заказчику:

10.1. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

10.2. Заключение в трех оригинальных экземплярах в т.ч. 2 (два) оригинала на бумажном носителе, 1 (один) в электронном виде.
11. Гарантия исполнителя работ.
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме  в соответствии с действующей нормативно - технической документацией.
11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков.
СОГЛАСОВАНО:                                                                            
От филиала «Яйвинская ГРЭС»                                             
Зам. Главного инженера

по эксплуатации                                           
______________А.В. Аракчеев
                                            
Начальник ОТД                                                                      

______________С.В. Чеменев
                                                 
Начальник ООТиПК

______________С.Б. Остальцев                    

Начальник КТЦ

______________Ю.В. Наумов                    
Начальник ОППР


_____________В.Б. Чернышев                    
Техническое задание разработал:

              ___  _____Ведущий инженер-технолог ОТД,      Ефремова Ю.С.______________________

подпись        (должность, структурное подразделение, Фамилия И.О.)

PAGE  

