Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого 

запроса предложений № 488 от 25.08.2015 г.                                      
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку пластинчатые теплообменники (ПТО) типа НН №188-25/6-313-ТКТL57 и НН №81-25/6-282-ТL компании ЗАО «РИДАН» (или аналоги)
1. Наименование предприятия: Филиал «Берёзовская  ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Цель приобретения: Обеспечение надежной и экономичной работы котлоагрегата и электрофильтров энергоблока при снижении тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения и отопления в летний период.
3.1.Технические характеристики для НН №188-25/6-313-ТКТL57:     
	Среда
	Греющая сторона
	Нагреваемая сторона

	
	Вода
	Вода

	Расход,т/ч
	574, 714
	431,2

	Температура на входе,С0   
	111
	55,9

	Температура на выходе,С0
	72
	108

	Потери давления,м.вод.ст.
	2,96
	1,87

	Скорость в порту, м/с
	2,96
	1,68

	Тепловая нагрузка,ккал/ч
	
22527300

	Запас площади поверхности,%
	
10,2

	Коэф.теплопередачи,ккал/м2*ч*К
	                              5314,00

	Эффективная площадь,м2 
	                              543,751

	Число пластин, компоновка пластин
	
279-ТКТL68

	Компановка каналов
	1х139+0х0
	1х139+0х0

	Толщина материал пластин
	
0,7 мм АISI316

	Материал прокладок
	
EPDM

	Расчетное/пробное давление, кгс/см2 
	
25/34

	Расчетная температура, С0
	
150

	


3.2.Технические характеристики для НН №81-25/6-282-ТL:
	Среда
	Греющая сторона
	Нагреваемая сторона

	
	Вода
	Вода

	Расход,т/ч
	560,326
	446,7

	Температура на входе,С0   
	130
	101,1

	Температура на выходе,С0
	111
	125

	Потери давления,м.вод.ст.
	1,15
	0,78

	Скорость в порту, м/с
	2,25
	1,79

	Тепловая нагрузка,ккал/ч
	
10801700

	Запас площади поверхности,%
	
10,1

	Коэф.теплопередачи,ккал/м2*ч*К
	                              5449,00

	Эффективная площадь,м2 
	                              276,36

	Число пластин, компоновка пластин
	
331-ТКТL90

	Компановка каналов
	1х165+0х0
	1х165+0х0

	Толщина материал пластин
	
0,7 мм АISI316

	Материал прокладок
	
EPDM

	Расчетное/пробное давление, кгс/см2 
	
25/34

	Расчетная температура, С0
	
150


4. Основные технические характеристики для НН №188-25/6-313-ТКТL57 и  НН №81-25/6-282-ТL:
     4.1.  Расчетное/пробное давление    -     25/34 кгс/см2
     4.2.  Расчетная температура             -     150    С0
5. Дополнительные требования для НН №188-25/6-313-ТКТL57 и  НН №81-25/6-282-ТL: 
	Соединения
	Греющая сторона
	Нагреваемая сторона

	
	Соединение фланцевое Ду300,Ру25 ГОСТ 12815-80
	Соединение фланцевое Ду300,Ру25 ГОСТ 12815-80

	Покрытие портов
	Втулка в порт Ду300,03Х17Н14М3 
	Втулка в порт Ду300,03Х17Н14М3

	Межфланцевые прокладки
	Прокладка А-300-25 ПОН-Б ГОСТ15180-86
	Прокладка А-300-25 ПОН-Б ГОСТ15180-86

	Ответные фланцы
	Фланец 1-300-25 ст20 
РДАМ.711142.007
	Фланец 1-300-25 ст20 

РДАМ.711142.007


 6. Сроки поставки: 01.02.2016-29.02.2016г.
 7. Перечень ЗИП оборудования:

     7.1. Пластина теплообменная-  AISI 316(03Х17Н14М3) ГОСТ 5632-72

      7.2.  Прокладка, тип EPDM (ИРП-1376) ТУ 38.0051166-98
     7.3. Прокладка, тип А-300-25 ПОН-Б ГОСТ15180-86.

 8. Требование к приемке: Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции предъявляемым требованиям в обязательном порядке должны быть предоставлены следующие документы: 

 а) Паспорт;

 б) Инструкция по эксплуатации;

 в) Сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции стандартам;
 г) Товарно-сопроводительная документация.
 д) Пластинчатые теплообменники должны быть новыми, наличие механических      дефектов на корпусах пластинчатых теплообменниках не допускаются.
  9.  Требования к изготовителю (поставщику):

    9.1. Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование.

     9.2. Поставщик должен иметь опыт работы с энергетическими предприятиями и     положительные отзывы о поставляемом оборудовании.
 10. Гарантии изготовителя (поставщика):  Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию или 30 (тридцать) месяцев со дня подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.
PAGE  
1

