Пояснительная записка.

При повышении давления в паровом пространстве подогревателя высокого давления, возникла сила разъединения, превысившая расчетную. В следствии этого произошла деформация фланцев на корпусе и чашке рис.1,2. Замеры деформации приведены в рис.3,4.

При выполнении замены фланцев (эскиз №1,1а.) возможно произвести по схеме (эскиз №2.). При изготовлении фланцев (с доработкой) возможно произвести стыковку по схеме (эскиз №3.).

Просим просчитать оба варианта замены.

Термообработку проводить не нужно. Однако при монтаже фланца необходим подогрев до 250Со

Марка стали корпуса и чашки Ст.20.

Рабочими чертежами и другой технической документацией, на подогреватель высокого давления ПВ-700-265-31, станция не располагает.