ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 На оказание услуг «Составление паспортов трубопроводов тепловой сети г. Шатура. (мкр. Керва)» 

1. Наименование предприятия: 

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование оборудования, место производства услуг:

1. Магистральный трубопровод от ЦТП до д. №11 по ул. Первомайская Ø 273 мм. 600м.

2. Магистральный трубопровод от пожарной части до ул. Набережная д. 1Б Ø 159 мм. 1400м.
3. Основание для производства:  

             Программа по эксплуатации производственного назначения на 2016г.

4. Цель проведения услуг:  

  Приведение документации на распределительные трубопроводы в соответствие с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Требования правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.4.12.7.).  

5. Содержание услуг:  
	№№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование Услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
	1. Магистральный трубопровод от ЦТП до д. №11 по ул. Первомайская Ø 273 мм. 600м.

Трубопровод IV категории.

2. Магистральный трубопровод от пожарной части до ул. Набережная д. 1Б Ø 159 мм. 1400м.

Трубопровод IV категории.


	Ознакомление с проектной, эксплуатационной и ремонтной документацией
	

	
	
	Визуальный осмотр
	

	
	
	Проверка по маркировке соответствия материала примененных труб и элементов требованиям Правил. При отсутствии маркировки необходимо установить марку стали примененных труб и криволинейных деталей
	

	
	
	Определение фактической толщины стенки элементов трубопроводов (труб и криволинейных участков)
	

	
	
	Неразрушающий контроль сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом
	

	
	
	Поверочные расчеты на прочность и компенсацию тепловых удлинений элементов трубопроводов
	

	
	
	Составление исполнительной схемы
	

	
	
	Составление профиля сетевого трубопровода
	

	
	
	Профили сетей изобразить в виде разверток по осям трасс сетей, на профилях сетей указать:

- натурную поверхность земли;

- уровень грунтовых вод;

- пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные пути, кюветы, а также другие подземные и надземные коммуникации и сооружения;

- каналы, тоннели, камеры, ниши П-образных компенсаторов, эстакады, отдельно стоящие опоры, павильоны и другие сооружения и конструкции сетей; 

- трубопроводы бесканальной прокладки;

- неподвижные опоры
	

	
	
	Гидравлические испытания

	

	
	
	Составление Свидетельства о пригодности трубопровода к эксплуатации

	

	
	
	Составление паспорта трубопровода
	


Примечание: 

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.  
6. Требования к исполнителю:  
6.1 Наличие профессионального опыта в области аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики.

6.2 Наличие у Исполнителя необходимых программных продуктов для обеспечения разработки и предоставления документации в требуемом формате.

6.3 Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.4 Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за её соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

6.5 Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса оказания услуг.

6.6 Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.7 Наличие гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

6.8 Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

7. Требования к оказанию услуг:  
Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:  
· СНиП 1.02.01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

· МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

· СНиП II-23-81 Стальные конструкции.

· СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

· РТМ-1С РД 154-34. «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов трубопроводов при монтаже теплоэнергетического оборудования» РТМ-1С. 

· СанПиН 2.1.4.1074-01. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

· СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составления проектной документации.

· # #M12293 0 901866832 2028685173 584910322 3881945453 3676043972 4294967294 2697443001 2483551668 4292890151Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

· СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
· СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

· РД 10-109-96 Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории.

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» 
8. Этапы и сроки оказания услуг: 

Сроки оказания услуг:
Срок начала оказания услуг - 01.03.2016.
Срок окончания оказания услуг - 31.07.2016.
9. Требования к сдаче-приёмке услуг: 
9.1.  Сдача-приемка услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг и подписания Акта приёмки услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых услуг.
9.2. Предварительные результаты услуг должны быть согласованы с руководством   ЦГиТС филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»   

10.  Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1     Перечень организаций, участвовавших в оказании этих услуг, фамилии ИТР, ответствен  ных за оказании этих услуг.

            Акты о завершении выполненных услуг, установленной формы.

10.2     Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных проектом.
Исполнитель обязан подготовить всю документацию по услугам настоящего технического задания. В состав документации должны входить:

· Заключение технического диагностирования трубопроводов тепловой сети установленной формы;
· сметный расчет стоимости выполнения услуг в рамках настоящего технического задания;

· акты о приемке и сдаче оказанных услуг установленной формы.
11. Гарантия Исполнителя.
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с действующей  нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех услуг в установленные сроки;

11.3. Возмещение заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийного срока эксплуатации объекта;

11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат и восстановление. 

11.5.    Срок гарантии устанавливается продолжительностью - двадцать четыре месяца с момента подписания Акта приемки оказанных услуг. 
Дополнительные требования

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

Лот №_______________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

         - индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

         Сметная документация должна содержать все планируемые  Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

         Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли. 

Наличие у Исполнителя положительных референций по аналогичным работам.

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

·  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.;

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

5

