Приложение №2

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 605  от 18.02.2016г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на закупку коррелятора AQUASCAN 610 или аналога
1. Наименование: 
Течеискатель корреляционный — AQUASCAN 610
2. Технические характеристики:
	Материал обследуемых труб:
	Все марки стали, сплавы и сложные материалы включая не пластифицированный ПВХ и полиэтилен средней плотности

	Скорость звука:
	Таблица скорости звука и автоматическая проверка и настройка скорости в реальном времени

	Разрешение анализа:
	16 000 точек

	Точность анализа:
	1 см на 100 м

	Метод анализа:
	18-битная амплитудная корреляция

	Фильтры:
	Выбирается автоматически, полная ручная настройка

	Анализ частот:
	БПФ, когерентность и ASA (Подробный Спектральный Анализ)

	Частотный отклик:
	1-5000 Гц

	Подавление пиков:
	неограниченно, задается пользователем

	Датчики:
	Пьезокерамические датчики с повышенной чувствительностью, снабженные встроенным радиопередатчиком и магнитным креплением

	Чувствительность:
	15 В/г

	Питание:
	Анализатор и датчики Li-Pol многозарядная батарея 3,7 В

	Зарядка аккумуляторов:
	220V, 12V

	Время работы от батареи:
	Датчики 8 часов.

	Габариты:
	Передающие датчики: Ø 61 мм x 128 мм
Беспроводной анализатор: 200 x 110 x 30 мм

	Вес:
	Передающие датчики: 0,8 кг
Беспроводной анализатор: 0,4 кг


3.
Основные технические требования:
Основные технические требования коррелятора AQUASCAN 610:
- должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России.
- должен обеспечивать надежную бесперебойную работу в течение всего срока эксплуатации с момента начала работы.
4. 
Дополнительные требования:

- Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.; 

- Должны быть предоставлены паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

- Поставляемое оборудование должно обеспечивать следующие преимущества:
• Обеспечивать регистрацию и анализ результатов в процессе проведения обследования трубопроводов находящихся в труднодоступных для визуальных обследованиях местах;
• Сохранения в памяти результаты всех проведенных обследований участков трубопроводов.
5.
Сроки поставки: апрель 2016 года.
6.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
· Беспроводные датчики со встроенными радиопередатчиками с антеннами и ручками - 2шт.
· Кабель для зарядки аккумуляторов от автомобиля 12В, 3 разъёма для анализатора и датчиков
· Беспроводной анализатор – 1шт.
· Удлинитель антенн для датчиков – 2шт.
· Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от сети 220 В (Адаптер переменного тока 100-240В) – 1шт. 

· Кейс для переноски системы – 1шт.
· Программное обеспечение AQUASCAN 610 – 1шт. 
· Наушники

7.
Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».


Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.
8.
Требования к изготовителю (поставщику): 

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

9.
Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

-
сертификат соответствия, технические паспорта и заводскую документацию на оборудование, материалы;

-
инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию оборудования;

-
товарную накладную и счет-фактуру.

10.
Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются Поставщик (изготовитель) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

11.
Требования к упаковке оборудования:


Упаковка обязана соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний» и обеспечивать:
- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

- надёжность.
