ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
на поставку
Воздухоосушительной установки 
1. Наименование: Воздухоосушительная установка холодильного типа 
2. Исходные данные:
· Турбина К-800-240/5 (ЛМЗ) и вспомогательное оборудование.
· Напряжение питающей сети – 380В;

· Удаленность места эл. подключения - 50м;

· Максимальная температура воздуха в рабочей зоне – (+ 250С).
3. Необходимые технические характеристики:
Комплект поставки:
1) Воздухосушительная установка в комплекте с высоконапорным вентилятором: 
· Номинальный расход воздуха не менее 5000 м3/час.
· Тип привода – электрический;
· Тип установки – рамная, с возможностью транспортировки; 
· Подъемные петли для крана;

2) Дополнительное оборудование:
· Питающая кабельная линия длиной 50 м;
· Комплект соединительных линий (воздуховодов);
· Комплект соединительных деталей для крепления воздуховодов.
4. Объём поставки оборудования:
	№ п/п
	Оборудование
	Единицы измерения
	Объем


	1
	Воздухосушительная установка 
	комплект
	1

	2
	Соединительная линия
	комплект
	1

	3
	Питающая кабельная линия
	м
	50

	4
	Комплект соединительных деталей для крепления воздуховодов
	комплект
	1

	5
	Техническая документация в составе:

	
	Паспорт на оборудование 

	
	Сертификаты качества на оборудование, изделия и материалы

	
	Инструкция по сборке и монтажу оборудования.

	
	Инструкция по эксплуатации, содержащая технические параметры оборудования и алгоритмы пуска и останова

	
	Инструкция по техническому облуживанию оборудования, включая сведения о периодичности смазки, карту смазки и типы смазок для каждого узла.


4.1. Дополнительные требования:

· Разработка схемы и инструкции по консервации турбины К-800-240/5 (ЛМЗ);

· Шефмонтаж поставляемого оборудования;

· Провести обучение персонала Заказчика;

· Проведение опытной консервации.
5. Основные технические требования к поставляемому оборудованию:

5.1. Общие требования:
5.1.1. Разрешение на применение оборудования на опасных производственных объектах  (если это необходимо).
5.1.2. Воздухоосушительная установка должна обеспечивать быстрое  осушение турбоагрегата К-800-240/5 со вспомогательным оборудованием и надежную защиту его от атмосферной коррозии.

5.1.3. Оборудование должно быть поставлено на основании исходных данных, изложенных в настоящих Технических требованиях.  
5.1.4. Контрольно-измерительные приборы (при наличии) должны быть занесены в Государственный Реестр средств измерений РФ и иметь соответствующие документы, свидетельство о поверке/калибровки и методику поверки/калибровки контрольно-измерительных приборов.
5.2. Требования к электротехническому оборудованию:
5.2.1. Электротехническое оборудование воздухоосушительной установки должно быть защищено от перегрузки, коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты и автоматическими выключателями.
5.2.2. Применяемый электродвигатель должен соответствовать требованиям НТД РФ
5.2.3. Управление, контроль за электрическими параметрами и тепловым состоянием электродвигателя должен быть реализован на местном щите управления агрегатом.
6. Сроки поставки оборудования:

Сроки поставки оборудования: июнь 2016 г.
7. Требования к поставке и приемке:
1) Поставщик обязан поставить необходимое оборудование в сроки, обозначенные настоящими Техническими требованиями.

2) В стоимость оборудования должна быть включена поставка оборудования до склада Заказчика.
3) Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде).
Дополнительные требования:

Заказчик  осуществляет входной контроль поставляемого оборудования и материалов, поставляемых Поставщиком в соответствии с технической документацией. 
8. Гарантийные обязательства:

Подрядчик должен гарантировать:

8.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала эксплуатации, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течении согласованного с Заказчиком времени. Гарантийный срок продляется на время устранения дефектов.
9. Требования к упаковке оборудования: Упаковка в соответствии с требованиями ТУ изготовителя.

2

