	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание Услуг
«Проведение тепловых испытаний (испытаний на нагревание)

турбогенератора 390H энергоблока ст. №7».
1. Наименование филиала:
Филиал «Шатурская ГРЭС»  ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования, место оказания Услуг:
Турбогенератор 390H, диспетчерское наименование ТГ-7, заводской номер статора 290T765.
Номинальная полная мощность – 422 МВА.
Номинальное напряжение статора – 18 кВ.
Номинальный ток статора – 13 535 А.
Номинальное давление водорода в корпусе турбогенератора – 4,2 атм.
3. Основание для оказания Услуг.
3.1.
План мероприятий по недопущению ограничений заявленных диапазонов регулирования реактивной мощности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 09.10.2015г.
3.2.
РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования».
4. Цель оказания Услуг.   

4.1.
Определение фактического нагрева активных частей генератора (обмоток статора, ротора и активной стали) и охлаждающих сред при работе генератора типа 390H с номинальной нагрузкой.
4.2.
Определение фактического диапазона регулирования реактивной мощности турбогенератора 390H при параллельной работе генератора с энергосистемой с учётом температурных характеристик генератора и номинальных эксплуатационных параметров охлаждающих сред.

4.3.
Получение актуальной диаграммы мощности с определением диапазона максимального потребления реактивной мощности при разных значениях активной мощности и уровней напряжения в сети 220 кВ.

4.4.
Получение рекомендаций по дальнейшей эксплуатации турбогенератора 390H энергоблока ст.№7 по результатам испытаний на нагревание.
5. Содержание Услуг. 

5.1.
Анализ заводской, ремонтной, эксплуатационной и нормативно-технической документации. Ознакомление с режимами работы оборудования, составление, оформление, согласование с Заказчиком и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ рабочей программы испытаний.
5.2.
Обследование технического состояния системы охлаждения и теплового контроля генератора 390H.
5.3.
Выполнение подготовительных работ для проведения тепловых испытаний генератора 390H.

5.4.
Проведение четырёх опытов на нагревание генератора при нагрузках 0,6; 0,75; 0,9; 1,0 Рном, при номинальном значении коэффициента мощности и номинальных параметрах охлаждающих сред.
5.5.
Проведение двух опытов при активной нагрузке и коэффициенте мощности, отличающихся от номинального значения. Снятие регулировочных характеристик генератора.
5.6.
Определение фактического диапазона регулирования реактивной мощности генератора 390Н в зависимости от активной нагрузки и напряжения в сети 220 кВ.
5.7.
Обработка полученных данных и анализ результатов испытаний.
5.8.
Проведение расчётов, установление наибольших допустимых в эксплуатации температур обмоток и активной стали турбогенератора, составление карты допустимых нагрузок при отклонении от номинальных значений напряжения на выводах и температур охлаждающих сред.
5.9.
Составление диаграммы мощности (нагрузок) генератора при номинальном напряжении на выводах. Определения границ статической устойчивости генератора экспериментально-расчётным путём с нанесением на диаграмму мощности. Определение уставки ограничителя минимального и максимального возбуждения с учётом границы статической устойчивости генератора.
5.10.
Составление проекта технического отчёта и согласование его с Заказчиком.
5.11.
Передача Заказчику технического отчёта, содержащего рекомендации по дальнейшей эксплуатации турбогенератора 390Н.

6. Требования к Исполнителю.
6.1. Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания и/или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулирующих организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России.
6.2. Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
6.3. Наличие у Исполнителя «Свидетельства о регистрации электрической лаборатории», выданного органами Ростехнадзора Росии, срок действия которого заканчивается не позднее 30.10.2016г.
6.4. Опыт оказания аналогичных по характеру и объёмам Услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.5. Наличие у Исполнителя положительных референций на оказание аналогичных Услуг.
6.6. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала и технических средств для оказания всего комплекса Услуг.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право оказания Услуг, в том числе в электроустановках до и выше 1000В.
6.8. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании Услуг.
6.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания Услуг до их завершения и приёмки Заказчиком.
6.11. Для осуществления возможности оказания Услуг персоналом Исполнителя на предприятии Заказчика, Исполнитель должен направить письмо от имени первого руководителя организации Исполнителя (Генерального директора, директора или руководителя, исполняющего их обязанности) на имя директора филиала «Шатурская ГРЭС» не позднее, чем за трое суток до времени начала оказания Услуг, подтверждающее уровень необходимой аттестации персонала, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, с указанием группы по электробезопасности.
6.12. Для осуществления возможности допуска персонала Исполнителя на предприятие Заказчика и оформления персоналу Исполнителя временных пропусков Исполнитель должен подать через канцелярию Заказчика письменную заявку от имени первого руководителя организации Исполнителя (Генерального директора, директора или руководителя, исполняющего их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала «Шатурская ГРЭС», с приложенными списками персонала,  заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указывается фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации. Заявка подаётся в канцелярию филиала «Шатурская ГРЭС» не позднее, чем за трое суток до времени начала оказания Услуг. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала «Шатурская ГРЭС» допускаться не будут.
7. Требования к оказанию Услуг.
7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ;
· Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов Исполнительной власти» от 09.03.04 № 314;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок»; 2013;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования»;

· РД 34.45-309-92 «Методические указания по проведению испытаний на нагревание генераторов»;
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда РО-СОТТА-01; 

· Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов РО-ПТУ-11ПОТ;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при Услуге с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
· другие НТД в рамках настоящего Технического задания.
8. Этапы и сроки оказания Услуг: 
Срок начала оказания Услуг   -      «30» июня 2016 года;

Срок окончания оказания Услуг -  не позднее «30» июля 2016 года.
8.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания этапов Услуг не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 дней до даты начала Услуг. 

8.2.
Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество оказываемых им Услуг в согласованных объёмах.

8.3.
Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения Услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

9. Требования к сдаче-приёмке Услуг.
9.1.
Сдача-приёмка Услуг осуществляется в полном объёме в сроки, установленными настоящим Техническим заданием, с последующим подписанием Акта приёмки Услуг.

9.2.
Сдача-приёмка Услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

· РД 34.45-51,300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования», М. ЭНАС, 2001;

· ГОСТ 533-2000 «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия»; 

· ГОСТ 11828-86* «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие методы испытаний» (изм. I-III-2000. 2-XI-2002);

·  ГОСТ 10169-77 «Машины электрические трёхфазные синхронные. Методы испытаний»;

· ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РФ (Утверждено Минэнерго Росси № 229 от 19.06.03).

9.3.
Недостатки оказанных Услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
10. Документация, предъявляемая Заказчику. 
10.1. Программа по контролю и оценке теплового состояния генератора ТГ-7 при выполнении испытаний на нагревание согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний на нагревание генераторов» на бумажном носителе и в электронной форме.
10.2. После проведения испытаний турбогенератора Исполнитель представляет Заказчику:

· технический отчёт по результатам испытаний на нагрев турбогенератора типа 390Н энергоблока ст.№7 на бумажном носителе и в электронной форме;

· акт приёмки Услуг, установленной формы;

· иную документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего Технического задания.

11. Гарантии оказанных Услуг. 

Подрядчик должен гарантировать: 

11.1. Надлежащее качество Услуг в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Оказание Услуг в установленные (согласованные) сроки.

11.3. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.4. Срок гарантии оказанных Услуг устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки Услуг.
11.5. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов испытаний в соответствии с законодательством РФ. 
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3

