ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
на поставку затвора 
1. Наименование: затвор для регулирования расхода технической воды  под приварку с электроприводом. 
2. Исходные данные:
· Место установки - аванкамера Шлюза-регулятора.
· Напряжение питающей сети – 380В;

· Удаленность места эл. подключения - 100м;

· Максимальная температура воздуха в рабочей зоне – (+ 350С)
· Минимальная температура воздуха в рабочей зоне – (- 400С).
3. Необходимые технические характеристики:
Комплект поставки:
1) Затвор с электроприводом в комплекте
· Ду 2400.
· Тип привода – электрический;
·  Блок  управления электроприводом;
· Подъемные петли для крана;

3.1.  Дополнительные требования:
• Затвор предназначается для установки в аванкамеру, для регулирования сброса технической воды (Т= 4-250С, Р=1кгс/см2), установка затвора – под приварку к стальному трубопроводу Ду2420, размеры для справок см. ниже.

Эл. привод затвора и блок управления должны располагаться выше, на площадке обслуживания (высота от верха трубопровода до площадки обслуживания 2555мм). 
Вместе с предложениями, предоставить информацию: габаритные размеры, вес, материалы затвора, характеристики электропривода.
Учесть установку затвора под указанные ниже размеры для справок (желательно в виде чертежа, фрагмента).
Эксплуатация затвора не менее 25 лет, должна обеспечивать простоту и удобство в обслуживании, и длительный межремонтный срок работы.

Эл. привод и блок управления должны быть предназначены для эксплуатации в условиях низких температур и атмосферных осадков. 
[image: image1.png]AbaHkamepa wnw3a-pezynamopa

-~ (OpocHo -
dombop N kg |

3765

| e

e

_LB

1750

/

N

N

)

|

* Pasrmeps dng cripabok




  

4. Сроки поставки оборудования:

Сроки поставки оборудования: июнь-июль 2016 г.
5. Требования к поставке и приемке:
1) Поставщик обязан поставить необходимое оборудование в сроки, обозначенные настоящими Техническими требованиями.

2) В стоимость оборудования должна быть включена поставка оборудования до склада Заказчика.
3) Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде).
Дополнительные требования:

Заказчик  осуществляет входной контроль поставляемого оборудования и материалов, поставляемых Поставщиком в соответствии с технической документацией. 
6. Гарантийные обязательства:

Подрядчик должен гарантировать:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала эксплуатации.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени. Гарантийный срок продляется на время устранения дефектов.
7. Требования к упаковке оборудования:
 Упаковка в соответствии с требованиями ТУ изготовителя.

1

