Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на мазутный насос 
1. Наименование: 
1.1. Насос мазутный консольный одноступенчатый НК 65/35-240 дв.75 кВт;
2. Технические характеристики: 
Технические характеристики насоса мазутного приведены в таблице № 1
Таблица 1

	Тип насоса
	НК 65/35-240 центробежного типа, консольный, одноступенчатый.

	Тип электродвигателя
	Взрывозащищенный, V-380В, N-75кВт,

n-2975об/мин., КПД-92,2%,

cosφ-0,90, IP-54, класс изоляции-F.

	Перекачиваемая среда
	Мазут М-100

	Температура
	До 900С

	Производительность
	35 м3/час

	Напор
	240 м. вод. ст.


3.
Основные технические требования:

Основные технические требования к насосному агрегату:

3.1. должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать требованиям «ГОСТ Р 52743-2007 (ЕН 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности». Прошедшими испытания, установленным «ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний».

3.2. должен обеспечивать надежную бесперебойную работу до капитального ремонта не менее 30 000 часов работы (гарантия изготовителя).
4.
Дополнительные требования:


4.1. Конструктивное исполнение электродвигателя на лапах с одним цилиндрическим концом вала, климатическое исполнение УЗ (умеренный климат, установка в помещении);

4.2. Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4.3. Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г. 

4.4. На корпусе насоса должна быть табличка с указанием марки насоса, рабочие параметры, заводской номер, насосы отправляются Заказчику с заглушенными патрубками.
Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке. 

5.
Сроки поставки:

Сентябрь 2016г.
6.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
6.1.
Насосный агрегат НК 65/35-240 1 шт., 
ЗИП насоса:
- комплект уплотнительных сальниковых колец ХБП-31-12х12мм, ГОСТ 5152-84 

1 комплект;
- комплект уплотнительных паронитовых прокладок для всасывающего и напорного патрубка ПОН-А 2,0х500х500 ГОСТ 15180-86 1 комплект;
- комплект крепежа:

- болт с шестигранной головкой М20х2,5 L-90мм ГОСТ 7805-70 в количестве 8 штук;
- болт с шестигранной головкой М20х2,5 L-110мм ГОСТ 7805-70 в количестве 8 штук;

- гайка шестигранная М20х2,5 ГОСТ 5915-70 в количестве 16 штук; 
7.
Требования к приемке:
7.1. Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;


7.2. Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.
8. 
Требования к изготовителю (поставщику): 


Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.
9.
Перечень документации:

При передаче насосных агрегатов Заказчику передаются следующие документы:

- паспорт; 

- руководство по эксплуатации и ремонту;

- сертификат соответствия;
- комплект приемо-сдаточной документации.
10.
Гарантии изготовителя:
10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.
10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.
11.
Требования к упаковке оборудования:

- Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);
