ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №______

на поставку паропровода горячего промперегрева (ГПП)

на эн. блок №4 в 2017 г.

1. Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

2. Цель закупки: техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева (ГПП), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 810 МВт ст. №4 в 2017 г.

3. Технические характеристики: трубопроводы горячего промперегрева tp =545 0С, Pp =41 кгс/см2.

4. Основные технические требования: 

	Обозначение по порядку
	Код по классификатору проекта
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	1 Детали для монтажа опор трубопроводов
	
	
	
	
	
	

	1.1
	 
	Упор для вертикальных подвесок,
	SG210B.M4.TM0001 л. 19
	 
	шт. 
	48
	4,02
	лист 3.1, поз. 56

	 
	 
	сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	Упор для вертикальных подвесок,
	SG210B.M4.TM0001 л. 20
	 
	шт. 
	8
	0,38
	лист 3.1, поз. 57

	 
	 
	сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	Упор для вертикальных подвесок,
	SG210B.M4.TM0001 л. 21
	 
	шт. 
	4
	0,38
	лист 3.1, поз.63

	 
	 
	сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	Проушина, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 16
	 
	шт. 
	4
	0,64
	лист 3.1, поз. 52

	1.5
	 
	Проушина, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 17
	 
	шт. 
	1
	3,6
	лист 3.1, поз. 54

	1.6
	 
	Проушина, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 18
	 
	шт. 
	1
	3,21
	лист 3.1, поз. 55

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	
	
	206,89
	 

	
	
	2 Трубы
	
	
	
	
	
	

	2.1
	 
	*Труба 920х32, L=5500, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	16
	3861
	лист 3.1, поз. 8

	2.2
	 
	*Труба 920х32, L=4566, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	3205,33
	лист 3.1, поз. 11

	2.3
	 
	*Труба 920х32, L=2283, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	1
	1602,66
	лист 3.1, поз. 19

	2.4
	 
	*Труба 920х32, L=2308, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	1
	1620,22
	лист 3.1, поз. 20

	2.5
	 
	Труба 920х32, L=400, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	6
	280,8
	лист 3.1, поз. 32

	2.6
	 
	*Труба 920х32, L=3261, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	2289,22
	лист 3.1, поз. 38

	2.7
	 
	Труба 920х32, L=4000, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	2808
	лист 3.1, поз. 41

	2.8
	 
	Труба 920х32, L=5500, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	3861
	лист 3.1, поз. 61

	2.9
	 
	Труба 630х28, L=400, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	170
	лист 3.1, поз. 31

	2.10
	 
	Труба 630х28, L=4000, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	2
	1700
	лист 3.1, поз. 40

	2.11
	 
	Труба 630х28, L=2000, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	ТУ 3-923-75
	 
	шт. 
	1
	850
	лист 3.1, поз. 42

	2.12
	 
	*Труба 426х20  L= 125, 12Х1МФ  ТУ 14-3Р-55-2001
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	шт. 
	6
	26,81
	лист 3.1, поз. 65

	2.13
	 
	*Труба 273х13  L= 221, 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	шт. 
	1
	19,73
	лист 3.1, поз. 66

	2.14
	 
	Труба 76x7, сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001                     
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	м
	1,5
	12,18
	лист 3.1, поз. 68

	2.15
	 
	Труба 76х5, сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	м
	1
	8,96
	лист 3.1, поз. 46

	2.16
	 
	Труба 57х4,5, сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	м
	40
	5,96
	лист 3.1, поз. 43

	2.17
	
	Труба 28х3, сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
	ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	м
	15
	1,85
	лист 3.1, поз. 44

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	
	
	96074,8
	 

	
	
	3 Фасонные детали
	
	
	
	
	
	

	3.1
	 
	Отвод крутоизогнутый 90°-630х28-1970х1887х5192-R850, 
	ТММ-2.00080-03
	 
	шт. 
	2
	2261,73
	лист 3.1, поз. 2

	 
	 
	сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	Отвод крутоизогнутый 45°-630х28-3825х623х5115-R850,
	ТММ-2.00080-01
	 
	шт. 
	2
	2201,7
	лист 3.1, поз. 6

	 
	 
	сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	Отвод гнутый 90°-57x4,5-150x250x871-R300,   
	465 СТО ЦКТИ 321.05-2009
	 
	шт. 
	16
	5,19
	лист 3.1, поз. 39

	 
	 
	сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	 
	Переход, сталь 12Х1МФ-Ш-а-Т ГОСТ 20072-74
	ЧВТФ-4.00930
	 
	шт. 
	12
	0,7
	лист 3.1, поз. 51

	3.5
	 
	Репер
	СТО ЦКТИ 837.01-2009
	 
	шт. 
	65
	0,09
	лист 6

	3.6
	 
	Указатель температурных перемещений трубопровода
	БК-591290
	 
	шт. 
	15
	12,17
	лист 3.1, поз. 58

	3.7
	 
	Пробоотборное устройство 
	 
	 
	шт. 
	2
	0,804
	лист 3.1, поз. 62

	3.8
	 
	Зонд однососковый 
	ТММ-2.00091 СБ
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	 
	Штуцер, Сборный
	ОСТ 108.104.43-79
	 
	шт. 
	12
	2
	лист 3.1, поз. 67

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	
	
	9232,31
	 

	
	
	4 Детали и сборочные единицы
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 
	Блок, сталь15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	2217,03
	лист 3.1, поз. 3

	 
	 
	 
	лист 4.1
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4282,11
	лист 3.1, поз. 4

	 
	 
	 
	лист 4.2
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4282,11
	лист 3.1, поз. 5

	 
	 
	 
	лист 4.3
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	5956,59
	лист 3.1, поз. 7

	 
	 
	 
	лист 4.4
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	5711,32
	лист 3.1, поз. 9

	 
	 
	 
	лист 4.5
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	2319,97
	лист 3.1, поз. 10

	 
	 
	 
	лист 4.6
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	6491,99
	лист 3.1, поз. 12

	 
	 
	 
	лист 4.7
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	5617,22
	лист 3.1, поз. 13

	 
	 
	 
	лист 4.8
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	5617,22
	лист 3.1, поз. 14

	 
	 
	 
	лист 4.9
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	3865,03
	лист 3.1, поз. 15

	 
	 
	 
	лист 4.10
	 
	 
	 
	 
	 

	4.11
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	7243,99
	лист 3.1, поз. 16

	 
	 
	 
	лист 4.11
	 
	 
	 
	 
	 

	4.12
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	7243,99
	лист 3.1, поз. 17

	 
	 
	 
	лист 4.12
	 
	 
	 
	 
	 

	4.13
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	2
	6994,49
	лист 3.1, поз. 18

	 
	 
	 
	лист 4.13
	 
	 
	 
	 
	 

	4.14
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	7087,49
	лист 3.1, поз. 21

	 
	 
	 
	лист 4.14
	 
	 
	 
	 
	 

	4.15
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	5641,08
	лист 3.1, поз. 22

	 
	 
	 
	лист 4.15
	 
	 
	 
	 
	 

	4.16
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	3866,76
	лист 3.1, поз. 23

	 
	 
	 
	лист 4.16
	 
	 
	 
	 
	 

	4.17
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	6674,21
	лист 3.1, поз. 24

	 
	 
	 
	лист 4.17
	 
	 
	 
	 
	 

	4.18
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4594,47
	лист 3.1, поз. 25

	 
	 
	 
	лист 4.18
	 
	 
	 
	 
	 

	4.19
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4886,11
	лист 3.1, поз. 26

	 
	 
	 
	лист 4.19
	 
	 
	 
	 
	 

	4.20
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	6200,37
	лист 3.1, поз. 27

	 
	 
	 
	лист 4.20
	 
	 
	 
	 
	 

	4.21
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4523,58
	лист 3.1, поз. 28

	 
	 
	 
	лист 4.21
	 
	 
	 
	 
	 

	4.22
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	3
	5593,64
	лист 3.1, поз. 29

	 
	 
	 
	лист 4.22
	 
	 
	 
	 
	 

	4.23
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	4497,32
	лист 3.1, поз. 30

	 
	 
	 
	лист 4.23
	 
	 
	 
	 
	 

	4.24
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	376,65
	лист 3.1, поз. 33

	 
	 
	 
	лист 4.24
	 
	 
	 
	 
	 

	4.25
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	3631,31
	лист 3.1, поз. 34

	 
	 
	 
	лист 4.25
	 
	 
	 
	 
	 

	4.26
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	2217,38
	лист 3.1, поз. 1

	 
	 
	 
	лист 4.26
	 
	 
	 
	 
	 

	4.27
	 
	Блок, сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923-75
	SG210B.M4.TM0001 
	 
	шт. 
	1
	2217,38
	лист 3.1, поз. 35

	 
	 
	 
	лист 4.27
	 
	 
	 
	 
	 

	4.28
	 
	Кольцо подкладное 858, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 15
	 
	шт. 
	57
	1,71
	лист 3.1, поз. 50

	4.29
	 
	Кольцо подкладное 576, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 14
	 
	шт. 
	14
	1,15
	лист 3.1, поз. 49

	4.30
	 
	Кольцо подкладное 388, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 13
	 
	шт. 
	10
	0,78
	лист 3.1, поз. 48

	4.31
	 
	Кольцо подкладное 248, сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71
	SG210B.M4.TM0001 л. 12
	 
	шт. 
	1
	0,5
	лист 3.1, поз. 47

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	
	
	172396,4
	 

	
	
	5 Материалы
	
	
	
	
	
	

	5.1
	 
	Лист Б-ПН-0-2, сталь 12Х1МФ ГОСТ 20072-74
	ГОСТ 19903-74
	 
	м²
	0,5
	15,7
	лист 3.1, поз. 59

	5.2
	 
	Лист Б-ПН-0-2х150х1000,  4-IV-Ст3сп5 ГОСТ 16523-97
	ГОСТ 19903-74
	 
	шт.
	15
	2,36
	 

	5.3
	 
	Лист ромб В-4,0, Ст3кп2 ГОСТ 380-2005
	ГОСТ 8568-77
	 
	м²
	6
	33,5
	 

	5.4
	 
	Круг В-10, сталь 12Х1МФ ГОСТ 20072-74
	ГОСТ 2590-2006
	 
	м
	100
	0,62
	лист 3.1, поз. 60

	5.5
	 
	Круг В-16, сталь Ст3кп2-1ГП ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 2590-2006
	 
	м
	45
	1,58
	 

	5.6
	 
	Круг В-20, сталь Ст3кп2-1ГП ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 2590-2006
	 
	м
	18
	2,47
	 

	5.7
	 
	Полоса ВТ1-ВШ1-ПН-8х120, Ст3кп2  ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 103-2006
	 
	м
	10
	7,54
	 

	5.8
	 
	Швеллер В-12П, сталь Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 8240-97
	 
	м
	25
	10,4
	 

	5.9
	 
	Швеллер В-16П, сталь Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 8240-97
	 
	м
	15
	14,2
	 

	5.10
	 
	Уголок В-50х50х5, сталь Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 8509-93
	 
	м
	10
	3,77
	 

	5.11
	 
	Уголок В-75х75х7, сталь Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	ГОСТ 8509-93
	 
	м
	20
	7,96
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	
	
	1167,11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Всего по спецификации:
	 
	
	
	279077,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Крайний срок поставки: до 25.04.2017 г.
6. Дополнительные требования:
6.1 Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
6.2 Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2016 г.;
6.3 Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

6.4 Бобышки для термопреобразователей и штуцера для отбора проб и термоконтроля должны быть приварены и термообработаны на заводе-изготовителе трубопровода.

6.5 Трубы поз. 2.1÷2.13 изготовить с разделкой кромок под шов на остающемся подкладном кольце, тип шва Тр-3а по РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) таблица № 6.2

7. Требования к приемке:
7.1 Наличие свидетельств об изготовлении элементов трубопровода в соответствии:
· РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

· РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

· ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

7.2 Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки.

7.3 Полный комплект документов.

7.4 После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

7.5 Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

8. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

9. Требования к изготовителю (поставщику):
9.1 Поставщиком должен быть завод-изготовитель, либо его официальный представитель.
9.2 Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями. 

9.3 Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет. 

9.4 Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы.

9.5 Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

10.  Перечень документации:
10.1 Сертификат качества завода-изготовителя;
10.2 Комплект приемо-сдаточной документации;

10.3 Перечень отступлений или изменений по НТД;

10.4 Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

10.5 Акт УЗК сварных соединений – 100%;

10.6 Сертификат соответствия TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

11.  Гарантии изготовителя:
11.1 Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока;
11.2 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев;

11.3 Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

12.  Требования к упаковке оборудования.
12.1 Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;
12.2 Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

PAGE  
2

