| Расчетный состав существующих минерализованных стоков ВПУ (цепочки и предочистка) при работе 3 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Из БН с цепочек, м3 в год | Количество продувочных вод, м3 в год | Максимальное качество исх. воды | Среднее содержание в исходной воде | среднее содержание в коагул. Воде | фильтроцикл ср. м3 | фильтроцикл макс м3 | количество рег.вод, м3 | Качество в БН среднее, мг/л | Качество в БН максимальное, мг/л | с предочистки, мг/л |
| щелочность (мг-э/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 4,45 | 3,63 | 0,9 | 13233 | 17960 | 643,37 |  |  | 0,9 |
| жесткость (мг-экв/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 4,75 | 3,98 | 1,0 | 13233 | 17960 | 643,37 |  |  | 1,03 |
| Ca2+ (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 61,1 | 50,1 | 8,1 | 13233 | 17960 | 643,37 | 166,2 | 225,6 | 8,1 |
| Mg2+ (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 24,93 | 18,04 | 7,8 | 13233 | 17960 | 643,37 | 161,3 | 219,0 | 7,8 |
| Na+ (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 21,9 | 15,48 | 15,5 | 13233 | 17960 | 643,37 | 2 458,9 | 3 752,8 | 15,48 |
| Cl- (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 13233 | 17960 | 643,37 | 127,5 | 173,1 | 6,2 |
| SO4-2 (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 45,1 | 29,3 | 38,9 | 13233 | 17960 | 643,37 | 4 310,6 | 7 967,8 | 38,90 |
| SiO2 (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 11,5 | 9,86 | 6,7 | 13233 | 17960 | 643,37 | 138,0 | 187,2 | 6,7 |
| Fe+3 (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 0,289 | 0,11 | 0,1 | 13233 | 17960 | 643,37 | 2,1 | 2,8 | 0,1 |
| окисляемость (мгО/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 15 | 3,26 | 0,4 | 13233 | 17960 | 643,37 | 8,4 | 11,4 | 0,4 |
| н/пр | 57903,3 | 12157,5 | 0,046 | 0,024 |  | 13233 | 17960 | 643,37 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| взвешенные вещества (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 7,88 | 0,21 | 0,0 | 13233 | 17960 | 643,37 | 50,0 | 50,0 |  |
| солесодержание (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 4,31 | 340,6 | 128,4 | 13233 | 17960 | 643,37 | 7 224,5 | 12 338,1 | 128,4 |
| сухой остаток (мг/дм3) | 57903,3 | 12157,5 | 327,6 | 275,3 | 122,9 | 13233 | 17960 | 643,37 | 2 527,9 | 3 430,9 | 122,9 |
| Количество шлама, образующегося при известковании с коагуляцией, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,74 |
| Качественный состав существующих минерализованных стоков БОУ, 3 ступени и АОУ при работе 3 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | В БН с БОУ, м3 в год | В БН с ФСД и АОУ, м3 в год | качество исходной воды | фильтроцикл БОУ. м3 | фильтроцикл 3 ст и АОУ, м3 | количество рег.вод БОУ, м3 | количество рег.вод АОУ, 3 ст, м3 | Качество регенерационных вод БОУ мг/дм3 | качество реген.вод АОУ ФСД 3ст, мг/дм3 |  |  |
| Na+ (мг/дм3) | 21 105 | 5 474 | 0,0005 | 386 000 | 48 000 | 210 | 175 | 1369,97 | 1642,99 |  |  |
| SO4-2 (мг/дм3) | 21 105 | 5 474 | 0 | 386 000 | 48 000 | 210 | 175 | 3451,90 | 2015,16 |  |  |
| Количество сбрасываемых веществ при работе 3 блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Количество, т в год | Количество с БОУ, т в год | Количество с АОУ и ФСД, т в год | Общее количество т в год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca2+ (мг/дм3) | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg2+ (мг/дм3) | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Na+ (мг/дм3) | 142 | 29 | 9 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- (мг/дм3) | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4-2 (мг/дм3) | 250 | 73 | 11 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 (мг/дм3) | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe+3 (мг/дм3) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| н/пр | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| взвешенные вещества (мг/дм3) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество шлама, образующегося при известковании с коагуляцией, т в год |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Регенерации на существующих установках (цепочки, БОУ, АОУ, ФСД 3 ступени) не выполняются в одно время.

- Как следует из расчетов, наибольшее количество сточных вод в БН (643,37 т) и наихудшее качество сточных вод в БН наблюдается при регенерации цепочек.

- Количество сточных вод при регенерации фильтров АОУ и 3 ступени (210 т и 175 т, соответственно) меньше, чем аккумулирующая способность баков нейтрализации (3 бака по 250 м3) и они могут быть разбавлены в баках нейтрализации.

- При работе 2 энергоблоков выполняется 148 регенерации в год, по расчету при работе 3 энергоблоков предполагается выполнять 222 регенерации.

- Из бака нейтрализации при работе 3 энергоблоков необходимо откачивать 20 м3/ч

| Расчетный состав существующих минерализованных стоков ХВО ПОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | содержание в исходной воде | содержание Н-катионированной воде | фильтроцикл ср. м3 | фильтроцикл макс м3 | г/фильтроцикл | г/фильтроцикл | к-во рег.вод м3 | содержание в реген.водах средн. Мг/дм3 | содержание в реген.водах макс |
| жесткость (мг-экв/дм3) | 4,2 | 0,5 | 8920 | 12120 | 33004 | 44844 | 446 | 74,00 | 100,55 |
| Ca2+ (мг/дм3) | 56,112 | 6,68 | 8920 | 12120 | 440933,4 | 599116 | 446 | 988,64 | 1343,31 |
| Mg2+ (мг/дм3) | 17,024 | 2,03 | 8920 | 12120 | 133746,5 | 181727 | 446 | 299,88 | 407,46 |
| SO4-2 (мг/дм3) | 41,86 | 41,86 | 8920 | 12120 | 0 | 0 | 446 | 3733,87 | 5051,71 |
| Cl- (мг/дм3) | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |
| NO-2 (мг/дм3) | 0,00159 | 0,00159 |  |  |  |  |  | 0,00159 |  |
| NO-3 (мг/дм3) | 4,562 | 4,562 |  |  |  |  |  | 4,562 |  |
| SiO2 (мг/дм3) | 12,41 | 12,41 |  |  |  |  |  | 12,41 |  |
| Fe+3 (мг/дм3) | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
| окисляемость (мг/дм3) | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
| Количество регенераций на ХВО ПОК в мес. – 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество стоков с ХВО ПОК в месяц в среднем - 8028 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для смачивания золы должен использоваться весь минерализованный сток ВПУ (цепочки и предочистка), БОУ, 3 ступени и АОУ.  рН в сточных водах ВПУ может быть от 4 до 12 ед. рН.

Стоки ХВО ПОК могут использоваться частично при недостатке стоков ВПУ. рН в сточных водах ХВО ПОК может быть от 4 до 7,5 ед. рН.