|  |  | Приложение 1.3 К Техническим требованиям Заказчика «Строительство Системы сухогозолошлакоудаления Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |
| --- | --- | --- |

ООО «Институт Прикладной Экологии и Гигиены»

Дизайн проЕКТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫХ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НАДЕЖНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИ

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИА-11-0368/11.08-ОТ3

Определение физико-механических и химических свойств золы Березовской ГРЭС при увлажнении минеральным стоком

2011г. Санкт-Петербург

Оглавление

I.	Цели тестирования	3

II.	Результаты элементного анализа поверхностных вод	3

III.	Результаты элементного анализа фильтрационных вод	9

IV.	Определение изменения температуры при увлажнении золы	12

V.	Результаты исследования сушки золы различной влажности	17

VI.	Результаты измерения статической прочности спрессованной золы	25

VII.	Выводы	30

VIII.	Список использованной литературы	31

- Цели тестирования

Сравнительный анализ изменения базовых свойств золы при ее увлажнении водой и минеральным стоком для последующего определения возможности использования минерального стока в системе кондиционирования золы.

- Результаты элементного анализа поверхностных вод

Методика проведения эксперимента:

В емкость диаметром 125 мм, объемом 1 л, с плоским дном, помещали 500 г золы влажностью 15%. Увлажнение проводили дистиллированной водой или минеральным стоком с Березовской ГРЭС. Далее золу уплотняли  и  оставляли сушиться на воздухе. Следующие операции проводили 3 раза с интервалом в одни сутки: На сухую поверхность золы наливали дистиллированную воду в объеме 250 мл, при этом высота слоя воды составляла примерно 10 мм. Через 30 минут отбирали верхний слой жидкой фазы, подвергали ее фильтрации, затем проводили элементный анализ фильтрата. Оставшуюся на поверхности жидкую фазу удаляли.

Параллельно проводили эксперимент, в котором сразу после уплотнения золы на ее поверхность наливали 250 мл дистиллированной воды (без сушки), при этом высота слоя воды составляла примерно 10 мм. Далее эксперимент проводили аналогично предыдущему.

Измерение содержания элементов проводилось согласно методике [1].  Химический состав минерального стока представлен в таблице 1, химический состав жидких фаз представлен в таблицах 1, 2. В таблицах 3, 4 представлены фотографии поверхности золы при различных способах увлажнения.

Таблица 1 Химический состав жидких фаз поверхностного слоя при увлажнении минеральным стоком (мг/дм3)

| Определяемая характеристика | Минеральный сток | С дополнительным увлажнением |  |  |  | Без дополнительного увлажнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сразу | После 1 суток | После 2 суток | После 3 суток | После 1 суток | После 2 суток | После 3 суток |
| Барий | 0,04 | 4,42 | 2,62 | 1,39 | 0,41 | 1,13 | 0,02 | 0,04 |
| Бор | 0,21 | 0,09 | 0,34 | 0,68 | 1,09 | 0,15 | 0,17 | 0,58 |
| Ванадий | <0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,017 | 0,030 | <0,001 | 0,005 | 0,022 |
| Железо | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Калий | 34 | 3 | 27 | 25 | 31 | 10 | 22 | 35 |
| Кальций | 41 | 297 | 83 | 38 | 12 | 73 | 4 | 1 |
| Литий | 0,11 | 0,015 | 0,018 | 0,013 | 0,019 | 0,02 | <0,01 | <0,01 |
| Магний | 35,12 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | <0,05 |
| Марганец | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 | 0,0014 | <0,001 |
| Медь | 0,0050 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,0021 | 0,0064 | 0,0014 |
| Натрий | 1994 | 17 | 127 | 114 | 135 | 48 | 85 | 133 |
| Никель | 0,0018 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 | 0,001 | <0,001 |
| Ртуть | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Свинец | 0,002 | <0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| Скандий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Стронций | 2 | 40 | 17 | 11 | 6 | 9,4 | 0,1 | 0,08 |
| Титан | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Хром | 0,002 | 0,006 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,012 | 0,018 |
| Цинк | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Цирконий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |

Таблица 2 Химический состав жидких фаз поверхностного слоя при увлажнении водой (мг/дм3)

| Определяемая характеристика | С дополнительным увлажнением |  |  |  | Без дополнительного увлажнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сразу | После 1 суток | После 2 суток | После 3 суток | После 1 суток | После 2 суток | После 3 суток |
| Барий | 6,38 | 3,04 | 1,90 | 0,03 | 0,50 | 0,16 | 0,10 |
| Бор | 0,08 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,09 | 0,41 | 0,47 |
| Ванадий | <0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,078 | <0,001 | 0,013 | 0,027 |
| Железо | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Калий | 13 | 19 | 26 | 26 | 18 | 35 | 39 |
| Кальций | 519 | 82 | 35 | 4 | 30 | 3 | 2 |
| Литий | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | <0,01 | 0,02 |
| Магний | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,26 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Марганец | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,005 | <0,001 | <0,001 | 0,0014 |
| Медь | 0,0026 | <0,001 | 0,0020 | 0,013 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0023 |
| Натрий | 42 | 53 | 60 | 56 | 56 | 109 | 110 |
| Никель | 0,0010 | <0,001 | <0,001 | 0,0011 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ртуть | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0003 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Свинец | <0,001 | <0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Скандий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Стронций | 54 | 24 | 23 | 2 | 4,9 | 1,8 | 2,2 |
| Титан | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Хром | 0,010 | 0,008 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,020 | 0,016 |
| Цинк | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Цирконий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |

Из данных таблицы 1 видно, что основными компонентами минерального стока является натрий (1994 мг/дм3), магний (35,12 мг/дм3), калий (34 мг/дм3) и кальций (41 мг/дм3).  При дополнительном увлажнении поверхности влажной золы в жидкую фазу переходит большее количество элементов. С увеличением циклов сушки-увлажнения содержание в жидкой фазе бария, кальция, стронция уменьшается, а содержание калия, натрия увеличивается.

В таблице 2 наблюдается такая же зависимость изменения содержания в жидкой фазе бария, кальция, стронция, калия, натрия. Содержание титана, свинца, марганца, меди, железа, кадмия, ртути, скандия и ванадия составляет менее 0,05 мг/дм3, поэтому можно предположить, что данные элементы содержатся в золе в виде водонерастворимых соединений.

Таблица 3 Фотографии поверхности золы с дополнительным увлажнением

|  | Вода |  | Минеральный сток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До увлажнения | После увлажнения | До увлажнения | После увлажнения |
| Доп. увл. |  |  |  |  |
| Через 1 сутки |  |  |  |  |
| Через 2 суток |  |  |  |  |
| Через 3 суток |  |  |  |  |

Таблица 4 Фотографии поверхности золы без дополнительного увлажнения

|  | Вода |  | Минеральный сток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До увлажнения | После увлажнения | До увлажнения | После увлажнения |
| Через 1 сутки |  |  |  |  |
| Через 2 суток |  |  |  |  |
| Через 3 суток |  |  |  |  |

На фотографиях в таблице 3 видно, что после дополнительного увлажнения водой и последующего высыхания через 1 сутки поверхность золы становится рыхлой. При дополнительном увлажнении минеральным стоком поверхность становится рыхлой только по краям.

Кроме того, в ходе эксперимента наблюдалось, что после увлажнения водой и последующего высыхания через 1 сутки масса золы увеличивается в объеме.

На фотографиях в таблице 4 видно, что после увлажнения водой, в отличие от увлажнения минеральным стоком, на поверхности золы появляются трещины.

В ходе эксперимента было обнаружено, что после увлажнения водой и минеральным стоком, увеличения массы золы в объеме не происходило, в отличие от предыдущего эксперимента (с дополнительным увлажнением поверхности золы). Это связано с тем, что поверхность золы за сутки приобретает прочность.

- Результаты элементного анализа фильтрационных вод

Методика проведения эксперимента:

В емкость диаметром 125 мм, объемом 1 л, с плоским дном, помещали 500 г золы влажностью 15%. Увлажнение проводили дистиллированной водой или минеральным стоком с Березовской ГРЭС. Далее в емкость с золой наливали 500 мл дистиллированной воды. Через 30 минут слой жидкости над поверхностью золы удаляли, а массу золы с жидкой фазой разделяли на вакуум-фильтре. Полученную жидкую фазу фильтровали от проскочивших частиц золы. Затем фильтрат анализировали на содержание элементов.

Измерение содержания элементов проводилось согласно методике [1].  Химический состав жидких фаз представлен в таблице 5, фотографии поверхности золы – в таблице 6.

Таблица 5 Химический состав фильтрационных вод

| Определяемая характеристика | Содержание элементов, мг/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увлажнение водой |  | Увлажнение мин. стоком |  |
|  | С доп. увлажнением | Без доп. увлажнения | С доп. увлажнением | Без доп. увлажнения |
| Барий | 4,04 | 24,65 | 2,90 | 14,92 |
| Бор | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 0,15 |
| Ванадий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Железо | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Калий | 65 | 66 | 44 | 84 |
| Кальций | 528 | 699 | 475 | 532 |
| Литий | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,25 |
| Магний | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Марганец | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Медь | 0,0036 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0028 |
| Натрий | 265 | 283 | 323 | 533 |
| Никель | 0,0020 | 0,0014 | 0,0025 | <0,0010 |
| Ртуть | 0,0010 | 0,0013 | 0,0009 | <0,0001 |
| Свинец | <0,001 | <0,001 | 0,003 | <0,001 |
| Скандий | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Стронций | 238 | 452 | 158 | 398 |
| Титан | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Хром | 0,038 | 0,023 | 0,039 | 0,025 |
| Цинк | 0,020 | 0,006 | 0,012 | <0,05 |
| Цирконий | <0,001 | <0,001 | 0,0013 | <0,001 |

Из данных таблицы 5 видно, что основными компонентами жидкой фазы является кальций, натрий и стронций. Содержание стронция в жидкой фазе меньше примерно в 2 раза при использовании дополнительного увлажнения независимо от вида жидкости, использованной для увлажнения сухой золы. Аналогичная тенденция прослеживается и для других элементов – бария, кальция, натрия.

Таблица 6 Фотографии поверхности золы

|  | Жидкость для увлажнения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вода | Минеральный сток |
| После смешения сухой золы с жидкостью |  |  |
| Через 1 сутки |  |  |

ПДК для элементов в водах, связанных с золоотвалами: барий – 0,1 мг/л, бор – 0,5 мг/л, ванадий – 0,1 мг/л, литий – 0,03 мг/л, марганец – 0,1 мг/л, медь - 1 мг/л, никель – 0,1 мг/л, ртуть – 0,0005 мг/л, свинец – 0,03 мг/л, скандий – 7 мг/л, титан – 0,1 мг/л, хром – 0,1 мг/л, цинк – 0,5 мг/л, стронций - 8 мг/л.

Из полученных результатов следует, что значения ПДК превышены по следующим элементам:

- при увлажнении минеральным стоком барий, бор, стронций;

- при увлажнении дистиллированной водой барий, литий, стронций.

- для фильтрационных вод барий, литий, ртуть, стронций.

Превышения ПДК по стронцию не наблюдается при увлажнении водой и последующей сушке без дополнительного увлажнения.

- Определение изменения температуры при увлажнении золы

Методика проведения эксперимента:

В мерный стакан объемом 250 см3 (150 см3 для золы ЗОС с предварительной термической обработкой при температуре 10000С) насыпали предварительно отобранную навеску золы с ЗОС массой 160 г (80 г для золы ЗОС с предварительной термической обработкой при температуре 10000С) и добавляли к ней 40 мл жидкой фазы комнатной температуры (дистиллированная вода; минеральный сток с Березовской ГРЭС; дистиллированная вода, насыщенная О2; раствор перекиси водорода 3%), и помещали в смесь контактный термометр. Измерение температуры проводили через равные промежутки времени (1 минута) до максимально возможного разогрева увлажненной золы. Зависимость изменения температуры представлена на рисунках 1-3.

Рис.1. Изменение температуры холодной золы при добавлении жидкой фазы

Рис.2. Изменение температуры золы с комнатной температурой при добавлении 
жидкой фазы

Рис.3. Изменение температуры золы после прокаливания

Из рисунков видно, что максимальная температура разогрева золы не превышает 43оС.

В лаборатории Березовской ГРЭС были проведены исследования по определению изменения температуры золы при увлажнении. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис.4. Данные по изменению температуры золы при увлажнении, полученные в лаборатории Березовской ГРЭС

Результаты по изменению температуры золы, полученные в лаборатории Березовской ГРЭС, противоречат результатам, полученным в лаборатории кафедры ТНВ ПНИПУ.

Основными веществами золы Березовской ГРЭС являются оксиды кальция и магния (CaO, MgO) [по результатам элементного анализа проб золы Березовской ГРЭС]. Как известно данные оксиды реагируют с водой с выделением тепла и образованием соответствующих гидроксидов. В составе золы преобладает оксид кальция, который в основном и определяет температуру нагревания золы при ее увлажнении.

Как известно из литературных источников [2] оксид кальция может быть свободным и связанным. Свободный СаО в свою очередь бывает активным и неактивным. В реакцию с водой способен вступать только активный оксид кальция.

Согласно [3] температура материала при его увлажнении напрямую зависит от содержания активного оксида кальция в материале. Поэтому основной причиной нагрева золы при ее увлажнении является содержание в ней активного оксида кальция, которая, прежде всего, зависит от состава угля, подвергаемого сжиганию на Березовской ГРЭС.

Авторы [4] в своей работе отмечают колебания химического состава бурого угля с различных разрезов Канско-Ачинского бассейна, что в свою очередь приводит к колебаниям состава золы, образующегося при сжигании данного угля. Колебания в составе золы, образующейся при сжигании угля Канско-Ачинского бассейна, отмечает и автор [5].

Неактивный оксид кальция может образовываться за счет обволакивания зерен СаО пленкой шлака, а так же вследствие структурных изменений, происходящих под влиянием высокой температуры обжига [2]. Ошлаковывание зерен СаО происходит при образовании жидкой фазы в процессе сжигания угля. При этом свойства оксида кальция сильно зависят от температуры сжигания сырья, которая определяет степень спекания оксида кальция и, как следствие, соотношение активного и неактивного оксида кальция. Большое влияние на содержание свободного оксида кальция в золе оказывают так же примеси, такие как SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaSO4, которые при высоких температурах способны вступать в реакцию с СаО с образованием сложных оксидов. Поэтому на содержание активного оксида кальция в золе помимо состава угля, так же влияет и режим его сжигания (в основном температура).

Неактивный СаО можно превратить в активный. Основным способом активации оксида кальция является тонкое измельчение [2]. При этом соударение частиц золы друг о друга способного частично активировать материал. Поэтому за счет предварительной обработки золы перед увлажнением можно повысить содержание в ней активного СаО, что в свою очередь приведет к более сильному разогреву материала при его увлажнении.

Размер частиц материала, так же сказывается на свойствах оксида кальция, получаемого при сжигании исходного сырья [2, 6]. Так автор [2] показал, что изменение размера фракции с 0-3 мм до 3-20 мм приводит к увеличению содержания активного СаО при температуре обжига карбоната кальция 1300°С с 66,8 до 75,7%. Поэтому степень измельчения исходного сырья так же оказывает влияние на содержание активного СаО в продуктах сжигания исходного сырья.

На степень и скорость гидратации золы сильное влияние оказывает не только состав угля, содержание примесей в нем и режим его сжигания, то и другие факторы. Автор [6] отмечает, что скорость гашения извести можно ускорить или замедлить за счет использования различных добавок. Так хлористые соли (NaCl, CaCl2 и др.) в количестве 0,2-1% способны повысить скорость гидратации оксида кальция; а сернокислые соли (Na2SO4, CaSO4×2H2O) приводят к замедлению гидратации оксида кальция.

Принимая во внимание, то что реакция гидратации оксида кальция является экзотермической, на процесс оказывает влияние температура взаимодействующих фаз. Известно [6], что влияние на процесс гидратации оказывает содержание водяных паров в воздухе (относительная влажность воздуха).

Анализ литературных источников показал, что изменение температуры золы (содержащей оксиды щелочных металлов) при ее увлажнении зависит от ряда факторов:

- состав угля, при сгорании которого образуется зола (содержание соединений кальция в угле, содержание примесей, которые способны приводить к ошлаковыванию зерен оксида кальция);

- режимов сжигания угля (в основном температуры), от которой сильно зависят свойства получаемого оксида кальция;

- дополнительных операций, способствующих переводу неактивного оксида кальция в активную форму (раскрытие поверхности за счет интенсивного соударения частиц друг от друга, или предварительного тонкого измельчения материала);

- от состава воды, которой производится увлажнение материала (существуют добавки способные как ускорять, так и замедлять скорость гидратации золы);

- от внешних параметров (температуры взаимодействующих фаз, влажности воздуха).

Несмотря на множество факторов, влияющих на изменение температуры, основным является непосредственно содержание активного оксида кальция в золе, которое зависит в первую очередь от состава исходного угля и режимов его сжигания. Так как авторы [4, 5] в своих работах отмечают существенные колебания в составе угля различных разрезов Канско-Ачинского бассейна, то и состав золы будет сильно колебаться. Поэтому при добавлении воды в золу, полученную после сжигания угля различных разрезов Канско-Ачинского бассейна, возможно заметное колебание температуры материала.

- Результаты исследования сушки золы различной влажности

Методика проведения эксперимента:

Исследование проводили при различных температурах воздуха. В первом случае сушку золы проводили на воздухе при комнатной температуре (21,5°С, влажность 51,3%), во втором случае сушку проводили в сушильном шкафу при температуре 60°С.

При проведении исследования сушки золы так же использовали два способа увлажнения золы. Первый способ увлажнения состоит в следующем: в предварительно взвешенную чашку Петри, имеющую поверхность  86,55 см2, насыпали 40 г сухой золы ЗОС и вносили рассчитанное количество жидкости для получения материала с заданной влажностью, после этого золу перемешивали до тех пор пока материал равномерно не увлажнится. Другой способ увлажнения состоит в следующем: в предварительно взвешенную чашку Петри, имеющую поверхность 86,55 см2, через сито с размером ячейки 0,63 мм с высоты 30 см насыпали 40 г сухой золы ЗОС ровным слоем, после этого материал увлажняли распылением сверху жидкости в количестве необходимом для получения материала заданной влажности.

Увлажнение проводили двумя видами жидкости: дистиллированной водой и минеральным стоком Березовской ГРЭС.

После увлажнения чашки взвешивали, полученную массу принимали за начальную. Через определенные промежутки проводили взвешивание чашек с золой, определяли изменение массы и определяли массу испарившейся воды, которую в дальнейшем пересчитывали на процент испарившейся воды.

При проведении исследований влажность золы составляла 5, 10 и 15. Первый час сушки взвешивание проводили через 10, 20, 30 и 60 минут, после чего определяли массу через каждые 60 минут.

В таблицах  7 и 8 представлены результаты исследования процесса сушки золы ЗОС увлажненной разным видом жидкости, различной влажности, способа увлажнения при различных условиях сушки.

На рисунках 5-8 представлены кривые сушки при различных способах увлажнения и температурных условиях сушки.

После сушки образцы фотографировали на фотокамеру для проведения сравнительного анализа влияния условий сушки на формирование поверхности золы. В таблице 9 представлены фотографии поверхностей золы после сушки при различной влажности и условий сушки.

Таблица 7 Результаты исследования процесса сушки золы при комнатной температуре (21,5°С, влажность 51,3%).

| Способ увлажнения | Вид жидкости | Влаж-ность, % | Процент испарившейся жидкости за время сушки (мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| Объемное | Вода | 5 | 8,556 | 16,043 | 22,460 | 39,572 | 55,080 | 58,289 | 59,358 | 60,963 | 60,963 | 61,497 | 61,497 |
|  | Вода | 10 | 3,505 | 7,009 | 10,047 | 18,692 | 31,075 | 40,654 | 48,832 | 55,374 | 58,645 | 59,813 | 60,514 |
|  | Вода | 15 | 2,299 | 4,167 | 6,609 | 11,925 | 20,402 | 28,305 | 36,638 | 41,667 | 47,701 | 52,586 | 56,466 |
|  | Мин. сток | 5 | 6,436 | 12,871 | 19,802 | 31,683 | 48,020 | 52,970 | 53,960 | 55,446 | 55,446 | 55,446 | 55,941 |
|  | Мин. сток | 10 | 3,472 | 6,713 | 9,722 | 17,593 | 30,093 | 40,509 | 47,917 | 53,472 | 57,176 | 58,796 | 59,491 |
|  | Мин. сток | 15 | 2,597 | 6,926 | 8,947 | 12,410 | 21,645 | 29,582 | 37,085 | 44,877 | 51,227 | 56,421 | 60,173 |
| Распыление сверху | Вода | 5 | 7,826 | 13,478 | 19,130 | 33,478 | 48,696 | 53,913 | 56,087 | 57,826 | 58,696 | 58,696 | 59,130 |
|  | Вода | 10 | 3,371 | 6,292 | 9,438 | 17,978 | 31,685 | 41,798 | 50,337 | 54,382 | 57,079 | 58,652 | 59,326 |
|  | Вода | 15 | 2,232 | 4,184 | 5,858 | 11,576 | 20,502 | 28,033 | 36,262 | 43,515 | 51,743 | 58,996 | 62,901 |
|  | Мин. сток | 5 | 5,778 | 11,556 | 17,333 | 31,556 | 47,111 | 52,444 | 56,444 | 57,333 | 57,778 | 58,667 | 58,667 |
|  | Мин. сток | 10 | 3,563 | 6,236 | 9,577 | 17,817 | 31,403 | 41,871 | 50,334 | 54,566 | 57,238 | 59,020 | 59,688 |
|  | Мин. сток | 15 | 2,086 | 3,755 | 5,981 | 11,544 | 21,001 | 29,207 | 38,665 | 44,784 | 52,851 | 59,527 | 63,282 |

Таблица 8 Результаты исследования процесса сушки золы при температуре 60°С.

| Способ увлажнения | Вид жидкости | Влаж-ность, % | Процент испарившейся жидкости за время сушки (мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| Объемное | Вода | 5 | 20,103 | 40,722 | 53,093 | 62,371 | 64,433 | 65,979 | 67,526 | 69,072 | 70,103 | 71,134 | 72,165 |
|  | Вода | 10 | 7,294 | 18,353 | 28,471 | 50,353 | 63,765 | 64,941 | 65,412 | 66,353 | 67,059 | 67,529 | 68,471 |
|  | Вода | 15 | 4,708 | 11,698 | 18,973 | 35,378 | 59,344 | 64,051 | 64,907 | 65,335 | 65,763 | 66,334 | 66,762 |
|  | Мин. сток | 5 | 19,271 | 37,500 | 51,042 | 62,500 | 64,062 | 66,667 | 69,792 | 71,875 | 72,396 | 73,958 | 75,000 |
|  | Мин. сток | 10 | 10,502 | 23,059 | 34,247 | 54,795 | 63,242 | 65,068 | 66,438 | 67,808 | 68,493 | 69,863 | 70,776 |
|  | Мин. сток | 15 | 5,772 | 13,853 | 21,645 | 41,270 | 65,079 | 67,532 | 68,254 | 69,264 | 70,130 | 70,851 | 71,861 |
| Распыление сверху | Вода | 5 | 21,395 | 46,047 | 60,000 | 70,698 | 72,558 | 74,884 | 77,674 | 79,535 | 80,930 | 81,860 | 82,326 |
|  | Вода | 10 | 10,730 | 27,039 | 39,056 | 59,871 | 71,459 | 73,391 | 74,678 | 75,322 | 76,180 | 77,039 | 77,468 |
|  | Вода | 15 | 7,015 | 15,268 | 23,384 | 44,842 | 67,813 | 72,765 | 73,590 | 74,278 | 74,966 | 75,653 | 76,204 |
|  | Мин. сток | 5 | 25,322 | 47,210 | 62,661 | 71,674 | 71,674 | 74,249 | 78,112 | 78,970 | 80,687 | 82,403 | 82,403 |
|  | Мин. сток | 10 | 15,022 | 29,596 | 43,722 | 64,574 | 72,197 | 74,439 | 76,233 | 77,803 | 78,475 | 79,372 | 80,045 |
|  | Мин. сток | 15 | 8,523 | 16,619 | 27,131 | 52,273 | 72,159 | 75,284 | 76,420 | 77,415 | 78,409 | 79,119 | 79,830 |

| Рис.5. График зависимости процента испарившейся жидкости при сушке на воздухе при комнатной температуре (объемное увлажнение) | Рис.6. График зависимости процента испарившейся жидкости при сушке на воздухе при комнатной температуре (распыление жидкости сверху) |
| --- | --- |
| Рис.7. График зависимости процента испарившейся жидкости при сушке при температуре 60°С (объемное увлажнение) | Рис.8. График зависимости процента испарившейся жидкости при сушке при температуре 60°С (распыление жидкости сверху) |

Таблица 9 Фотографии поверхности золы после сушки.

| Условия сушки | Влажность золы, % | Увлажнение водой |  | Увлажнение минеральным стоком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объемное увлажнение | Распыление сверху | Объемное увлажнение | Распыление сверху |
| Сушка на воздухе при комнатной темпера-туре | 5 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
| Сушка в сушиль-ном шкафу при темпера-туре 60°С | 5 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что при температуре 60°С независимо от способа увлажнения, влажности и вида жидкости материал сохнет значительно быстрее, чем при комнатной температуре. Характер вида кривых не зависит от вида жидкой фазы. За 8 часов сушки наблюдается установление процента испарившейся жидкости у золы влажностью 5% при увлажнении распылением сверху минерального стока как при комнатной температуре, так и при 60°С, а также у золы влажностью 5% при объемном увлажнении дистиллированной водой в процессе сушки при комнатной температуре.

При температуре 60°С при объемном увлажнении через 8 часов сушки процент испарившейся жидкости меньше, чем при увлажнении методом распыления жидкой фазы сверху независимо от влажности золы и вида жидкой фазы. Можно сделать вывод о том, что при объемном увлажнении зола более равномерно смачивается. При распылении жидкой фазы сверху происходит переувлажнение верхних слоев и малое увлажнение нижних слоев. В связи с этим при объемном увлажнении гидратации подвергается весь объем золы, а при распылении жидкости сверху гидратации подвергаются в основном верхние слои материала.

В процессе сушки при увлажнении распылением сверху жидкой фазы независимо от температуры и вида жидкой фазы на поверхности золы образуется твердая корка, которая препятствует выходу жидкости из объема материала. Независимо от температуры сушки при влажности материала 10 и 15% наблюдается появление трещин на поверхности, что видно на фотографиях образцов золы после сушки. Однако при увеличении влажности до 15% в случае распыления воды происходит растрескивание по периметру. Это можно объяснить тем, что в минеральном стоке присутствуют соли, способствующие дополнительному укреплению поверхности. При объемном увлажнении материала разрушения поверхности не наблюдается, так как материал имеет каналы, через которые происходит удаление жидкости из объема.

- Результаты измерения статической прочности спрессованной золы

Методика проведения эксперимента:

К навеске золы ЗОС добавляли жидкость при комнатной температуре в количестве, необходимом для получения заданной влажности (10 и 15%). Для достижения равномерного увлажнения золу тщательно перемешивали. В качестве жидкости использовали дистиллированную воду и минеральный сток Березовской ГРЭС. Из полученной массы увлажненной золы брали навеску 1 г, которую засыпали в пресс-форму и подвергали воздействию  давления в 12,5 и 25 кгс/см2 в течение 5-ти секунд. После этого полученный образец в форме таблетки (D=12 мм) извлекали из пресс-формы и оставляли сушиться на воздухе при комнатной температуре в течение суток. Для каждой влажности при различных давлениях прессования и продолжительностях сушки готовили по 24 образца. После сушки определяли статическую прочность прессованной золы. Для этого устанавливали таблетку ребром на площадку прибора ИПГ-1 и замеряли давление, при котором образец разрушался [7]. После определения статической прочности из каждой серии данных убирали по 2 максимальных и минимальных значения, оставшиеся 20 значений подвергали обработке.

Результаты определения статической прочности прессованной золы представлены в таблице 10. Значение статической прочности определяли как среднее арифметическое значение из 20-ти полученных результатов. Также была проведена статистическая обработка полученных результатов с целью определения доверительного интервала [8]. В таблицах 11, 12 представлены результаты статистической обработки полученных результатов и  рассчитанные значения статической прочности спрессованной золы и значения доверительного интервала. На рисунке 9 представлена гистограмма полученных значений статической прочности спрессованной золы при различной влажности, давлении прессования и вида жидкости.

Таблица 10 Статическая прочность спрессованной золы после сушки на воздухе в течение 1-х суток.

| Вид жидкости | Влаж-ность, % | P, кгс/см2 | Прочность таблетки, кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Дистил-лирован-ная вода | 10 | 12,5 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
|  |  | 25 | 2,5 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
|  | 15 | 12,5 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 3 | 3,2 |
|  |  | 25 | 3,7 | 3,4 | 3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |
| Мине-ральный сток | 10 | 12,5 | 2,3 | 3 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
|  |  | 25 | 3 | 3,1 | 3 | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 3 | 3,5 | 3 | 2,9 |
|  | 15 | 12,5 | 3,2 | 3 | 3 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3,5 |
|  |  | 25 | 3,7 | 3,6 | 4,9 | 4,5 | >5 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 4 | 3,9 | >5 | 4,8 | 4,5 | 3,7 |

Таблица 11 Результаты статистической обработки полученных результатов.

| Вид жидкости | Дистиллированная вода |  |  |  | Минеральный сток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность, % | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 15 |  |
| Р, кгс/см2 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 |
| Среднее арифметическое | 2,52 | 2,86 | 3,09 | 3,685 | 2,685 | 3,135 | 3,34 | 4,195 |
| Стандартная ошибка | 0,060 | 0,046 | 0,050 | 0,077 | 0,056 | 0,071 | 0,077 | 0,109 |
| Медиана | 2,5 | 2,9 | 3,15 | 3,7 | 2,6 | 3 | 3,3 | 4,15 |
| Мода | 2,5 | 3 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | 3 | 3 | 3,7 |
| Стандартное отклонение | 0,269 | 0,204 | 0,222 | 0,342 | 0,250 | 0,317 | 0,345 | 0,486 |
| Дисперсия выборки | 0,072 | 0,041 | 0,049 | 0,117 | 0,062 | 0,100 | 0,119 | 0,236 |
| Эксцесс | -0,660 | -0,526 | -1,141 | 0,207 | -1,451 | -0,061 | -1,183 | -1,221 |
| Асимметричность | 0,161 | -0,140 | 0,012 | 0,343 | 0,167 | 0,991 | 0,347 | 0,437 |
| Интервал | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,4 |
| Минимум | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,6 |
| Максимум | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 5 |
| Сумма | 50,4 | 57,2 | 61,8 | 73,7 | 53,7 | 62,7 | 66,8 | 83,9 |
| Счет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Уровень надежности (95,0%) | 0,126 | 0,095 | 0,104 | 0,160 | 0,117 | 0,148 | 0,162 | 0,228 |

Таблица 12  Среднее арифметическое значение статической прочности образцов

| Вид жидкости | Влажность, % | P, кгс/см2 | Статическая прочность, кгс |
| --- | --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода | 10 | 12,5 | 2,520 ± 0,126 |
|  |  | 25 | 2,860 ± 0,095 |
|  | 15 | 12,5 | 3,090 ± 0,104 |
|  |  | 25 | 3,685 ± 0,16 |
| Минеральный сток | 10 | 12,5 | 2,685 ± 0,117 |
|  |  | 25 | 3,135 ± 0,148 |
|  | 15 | 12,5 | 3,340 ± 0,162 |
|  |  | 25 | 4,195 ± 0,228 |

Рис.9. Среднее значение статической прочности спрессованной золы при различной влажности, давлении прессования и вида используемой жидкости

Как видно из рисунка 9, при увеличении влажности золы и давления прессования статическая прочность спрессованной золы возрастает независимо от вида жидкости. По данным таблицы 12 прирост статической прочности при увлажнении дистиллированной водой составил примерно 32% (при влажности 10% и давлении 12.5 кгс/см2 статическая прочность составила 2,520 кгс, а при влажности 15% и давлении 25 кгс/см2 - 3,685 кгс), а при увлажнении минеральным стоком - 36% (при влажности 10% и давлении 12.5 кгс/см2 статическая прочность составила 2,685 кгс, а при влажности 15% и давлении 25 кгс/см2 - 4,195 кгс).

Статическая прочность золы, увлажненной минеральным стоком выше, чем у золы, увлажненной дистиллированной водой на 6 - 12%. Это можно объяснить тем, что в минеральном стоке присутствуют соли, которые способствуют схватыванию золы.

- Выводы

- Основными элементами, мигрирующими в поверхностные и фильтрационные воды, являются кальций, натрий, стронций, калий. При последующих увлажнениях наблюдается тенденция снижения содержания бария, кальция, стронция и увеличение содержания калия, натрия в поверхностных стоках.

- В целом имеет место тенденция, характеризующая меньшую миграцию химических элементов в воду при увлажнении золы минеральным стоком (в 1,4 раза для стронция и бария, в 1,7 раза – для кальция и хрома, в 2,5 – для натрия, почти в 3 раза – для лития и 4,3 раза для калия), чем при ее увлажнении дистиллированной водой, при этом независимо от вида увлажняющей жидкости содержание химических веществ уменьшается практически в 2 раза (стронций, барий, кальций, натрий) при использовании дополнительного увлажнения.

- Содержание элементов барий и стронций при увлажнении минеральным стоком и дистиллированной водой в фильтрационных водах превышает установленное значение ПДК.

- При обработке золы минеральным стоком материал становится более пластичным (увлажнения водой и последующего высыхания через поверхность золы становится рыхлой; увлажнении минеральным стоком поверхность становится рыхлой только по краям).

- На температуру золы при ее увлажнении оказывает содержание активного оксида кальция, которое зависит от химического состава угля, режимов сжигания угля, химический состав воды и внешние условия (температура и влажность воздуха). Поэтому возможен сильный нагрев золы при ее увлажнении.

- Экзотермическая реакция при увлажнении золы минерализованным стоком протекает менее выражено, чем при обработке дистиллированной водой.

- Процесс сушки золы несущественно зависит от типа жидкости (минеральный сток или дистиллированная вода), используемой для смачивания.

- Использование минерального стока для увлажнения золы приводит к образованию более прочной поверхности материала по сравнению с водой.

- Увлажнение золы минеральным стоком приводит к оптимизации некоторых свойств материала (повышение пластичности увлажненной золы, повышение прочности материала при высыхании, уменьшение интенсивности экзотермической реакции) и к сохранению большинства параметров потенциального воздействия на окружающую среду (по критерию миграции химических веществ в раствор), что позволяет судить о принципиальной возможности применения минерализованных сточных вод для кондиционирования золы.

- Список использованной литературы

1. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. – Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

2. Табунщиков Н. П. Производство извести. М.: Химия, 1974 – 240 с.

3. СН 529-80. инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона.

4. В.К. Козлова, А.А. Лихошерстов, А.В. Вольф, Е.Е. Андрюшина, Е.В. Шкрабко. Состав продуктов гидратации портландцемента с добавкой зол бурых углей канско-ачинского бассейна. Ползуновский вестник №1 2011.

5. Предварительная гидратация золы канско-ачинских углей в производстве силикатного кирпича. Ползуновский вестник №1 2011.

6. Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества: (Технология и свойства). М.: Стройиздат, 1979 – 476 с.

7. ГОСТ 21560.2-82. Удобрения минеральные. Метод определения статической прочности гранул. Введ. 1983-01-01.

8. Пойлов В.З. Основы научных и инженерных исследований: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм.гос.техн.ун-та, 2008. 344с.