Приложение 1.6

К Техническим требованиям Заказчика

«Строительство Системы сухогозолошлакоудаления

Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Требования к помещениям для размещения технических средств

АСУ

Помещения, в которых размещается электронное оборудование АСУ, в том числе помещения щита управления, должны отвечать следующим требованиям:

1. Высота помещений и устройство пола

Высота помещений при установке шкафов Simatic на полу при подводе кабелей снизу должна быть не менее 3 м в свету между полом и несущей балкой потолка.

Высота помещений при установке шкафов Simatic на фальшполу при подводе кабелей снизу должна быть не менее 3 м в свету между фальшполом и несущей балкой потолка.

Расстояние между полом помещения и фальшполом должно быть не менее 0,4 м.

2. Покрытие пола

Во избежание появления электростатических полей, пол (фальшпол) должен иметь токопроводящее покрытие (согласно VDI/VDE 3546 лист 2), с удельным поверхностным сопротивлением 107…109 Ом⋅м/мм2 при температуре 23 °С и относительной влажности 40%.

3. Потолок и стены

Потолок и стены помещения должны быть окрашены пылесвязывающей краской.

4. Двери, окна

Помещение должно быть оснащено хотя бы одной дверью с размерами, необходимыми для транспортировки оборудования, не открываемыми окнами (вспомогательные помещения могут быть без окон).

5. Освещение

Освещение является наиболее значительным эксплуатационным фактором при работе с экранными мониторами.

Проблемы вызваны, как правило, не интенсивностью освещения, а неоднородным и неправильно направленным светом, который приводит к ослеплению. Существует два типа ослепления: прямое и непрямое ослепление.

Под прямым ослеплением подразумевается такой случай, при котором источник слепящего света может быть виден за объектом в поле зрения.

Под непрямым ослеплением подразумевается такой случай, при котором свет отражается от поверхности объекта.

Ослепление вызывает дискомфорт и затрудняет восприятие. Эти случаи вызваны слишком большими перепадами интенсивности света или слабыми отражениями на поверхностях.

Общая интенсивность освещения в помещении щита управления должна находиться в пределах:

• 500…1000 лк для неоперативного контура;

• 300…1000 лк для оперативного контура.

Освещение рабочих мест:

• поверхность пультов управления и клавиатур около 500 лк;

• в помещениях со шкафами Simatic (панелей промреле и кроссовых) не менее 250 лк.

Необходимо предусмотреть аварийное освещение.

6. Требования к окружающей среде, вентиляции

По требованию изготовителя аппаратуры в помещениях для шкафов ЕТ-200M и шкафов контроллеров должна поддерживаться температура в пределах от +10 до +60 °С при относительной влажности до 80%.

В помещениях для компьютерной техники рабочая температура должна находиться в пределах от +5 до +35 °С при влажности до 80% (без конденсации).

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996г №21) оптимальная температура на рабочих местах в производственных помещениях должна поддерживаться от +20 до +22 °С при влажности до 75%.

Содержание пыли в воздухе не более 1 мг/м3.

7. Подвод кабелей

Подвод кабелей осуществляется через отверстие в перекрытии, пробиваемые в соответствии с конструкцией перекрытия и шкафов АСУ ТП.

8. Пожаротушение

Помещения должны быть оборудованы углекислотной автоматической системой пожаротушения