Технические требования 
на поставку ионообменной смолы Гранион CWP-1 FG в 2017г.

· Срок поставки -  строго по графику, указанному в конкурсной документации
· Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.
· Требования к упаковке – 25-ти литровые полиэтиленовые мешки, уложенные и упакованные на 1000 литровые паллеты (40 мешков).
· Приемка товара производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого материала.

· Документ о качестве должен содержать: 
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям:
	Показатель
	Норма

	Гранулометрический состав:
рабочая фракция, мм

объемная доля рабочей фракции, %

эффективный размер зерен, мм не менее
коэффициент однородности,
	0,315-1,25

Не < 95

0,4-0,6
Не > 1,6

	Массовая доля влаги, %
	45-52

	Полная статическая обменная емкость, мг-моль/мл (мг-экв/мл)
	Не < 4,3

	Объемная плотность, г/дм3
	740-800

	Осмотическая стабильность, 
	Не < 98

	Динамическая рабочая емкость, мг-моль/мл (мг-экв/мл)
	Не < 2300

	Истинная плотность, г/см3
	1,14-1,24

	Перманганатная окисляемость, мг/л (20/80)0С
	4/6

	Запах, балл, 1000С
	Не > 1

	Аммонийный азот, мг/дм3
	2

	Содержание метилакрилата, %
	Не > 1

	Содержание стирола, %
	Не > 1


· В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей указанным требованиям ионообменная смола подлежит возврату, а все затраты по ее приобретению и доставке ложатся на Поставщика.
· Комплект документов должен содержать сведения, разрешающие использование ионообменной смолы для очистки холодной питьевой воды, а также печатную версию ТУ 2227-002-94654541-2009. 
· Компания поставщика должна предоставить документы подтверждающие,  что компания является официальным дилером компании-изготовителя ионообменной смолы. 

· Поставщик должен гарантировать соответствие ионообменной смолы указанным требованиям.
· Дата изготовления ионообменной смолы должна обеспечивать гарантийное качество продукта не менее одного года на момент заключения договора поставки.

