	
	
	Утверждаю:

	
	
	Директор филиала «Березовский»

	
	
	ООО «Юнипро Инжиниринг»



	
	
	_______________И.Г. Сокоушин

	
	
	«_____» ____________ 2017 г.


техническое задание № 285
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования и оборудования КИПиА на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
1.  Заказчик: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: 
2.1. Проект «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» 
2.2. Электрооборудование, приборы КИПиА, электроснабжение, системы освещения, систем вентиляции, заземление  объектов УПТ, УП-1, УП-2 и Галерей 1А,1Б,1В, включая вторичную коммутацию.
2.3. Адрес и место производства работ: 662328, Россия.  Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15. 
3. Основание для производства работ: 

3.1. Рабочая документация АО «Зарубежэнергопроект» на электроснабжение объектов УПТ, УП-1, Галерей 1А,1Б,1В, включая вторичную коммутацию согласно перечню (Приложение 1). 
4. Цель проведения работ: 

4.1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов УПТ, УП1, УП-2, Галерей 1А,1Б,1В.
5. Содержание работ.

5.1.  Состав работ 
По настоящему техническому заданию на объектах Узел приема топлива (УПТ), узел пересыпки №1 (УП-1), узел пересыпки №2 (УП-2), галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В и прилегающей к ним территории  выполняются следующие работы:
- Обследования смонтированного оборудования, системы освещения,  силовых кабелей и кабелей вторичной коммутации на соответствие рабочей документации АО «Зарубежэнергопроект», указанной в Приложении 1
- По результатам обследования составление полной ведомости не смонтированного оборудования и незавершённых работ

- Монтаж электротехнического оборудования и оборудования КИПиА;
- Монтаж системы освещения
- Монтаж силовых и контрольных кабелей, включая заделку, разводку жил кабелей в шкафу (панели, сборке, коробке и т.д.) и подключение жил кабелей (проводов) в шкафу (панели, сборке, коробке, на приборе, на датчике, на приводе и т.д.);

- Монтаж местных кабельных трасс до оконечных устройств, монтаж коробок соединительных, блоков контактных зажимов (БКЗ), которые упоминаются в кабельных журналах, указанных в Техническом задании
Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
5.2. Работы выполняются в соответствии с документацией, перечисленной в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 
5.3. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ приведена в Приложении №2.

5.4. Работы выполняются с применением оборудования и материалов Заказчика и Подрядчика. Распределение ответственности за поставку оборудования и материалов приведена в Приложении №2. 
5.5. Техническое задание предусматривает выполнение работ с использованием строительных лесов. Подрядчик должен на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими. 

Для выполнения работ по настоящему техническому заданию требуются монтаж/ демонтаж строительных лесов в объеме 9250 кв. м. Предварительный объем монтажа/демонтажа лесов приведен в Приложении №2.1. Подрядчик в своем предложении должен уточнить объем монтажа/демонтажа лесов, необходимых для выполнения работ. Объемы, сверх указанных в предложении Подрядчика объемов, будут считаться произведенными Подрядчиком за его счет и в его интересе без возможности предъявления дополнительных расходов Заказчику по какому-либо основанию.

5.6. Подрядчик в составе своего предложения предоставляет детализированный График выполнения работ, при этом работы указанные в Графике выполнения работ должны соответствовать работам, указанным в Ведомости работ (Приложение 2 настоящего ТЗ)
5.7. Подрядчик (Исполнитель) в составе конкурсной документации представляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из действующих на момент формирования конкурсного предложения сметно-нормативных баз (далее СНБ):  

- «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 2003г. ЗАО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом последних дополнений;

-  ФСНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп), внесенные в федеральный реестр сметных нормативов;

- «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», СПО  ОРГРЭС (утв. Протоколом Минстроя России №23 от 8 декабря 1992г.);

-СБЦ на проектные работы и обследовательские работы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов с указанием нижеперечисленной информации:

- поправочные индексы  к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

- индексы цен  при использовании справочников ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в двух форматах: .xls и gsf или .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления их несоответствия нормативным значениям вышеуказанным СНБ  с учетом положений действующих методик по их применению, а также экспертизы цен на материалы.

5.8. Работы, не учтенные Подрядчиком при определении стоимости Договора, но предусмотренные в рабочей документации к настоящему ТЗ, в том числе и работы по монтажу/демонтажу лесов, впоследствии не рассматриваются как дополнительные.
6. Требования к Подрядчику:
6.1. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального и
       6.2. Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданной не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику (организатору закупки).

       6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику представляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе при выполнении специальных работ:

-  огневых (электрогазосварочных) работ;

-  работ с грузоподъёмными механизмами;

-  в электроустановках до и выше 1000В;

-  другие специальные виды работ.

6.8. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.9. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из списка числа лиц, ответственных за выполнение работ).

6.10 Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.11. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.12. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмо-инструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.13. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.14. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.15. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.16. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.17. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.18. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.19. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении монтажных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.20. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа об организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации требований ОТ;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика требований ОТ;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

е) копии протоколов проверки знаний требований охраны труда специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) сводная ведомость результатов аттестации рабочих мет по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 №342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);

з) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153, за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

и) письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

к) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего Технического задания;

л) подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

6.21. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

6.22.  Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.23. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.24. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· Приказ № 533 Ростехнадзора  от 12.11.2013 г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
· Правила по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. №552н
· Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты № 336н от 01.06.2015 г.
· Приказ N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г.
· Правила по охране труда при работе на высоте. утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»
·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ПАО « Юнипро», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении без асбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
· Правила устройства электроустановок. ПУЭ 7-е издание
· И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам».
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды (экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО «Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)

Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.5. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.6. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8. Требования к применяемым материалам:

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет   ведомость МТР, необходимых для выполнения работ (определяются на основании РД – Приложение №1 и Предварительной ведомости работ – Приложение №2 с учетом распределения обязанностей поставки оборудования и материалов между Заказчиком и Подрядчиком), с указанием их стоимости и сроков поставки. 
Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на них и график поставки. 

8.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, и комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.3. Поставляемые Подрядчиком МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4. Входной контроль МТР, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5.При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. В случае использования при выполнении работ МТР, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные МТР должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих их использование.  

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.    Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения работ 15.11.2017 года;
Срок окончания выполнения работ: 30.09.2018 года.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

9.4.  По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ предоставить сетевой график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения работ, указанных в Договоре. 

9.5. Промежуточные сроки и объемы выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика. 

9.6. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков, выполняемых работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке Работ:

10.1.  Подрядчик производит ежемесячно сдачу результатов выполненных работ и окончательно в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2.  Сдача-приемка работ осуществляется помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.5.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
11.       Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

11.3. Акты входного контроля на МТР;
11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

11.5. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.6. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.8. Акты на чистоту; 

11.9. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.10. Комплект исполнительной документации.
11.11. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
12. Гарантии исполнителя работ:

12.1. Подрядчик должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.3. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

12.4.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.3., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.

13. Приложения:

13.1. Приложение №1. Перечень рабочей документации 

13.2. Приложение №2. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и   выполняемых работ.

13.3. Приложение №2.1. Предварительная ведомость объемов монтажа/демонтажа лесов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

технического задания №
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	Заместитель директора по проекту «Узел приема топлива»
	
	Д.Д. Кузаков

	
	
	

	Главный специалист Технического управления
	
	А.А. Сусоев

	
	
	

	Руководитель службы СК и ТН
	
	А.В. Альтах 

	
	
	

	Руководитель группы, Управление по реализации проектов на Березовской ГРЭС
	
	О.Б. Еловенков 

	
	
	

	Заместитель директора филиала по экономике и финансам 
	
	А.Г. Давлетова

	
	
	

	Начальник отдела по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО
	
	М.С. Шабельный

	
	
	

	Ведущий специалист группы договорной работы
	
	В.Ф. Добринская

	
	
	

	Техническое задание разработал: 
	
	

	Ведущий инженер-технолог по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО
	
	В.А. Комаров

	
	


Приложение №1  

к Техническому заданию № 285
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования и оборудования КИПиА на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала 

«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Перечень рабочей документации

	№ п/п 
	 Комплект РД 
	 Наименование объектов Топливоподачи 

	1
	2
	3

	1
	BG3-01UEC-###-EE-01
	Узел приёма топлива. Электроосвещение

	2
	BG3-01UEC-###-ES-01
	Узел приёма топлива. Схемы электрических соединений 6 кВ

	3
	BG3-01UEC-###-ES-02
	Узел приёма топлива. Молниезащита и заземление

	4
	BG3-01UEC-###-ES-03
	Узел приёма топлива. Кабельное хозяйство

	5
	BG3-01UEC-###-ES-04
	Узел приёма топлива. Журнал силовых кабелей

	6
	BG3-01UEC-###-ES-05
	Узел приёма топлива. Электрические схемы первичных соединений 0,4 кВ

	7
	BG3-01UEC-###-ES-06
	Узел приёма топлива. Электрооборудование

	8
	BG3-01UEC-###-ES-07
	Узел приёма топлива. Электрические схемы первичных соединений РУСН-0,4 кВ

	9
	BG3-01UEC-###-SC-01
	Узел приёма топлива. Схемы вторичных соединений собственных нужд 6 кВ

	10
	BG3-01UEC-###-SC-02
	Узел приёма топлива. Вторичная коммутация. Внешние присоединения кабеля к панелям управления и реле и к силовым щитам и сборкам

	11
	BG3-01UEC-###-SC-03
	Узел приёма топлива. Вторичная коммутация собственных нужд 0,4 кВ

	12
	BG3-01UEC-###-SC-05
	Узел приёма топлива. Вторичная коммутация собственных нужд 0,4 кВ. Журнал контрольных кабелей

	13
	BG3-03UED-###-ES-05
	Галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В. Электрооборудование

	14
	BG3-01UEF-###-ES-05
	Узел пересыпки №1. Электрооборудование и заземление

	15
	BG3-01UEF-###-SC-17
	Узел пересыпки №1. Журнал контрольных кабелей

	16
	BG3-01UEF-###-ES-07
	Узел пересыпки №1. Журнал силовых кабелей

	17
	BG3-01UEF-###-ES-29
	Узел пересыпки №1. Схемы первичных соединений

	18
	BG3-01UEF-###-SC-02
	Узел пересыпки №1. Вторичная коммутация

	19
	BG3-01UEF-###-SC-21
	Узел пересыпки №1. Внешние присоединения кабеля к силовым щитам и сборкам

	20
	BG3-01UEF-###-SC-22
	Узел пересыпки №1. Внешние подключения кабелей к КРУ-6 кВ

	21
	BG3-01UEC-###-IC-02
	УПТ. Кабельный журнал проекта BG3-01UEC-###-IC-08.

	22
	BG3-01UEC-###-IC-08
	УПТ. Системы вентиляции и кондиционирования. КИПиА.

	23
	BG3-01UEC-###-IC-09
	УПТ. Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА.

	24
	BG3-01UEC-###-IC-10
	УПТ. Подбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА.

	25
	BG3-01UGV-###-IC-01
	КНС дождевых сточных вод. КИПиА.

	
	
	


* Документация предоставляется потенциальному Подрядчику (Участнику) в электронном виде по запросу.

** Рабочая документация по Узлу пересыпки №1 и Узлу пересыпки №2 относящаяся только к конвейерам 1А, 1Б, 1В, 1/1А, 1/1Б, 1/1В

***    В случае появления у потенциального Подрядчика каких-либо вопросов, в его адрес и по его просьбе может быть направлена необходимая дополнительная рабочая документация в электронном виде.

Приложение №2  

к Техническому заданию № 285
на выполнение работ по монтажу электротехнического оборудования и оборудования КИПиА на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала 

       «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Номер чертежа

	1
	3
	4
	5
	6

	BG3-01UEC-###-EE-01. Узел приёма топлива. Электроосвещение

	Монтажные работы

	1
	Блок розеток штепсельных Legrand Mosaic 774 32 
	шт.
	5
	

	2
	Выключатель 2 модуля MOSAIC Legrand 770 10
	шт.
	24
	

	3
	Выключатель однополюсный для открытой установки Plexo Legrand 697 11
	шт.
	18
	

	4
	Выключатель пакетный однополюсный ПВ1-16М1-пл.56
	шт.
	13
	

	5
	Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-16М1-пл. 56
	шт.
	2
	

	6
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 
	км
	0,55
	

	7
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 
	км
	0,45
	

	8
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 
	км
	0,15
	

	9
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 
	км
	1,629
	

	10
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 
	км
	1,12
	

	11
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 
	км
	0,46
	

	12
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5
	км
	0,40
	

	13
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х2,5 
	км
	0,73
	

	14
	Комплект крепления светильника ARCTIC на трос (Код 2069000010)
	шт.
	41
	

	15
	Лампа люминисцентная TL-D 18W/33-640
	шт.
	354
	

	16
	Лампа люминисцентная TL-D 36W/33-640
	шт.
	411
	

	17
	Лампа накаливания низковольтная МО-12-40
	шт.
	16
	

	18
	Лампа натриевая SON-T 70W/220
	шт.
	18
	

	19
	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-25
	м
	324,50
	

	20
	Переключатель Mosaic Legrand 770 12  
	шт.
	17
	

	21
	Переключатель кулачковый 4G16-69-PK-R112
	шт.
	10
	

	22
	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М2-пл.56
	шт.
	19
	

	23
	Переключатель промежуточный Mosaic Legrand 770 21
	шт.
	8
	

	24
	Розетка штепсельная Mosaic Legrand 774 31 
	шт.
	9
	

	25
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом 16 А (32.01.025.0601) 
	шт.
	32
	

	26
	Розетка штепсельная РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 (РП-2Б) 
	шт.
	27
	

	27
	Светильник ALS.OPL 218
	шт.
	13
	

	28
	Светильник ALS.OPL 236
	шт.
	51
	

	29
	Светильник ALS.OPL 236+ES1
	шт.
	37
	

	30
	Светильник ARCTIC SMC/SAN 236
	шт.
	34
	

	31
	Светильник ARCTIC SMC/SAN 236-ES1
	шт.
	23
	

	32
	Светильник ARS/R 418 (595)
	шт.
	69
	

	33
	Светильник ARS/R 418 +ES1(595)
	шт.
	25
	

	34
	Светильник EVGC-4050-P12/10/1/SPY/ЛОН
	шт.
	4
	

	35
	Светильник INOX 236
	шт.
	6
	

	36
	Светильник INOX 236-ES1
	шт.
	2
	

	37
	Светильник NBT 21 S70
	шт.
	14
	

	38
	Светильник OWP/R 418 (595)
	шт.
	16
	

	39
	Светильник OWP/R 418 (595)+ES1
	шт.
	15
	

	40
	Светильник PLANT02-100-11200-124(120) Ex
	шт.
	4
	

	41
	Светильник PLANT02-100-13600-140(120)
	шт.
	84
	

	42
	Светильник PLANT02-100-13600-140(30)
	шт.
	31
	

	43
	Светильник PLANT02-25-3600-40(120)
	шт.
	82
	

	44
	Светильник PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	4
	

	45
	Светильник PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	23
	

	46
	Светильник TOR 236
	шт.
	12
	

	47
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED
	шт.
	8
	

	48
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.01
	шт.
	36
	

	49
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.02
	шт.
	4
	

	50
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.05
	шт.
	11
	

	51
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.06
	шт.
	9
	

	52
	Светильник аварийный BS-843-1х8
	шт.
	6
	

	53
	Светильник аварийный BS-893-1х8
	шт.
	4
	

	54
	Светильник аварийный BS-943-2х8
	шт.
	2
	

	55
	Светильник аварийный BS-983-2х8
	шт.
	29
	

	56
	Светильник ВЭЛ51-П-2х36 В1
	шт.
	8
	

	57
	Светильник ВЭЛ51-П-2х36 Н
	шт.
	9
	

	58
	Светильник ВЭЛ51-ПАК-2х36 В1
	шт.
	1
	

	59
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	8
	

	60
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	21
	

	61
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАЛЕВО"
	шт.
	11
	

	62
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАПРАВО"
	шт.
	12
	

	63
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД"
	шт.
	7
	

	64
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"
	шт.
	2
	

	65
	Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262-75 оц. (1 м=3,84 кг)
	м
	1,50
	

	66
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	м
	407,60
	

	67
	Труба стальная бесшовная 09г2с 25х3,5 
	м
	354
	

	68
	Швеллер перфорированный, монтажный L=2м «К235»
	шт.
	185
	

	69
	Кронштейн с вылетом 1,2 м (для крепления подвесного светильника на вертикальной поверхности
	шт.
	6
	

	70
	Коробка распаечная взрывозащищенная IP65 «У409»
	шт.
	40
	

	71
	Коробка распаечная для открытой проводки кабеля  КОР-94
	шт.
	445
	

	72
	Коробка распаечная для открытой трубной проводки IP54     У994
	шт.
	72
	

	73
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 50х80
	шт.
	94
	

	74
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 25х40
	шт.
	2
	

	75
	Ящик ЯТПР-0,25-220/12
	шт.
	5
	

	BG3-01UEC-###-ES-07. Узел приёма топлива. Электрические схемы первичных соединений РУСН-0,4 кВ

	Монтажные работы

	76
	Вилка штепсельная Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В . Mennekes кат. 75206
	шт.
	1
	

	77
	Розетка штепсельная наружной установки Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В, IP67 . Mennekes кат. 75226
	шт.
	3
	

	78
	Ящик ЯВЗ-32 IP54 с рубильником на ток 250 А, с предохранителем ППН Iпл. вст=200 А
	шт.
	1
	

	BG3-01UEC-###-SC-02. Узел приёма топлива. Схемы вторичной коммутации 0,4 кВ

	Монтажные работы

	79
	QFM853R15U000013 Коробка зажимов взрывозащищенная 1Ex d IIС T5 Gb IP66. на базе корпуса CCА:

- CCA(8CBC.2/GR)-2FEC2NB(A)-2FEC2NB(C) (A1A1A4A1A3F1B8)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	1
	

	80
	QFM853R15U000014 Коробка зажимов взрывозащищенная 1Ex d IIВ+Н2 T5 Gb IP66. на базе корпуса CCFE:

- CCFE-01(18CBC.2/GR)-4FEC2NB(A)-2FL3NKB(С) (A1A1A4A1A3F7B8)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	1
	

	81
	QFM853R15U000004 Коробка зажимов взрывозащищенная 1Ex d IIВ+Н2 T5 Gb IP66. на базе корпуса CCFE:

- CCFE-3B(60CBC2/GR)-7FEC2NB(A)-2FL3NKB(В)-1FEC4NB(В)-7FEC2NB(С) (C5A6C8A1A3F7D4)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	1
	

	82
	QFM853R15U000005 Коробка зажимов  взрывозащищенная 1Ex d IIВ+Н2 T5 Gb IP66. на базе корпуса CCFE:

- CCFE-1(30CBC.4/GR)-3FEC2NB(A)-1FEC4NB(A)-1FEC4NB(B)-3FL3NKB(C )-2FEC2NB(C ) (C5A6C0A1A3F7D3)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	1
	

	83
	QFM853R15U000008 Коробка зажимов  взрывозащищенная 1Ex d IIВ+Н2 T5 Gb IP66. на базе корпуса CCFE:

- CCFE-45(110CBC.4/GR)-28FEC2NB(A)-2FL3NKB(B)-6FEC2NB(C)-5FEC4NB(С)-2FEC5NB(С)-4FEC2NB(D) (C5D6C7A7A3F7D4)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	2
	

	84
	QFM853R15U000009 Коробка зажимов  взрывозащищенная 1Ex d IIС T5 Gb IP66. на базе корпуса CCА:

- CCA-01(12CBC.4/GR)-1FL3NKB(A)-1FL3NKB(C ) (A1A1A4A1A3F7B8)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	2
	

	85
	QFM853R15U000010 Коробка зажимов взрывозащищенная 1Ex d IIB+H2 II T6 Gb IP66. на базе корпуса CCFE:

- CCFE-45(151CBC.4/GR)-28FEC2NB(A)-2FL3NКB(A)-4FEC4NB(B)-12FEC2NB(C)-2FL3NКB(C)-4FEC4NB(C)-2FEC5NB)С) (D0A6C9A1A3F7F0)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	2
	

	86
	QFM853R15U000011 Коробка зажимов взрывозащищенная 2ExeIIT6/1Ex e II T6 Gb IP66. на базе корпуса КСРВ:
- КСРВ111108(8СВС.2/GR)-1A2FX20/EXE(A)-2A2FX20/EXE(C ) (A1A1C8A1A3F1C0)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	2
	

	87
	QFM853R15U000012 Коробка взрывозащищенная 2ExeIIT6/1Ex e II T6 Gb IP66. на базе корпуса КСРВ:

- КСРВ111108(6СВС.2/GR)-1A2FX20/EXE(A)-1A2FX20/EXE(C ) (A1A1A4A1A3F1C0)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	24
	

	88
	QFM853R15U000015 Коробка взрывозащищенная 2ExeIIT6/1Ex e II T6 Gb IP66. на базе корпуса КСРВ:

- КСРВ141410(12СВС.2/GR)-2A2FX20/EXE(A)-2A2FX20/EXE(C ) (A1A1A4A1A3F1C0)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	2
	

	BG3-01UEC-###-SC-03. Узел приёма топлива. Вторичная коммутация элементов собственных нужд 0,4 кВ

	Монтажные работы

	89
	QFM853R15U000016 Коробка взрывозащищенная 1Ex d IIС T5 Gb IP66. на базе корпуса CCА:

- КСРВ141410(12СВС.2/GR)-2A2FX20/EXE(A)-2A2FX20/EXE(C ) (A1A1A4A1A3F1C0)-ТУ3400-005-72453807-07
	шт.
	14
	

	90
	Пост аварийной сигнализации ПАСВ№-С-33-1Ж-В2
	шт.
	15
	

	91
	Пост кнопочный SP-22K1-1
	шт.
	1
	

	92
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1П
	шт.
	19
	

	93
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1С
	шт.
	1
	

	94
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-2-1ПЧ-1ПК-2-25/6-(Л-4-М25)х1-У1
	шт.
	2
	

	BG3-01UEC-###-SC-05. Узел приёма топлива. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей

	Монтажные работы

	95
	Кабель SUPER-PAAR-TRON IC-C-PUR 4х2х0,75
	км
	0,516
	

	96
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,355
	

	97
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 14х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	1,239
	

	98
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 19х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,495
	

	99
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,087
	

	100
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 по кабельным конструкциям
	км
	1,193
	

	101
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,506
	

	102
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,931
	

	103
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	1,866
	

	104
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	4,058
	

	105
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,75 по кабельным конструкциям
	км
	0,821
	

	106
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х3х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,813
	

	107
	Кабель КУИНнг(В)-LS 2х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,399
	

	108
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,717
	

	109
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,75 по кабельным конструкциям
	км
	0,41
	

	110
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,926
	

	111
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х3х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,115
	

	112
	Кабель КУИНнг(В)-LS 8х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,910
	

	113
	Кабель КУИНнг(В)-LS 14х2х0,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,100
	

	114
	Кабель МКЭШ 2х0,75 по кабельным конструкциям
	км
	0,547
	

	115
	Кабель МРШН 7х2,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,374
	

	116
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	шт.
	627,00
	

	117
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	шт.
	406,00
	

	118
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	шт.
	406,00
	

	119
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14
	шт.
	212,00
	

	120
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	шт.
	314,00
	

	121
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	100жил
	184,11
	

	BG3-01UEC-###-ES-03. Узел приёма топлива. Кабельное хозяйство

	Монтажные работы

	122
	Труба ВГП Ц-20х3,2
	км
	2,00
	

	123
	Труба ВГП Ц-25х3,2
	км
	0,10
	

	124
	Труба ВГП Ц-32х3,2
	км
	0,20
	

	125
	Труба ВГП Ц-50х3,2
	км
	0,20
	

	126
	Труба ВГП Ц-100х4,5
	км
	0,10
	

	BG3-01UEF-###-SC-17 Изм 4. Узел пересыпки №1. Журнал контрольных кабелей

	Монтажные работы

	127
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 14x1,5 в трубах
	м
	1 317
	

	128
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10x1,5 по кабельным конструкциям
	м
	1 757
	

	129
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7x1,5 в трубах
	м
	679
	

	130
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5x3x0,5 в трубах
	м
	48
	

	131
	Кабель КУИНнг(В)-LS 2x2x0,5 в трубах
	м
	105
	

	132
	Кабель КУИНнг(В)-LS 14x2x0,5 в трубах
	м
	48
	

	133
	Кабель КУИНнг(В)-LS 10x2x0,5 в трубах
	м
	110
	

	134
	Кабель КУИНнг(В)-LS 8x2x0,5 в трубах
	м
	450
	

	135
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1x3x0,5 по кабельным конструкциям
	м
	1 579
	

	136
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1x2x0,5 по кабельным конструкциям
	м
	1 701
	

	137
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил:, до 7
	шт
	135
	

	138
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил:, до 19
	шт
	346
	

	139
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, до 10 мм2
	шт
	8 327
	

	BG3-01UEC-###-ES-04. Узел приёма топлива. Журнал силовых кабелей

	Монтажные работы

	140
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,230
	

	141
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,303
	

	142
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х16 в трубах
	км
	0,080
	

	143
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х25 в трубах
	км
	0,066
	

	144
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,867
	

	145
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,329
	

	146
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х16 по кабельным конструкциям
	км
	0,317
	

	147
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х50 в трубах
	км
	0,030
	

	148
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,193
	

	149
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х10 в трубах
	км
	0,045
	

	150
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х16 по кабельным конструкциям
	км
	0,195
	

	151
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25 в трубах
	км
	0,043
	

	152
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35 в трубах
	км
	0,048
	

	153
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50 по кабельным конструкциям
	км
	0,309
	

	154
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70 по кабельным конструкциям
	км
	0,066
	

	155
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,399
	

	156
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120 по кабельным конструкциям
	км
	0,251
	

	157
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,648
	

	158
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,213
	

	159
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х16 по кабельным конструкциям
	км
	0,569
	

	160
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х25 по кабельным конструкциям
	км
	0,316
	

	161
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х35 по кабельным конструкциям
	км
	0,052
	

	162
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х50 по кабельным конструкциям
	км
	0,087
	

	163
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х70 по кабельным конструкциям
	км
	0,091
	

	164
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,734
	

	165
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х120 по кабельным конструкциям
	км
	0,584
	

	166
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х150 по кабельным конструкциям
	км
	0,411
	

	167
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,415
	

	168
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,259
	

	169
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,126
	

	170
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 по кабельным конструкциям
	км
	0,153
	

	171
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 по кабельным конструкциям
	км
	1,070
	

	172
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,239
	

	173
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,220
	

	174
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 по кабельным конструкциям
	км
	1,667
	

	175
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,722
	

	176
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 по кабельным конструкциям
	км
	0,717
	

	177
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 по кабельным конструкциям
	км
	0,466
	

	178
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 в трубах
	км
	0,034
	

	179
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 в трубах
	км
	0,040
	

	180
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,359
	

	181
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120 по кабельным конструкциям
	км
	0,198
	

	182
	Кабель КГВВнг(А)-LS 1х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,377
	

	183
	Кабель КГВВнг(А)-LS 1х120 по кабельным конструкциям
	км
	0,212
	

	184
	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 3х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,370
	

	185
	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 3х120 по кабельным конструкциям
	км
	0,210
	

	186
	Кабель КГН 3х4 по кабельным конструкциям
	км
	0,082
	

	187
	Кабель КГН 4х6 по кабельным конструкциям
	км
	0,201
	

	188
	Кабель КГН 4х10 по кабельным конструкциям
	км
	0,070
	

	189
	Кабель КГН 5х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,060
	

	190
	Кабель КГРУнг(А) 1х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,242
	

	191
	Кабель КГРУнг(А) 3х95 по кабельным конструкциям
	км
	0,192
	

	192
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	29
	

	193
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	161
	

	194
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	821
	

	195
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт.
	52
	

	196
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт.
	1542
	

	197
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	шт.
	1258
	

	198
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	шт.
	275
	

	199
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	шт.
	594
	

	200
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	шт.
	1199
	

	201
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
	шт.
	18
	

	BG3-01UЕС-###-ЕS-03, BG3-31USG-###-ЕS-03, BG3-01UЕF-###-ЕS-06, BG3-01UЕF-###-ЕS-27, BG3-01UЕF-###-ЕS-33, BG3-01UЕF-###-ЕS-59. УПТ, НСППТ, УП1, Территория, УП2, ЦЩТП. Кабельное хозяйство

	Монтажные работы

	202
	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»
	1м3
	20
	

	203
	Огнезащитное покрытие "Нортекс-К
	кг
	342
	

	 BG3-01UEC-###-ES-06. Узел приёма топлива. Электрооборудование

	Монтажные работы

	204
	01SAD08-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	

	205
	01SAD09-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	

	206
	01SAD10-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	

	 BG3-01UEC-###-IC-02. Узел приёма топлива. Кабельный журнал проекта BG3-01UEC-###-IC-08.

	Монтажные работы

	207
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	км
	0,342
	

	208
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	км
	0,350
	

	209
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,030
	

	210
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	км
	0,456
	

	211
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	км
	0,070
	

	212
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	2100
	

	213
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	226
	

	214
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	шт.
	87
	

	215
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  7
	шт.
	243
	

	216
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечением до 2 мм2
	шт.
	3114
	

	 BG3-01UEC-###-IC-08. УПТ. Системы вентиляции и кондиционирования. КИПиА.

	Монтажные работы

	217
	Кнопочный пост ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	11
	

	218
	Металлорукав рукав МРПИ-15
	м
	100
	

	219
	Металлорукав рукав МРПИ-20
	м
	6
	

	220
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-15, 20
	шт.
	20
	

	221
	Провод  ПВ3 1 мм2
	м
	75
	

	222
	Провод  ПВ3 4 мм2
	м
	6
	

	223
	Кабельная ответвительная коробка „Hensel” RK 8068 ZQV, (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	шт.
	25
	

	224
	Кабельная ответвительная коробка „Hensel” RK 8064 ZQV (14 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками

	шт.
	6
	

	225
	Штекерный контактный мостик  ZQV 2 ,5N/2GE 
	шт.
	33
	

	226
	Штекерный контактный мостик  ZQV 2 ,5N/3GE 
	шт.
	5
	

	227
	Шкаф управления вент. установкой 
	шт.
	1
	

	228
	Накладной датчик температуры
	шт.
	22
	

	229
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	22
	

	 BG3-01UEC-###-IC-09. УПТ. Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА.

	Монтажные работы

	230
	Шкафы управления установками воздухонагревателями 01SAD25, 26, 27, 28 -A01
	шт
	4
	

	231
	Датчик температуры
	шт.
	12
	

	232
	Датчик перепада давления
	шт.
	4
	

	233
	Накладной датчик температуры
	шт.
	12
	

	234
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	12
	

	235
	Термостат системы обогрева конусов
	шт.
	8
	

	236
	Реле перепада давления с комплектом соединительных деталей
	шт.
	12
	

	237
	Реле давления в трубопроводе
	шт.
	4
	

	238
	Детектор для датчиков давления в рабочей зоне (в комплекте 2шт.)
	комплект
	4
	

	239
	Датчик уровня пыли в конусе бункера пыли
	шт.
	8
	

	240
	Датчик вибрации первого подшипника
	шт.
	4
	

	241
	Электронное реле воздушного потока
	шт.
	4
	

	BG3-01UEC-###-IC-10. УПТ. Подбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА.

	Монтажные работы

	242
	Накладной датчик температуры
	шт.
	4
	.

	243
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	4
	

	244
	Датчик температуры
	шт.
	12
	

	245
	Датчик перепада давления
	шт.
	8
	

	 BG3-01UGV-###-IC-01. КНС дождевых сточных вод. КИПиА.

	Монтажные работы

	246
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	м.
	105
	

	247
	Датчик уровня Flygt ENM 10 в комплекте с кабелем. 
	шт
	4
	

	248
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	шт.
	4
	

	249
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	шт.
	2
	

	250
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечением до 2 мм2
	шт.
	28
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ведомость материалов поставляемых заказчиком и подрядчиком

	№п/п
	материалы и оборудование
	Ед. изм.
	Количество
	Поставка

	1
	2
	3
	
	5

	1
	Блок розеток штепсельных Legrand Mosaic 774 32 
	шт.
	5
	Заказчик

	2
	Выключатель 2 модуля MOSAIC Legrand 770 10
	шт.
	24
	Заказчик

	3
	Выключатель однополюсный для открытой установки Plexo Legrand 697 11
	шт.
	18
	Заказчик

	4
	Выключатель пакетный однополюсный ПВ1-16М1-пл.56
	шт.
	13
	Заказчик

	5
	Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-16М1-пл. 56
	шт.
	2
	Заказчик

	6
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5
	км
	0,55
	Заказчик

	7
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5
	км
	0,45
	Заказчик

	8
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5
	км
	0,15
	Заказчик

	9
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5
	км
	1,629
	Заказчик

	10
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	км
	1,12
	Заказчик

	11
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,46
	Заказчик

	12
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5
	км
	0,40
	Заказчик

	13
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,73
	Заказчик

	14
	Комплект крепления светильника ARCTIC на трос (Код 2069000010)
	шт.
	41
	Заказчик

	15
	Лампа люминисцентная TL-D 18W/33-640
	шт.
	354
	Заказчик

	16
	Лампа люминисцентная TL-D 36W/33-640
	шт.
	411
	Заказчик

	17
	Лампа накаливания низковольтная МО-12-40
	шт.
	16
	Заказчик

	18
	Лампа натриевая SON-T 70W/220
	шт.
	18
	Заказчик

	19
	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-25
	м
	324,50
	Заказчик

	20
	Переключатель Mosaic Legrand 770 12
	шт.
	17
	Заказчик

	21
	Переключатель кулачковый 4G16-69-PK-R112
	шт.
	10
	Заказчик

	22
	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М2-пл.56
	шт.
	19
	Заказчик

	23
	Переключатель промежуточный Mosaic Legrand 770 21
	шт.
	8
	Заказчик

	24
	Розетка штепсельная Mosaic Legrand 774 31
	шт.
	9
	Заказчик

	25
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом 16 А (32.01.025.0601)
	шт.
	32
	Заказчик

	26
	Розетка штепсельная РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 (РП-2Б)
	шт.
	27
	Заказчик

	27
	Светильник ALS.OPL 218
	шт.
	13
	Заказчик

	28
	Светильник ALS.OPL 236
	шт.
	51
	Заказчик

	29
	Светильник ALS.OPL 236+ES1
	шт.
	37
	Заказчик

	30
	Светильник ARCTIC SMC/SAN 236
	шт.
	34
	Заказчик

	31
	Светильник ARCTIC SMC/SAN 236-ES1
	шт.
	23
	Заказчик

	32
	Светильник ARS/R 418 (595)
	шт.
	69
	Заказчик

	33
	Светильник ARS/R 418 +ES1(595)
	шт.
	25
	Заказчик

	34
	Светильник EVGC-4050-P12/10/1/SPY/ЛОН
	шт.
	4
	Заказчик

	35
	Светильник INOX 236
	шт.
	6
	Заказчик

	36
	Светильник INOX 236-ES1
	шт.
	2
	Заказчик

	37
	Светильник NBT 21 S70
	шт.
	14
	Заказчик

	38
	Светильник OWP/R 418 (595)
	шт.
	1
	Заказчик

	39
	Светильник PLANT02-100-11200-124(120) Ex
	шт.
	4
	Заказчик

	40
	Светильник PLANT02-100-13600-140(120)
	шт.
	84
	Заказчик

	41
	Светильник PLANT02-100-13600-140(30)
	шт.
	31
	Заказчик

	42
	Светильник PLANT02-25-3600-40(120)
	шт.
	82
	Заказчик

	43
	Светильник PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	4
	Заказчик

	44
	Светильник PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	23
	Заказчик

	45
	Светильник TOR 236
	шт.
	12
	Заказчик

	46
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED
	шт.
	8
	Заказчик

	47
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.01
	шт.
	36
	Заказчик

	48
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.02
	шт.
	4
	Заказчик

	49
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.05
	шт.
	11
	Заказчик

	50
	Светильник аварийный BS-791-3х1LED+N PU-2110.06
	шт.
	9
	Заказчик

	51
	Светильник аварийный BS-843-1х8
	шт.
	6
	Заказчик

	52
	Светильник аварийный BS-893-1х8
	шт.
	4
	Заказчик

	53
	Светильник аварийный BS-943-2х8
	шт.
	2
	Заказчик

	54
	Светильник аварийный BS-983-2х8
	шт.
	29
	Заказчик

	55
	Светильник ВЭЛ51-П-2х36 В1
	шт.
	8
	Заказчик

	56
	Светильник ВЭЛ51-П-2х36 Н
	шт.
	9
	Заказчик

	57
	Светильник ВЭЛ51-ПАК-2х36 В1
	шт.
	1
	Заказчик

	58
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	8
	Заказчик

	59
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	21
	Заказчик

	60
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАЛЕВО"
	шт.
	11
	Заказчик

	61
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАПРАВО"
	шт.
	12
	Заказчик

	62
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД"
	шт.
	7
	Заказчик

	63
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"
	шт.
	2
	Заказчик

	64
	Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262-75 оц. (1 м=3,84 кг)
	м
	1,50
	Заказчик

	65
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	м
	407,60
	Заказчик

	66
	Труба стальная бесшовная 09г2с 25х3,5
	м
	354
	Заказчик

	67
	Швеллер перфорированный, монтажный L=2м «К235»
	шт.
	185
	Заказчик

	68
	Сталь угловая 63х63х6
	м
	20
	Заказчик

	69
	Кронштейн с вылетом 1,2 м (для крепления подвесного светильника на вертикальной поверхности
	шт.
	6
	Заказчик

	70
	Коробка распаечная взрывозащищенная IP65 «У409»
	шт.
	40
	Заказчик

	71
	Коробка распаечная для открытой проводки кабеля  КОР-94
	шт.
	445
	Заказчик

	72
	Коробка распаечная для открытой трубной проводки IP54     У994
	шт.
	72
	Заказчик

	73
	Коробка распределительная SFT-39.1/CW
	шт.
	45
	Заказчик

	74
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 50х80
	шт.
	94
	Заказчик

	75
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 25х40
	шт.
	2
	Заказчик

	76
	Ящик ЯТПР-0,25-220/12
	шт.
	5
	Заказчик

	77
	Вилка штепсельная Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В . Mennekes кат. 75206
	шт.
	1
	Заказчик

	78
	Розетка штепсельная наружной установки Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В, IP67 . Mennekes кат. 75226
	шт.
	3
	Заказчик

	79
	Ящик ЯВЗ-32 IP54 с рубильником на ток 250 А, с предохранителем ППН Iпл. вст=200 А
	шт.
	1
	Заказчик

	80
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-1-24/8-(Л-4-М25)х2(А)-(Л4-М25)х2(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP56
	шт.
	1
	Заказчик

	81
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-2-24/18-(Л-4-М25)х4(А)-(Л4-М32)х2(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	1
	Заказчик

	82
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-4-М25)х7(А)-(Л-4-М25)х7-(Л4-М40)х1(В)-(Л4-М32)х2(В)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	1
	Заказчик

	83
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-4-28/30-(Л-4-М25)х3(А)-(Л-4-М40)х1-(Л4-М40)х1(В)-(Л4-М32)х3(В)--(Л-4-М25)х2(А)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	1
	Заказчик

	84
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-9-28/110-(Л-4-М25)х28(A)-(Л-4-М25)х4(D)-(Л-4-М25)х6(C)-(Л-4-М32)х2(B)-(Л-4-М40)х5(C)-(Л-4-М50)х2(C)-1ExdIIBT6-D1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	85
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-1-28/12-(Л-4-М32)х1(А)-(Л-4-М32)х1(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	86
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-11-28/151-(Л-4-М25)х28(А)-(Л-4-М32)х2(а)-(Л-4-М40)-х4(в)-(Л-4-М25)-х12(с)-(Л-4-М32)-х2(с)-(Л-4-М40)-х4(с)-(Л-4-М50) х2(с) -1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	87
	Коробка зажимов КЗПМ 2,1-25/8-(Л-4-М20)х1(А)-(Л-4-М20)х2(С)-2ExeIIBT-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	88
	Коробка зажимов КЗПМ 2,2-25/6-(Л-4-М25)х1(А)-(Л-4-М20)х1(С)-2ExeIIBT6-B-1,5 IP66
	шт.
	24
	Заказчик

	89
	Коробка зажимов КЗПМ 2,2-25/12-(Л-4-М25)х2(А)-(Л-4-М20)х2(С)-2ExeIIBT6-B-1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	90
	Коробка клемная КЗВ-41/7-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (А)-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (С)-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1D-В1,5
	шт.
	14
	Заказчик

	91
	Пост аварийной сигнализации ПАСВ№-С-33-1Ж-В2
	шт.
	15
	Заказчик

	92
	Пост кнопочный SP-22K1-1
	шт.
	1
	Заказчик

	93
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1П
	шт.
	19
	Заказчик

	94
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1С
	шт.
	1
	Заказчик

	95
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-2-1ПЧ-1ПК-2-25/6-(Л-4-М25)х1-У1
	шт.
	2
	Заказчик

	96
	Кабель SUPER-PAAR-TRON IC-C-PUR 4х2х0,75
	км
	0,516
	Заказчик

	97
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 
	км
	0,355
	Заказчик

	98
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 14х1,5 
	км
	1,239
	Заказчик

	99
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 19х1,5 
	км
	0,495
	Заказчик

	100
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 
	км
	0,087
	Заказчик

	101
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 
	км
	1,193
	Заказчик

	102
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х6 
	км
	0,506
	Заказчик

	103
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5 
	км
	0,931
	Заказчик

	104
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 
	км
	1,866
	Заказчик

	105
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,5 
	км
	4,058
	Заказчик

	106
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,75 
	км
	0,821
	Заказчик

	107
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х3х0,5 
	км
	0,813
	Заказчик

	108
	Кабель КУИНнг(В)-LS 2х2х0,5 
	км
	0,399
	Заказчик

	109
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,5 
	км
	0,717
	Заказчик

	110
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,75 
	км
	0,41
	Заказчик

	111
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х2х0,5 
	км
	0,926
	Заказчик

	112
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х3х0,5 
	км
	0,115
	Заказчик

	113
	Кабель КУИНнг(В)-LS 8х2х0,5 
	км
	0,910
	Заказчик

	114
	Кабель КУИНнг(В)-LS 14х2х0,5 
	км
	0,100
	Заказчик

	115
	Кабель МКЭШ 2х0,75 
	км
	0,547
	Заказчик

	116
	Кабель МРШН 7х2,5 
	км
	0,374
	Заказчик

	117
	Труба ВГП Ц-20х3,2
	км
	2,00
	Заказчик

	118
	Труба ВГП Ц-25х3,2
	км
	0,10
	Заказчик

	119
	Труба ВГП Ц-32х3,2
	км
	0,20
	Заказчик

	120
	Труба ВГП Ц-50х3,2
	км
	0,20
	Заказчик

	121
	Труба ВГП Ц-100х4,5
	км
	0,10
	Заказчик

	122
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 14x1,5 
	м
	1 317
	Заказчик

	123
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10x1,5 
	м
	1 757
	Заказчик

	124
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7x1,5 
	м
	679
	Заказчик

	125
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5x3x0,5 
	м
	48
	Заказчик

	126
	Кабель КУИНнг(В)-LS 2x2x0,5 
	м
	105
	Заказчик

	127
	Кабель КУИНнг(В)-LS 14x2x0,5 
	м
	48
	Заказчик

	128
	Кабель КУИНнг(В)-LS 10x2x0,5 
	м
	110
	Заказчик

	129
	Кабель КУИНнг(В)-LS 8x2x0,5 
	м
	450
	Заказчик

	130
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1x3x0,5 
	м
	1 579
	Заказчик

	131
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1x2x0,5 
	м
	1 701
	Заказчик

	132
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х6 
	км
	0,230
	Заказчик

	133
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х10 
	км
	0,303
	Заказчик

	134
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х16 
	км
	0,080
	Заказчик

	135
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х25 
	км
	0,066
	Заказчик

	136
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х6 
	км
	0,867
	Заказчик

	137
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х10 
	км
	0,329
	Заказчик

	138
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х16 
	км
	0,317
	Заказчик

	139
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х50 
	км
	0,030
	Заказчик

	140
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х6 
	км
	0,193
	Заказчик

	141
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х10 
	км
	0,045
	Заказчик

	142
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х16 
	км
	0,195
	Заказчик

	143
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х25 
	км
	0,043
	Заказчик

	144
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х35 
	км
	0,048
	Заказчик

	145
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50 
	км
	0,309
	Заказчик

	146
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70 
	км
	0,066
	Заказчик

	147
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95 
	км
	0,399
	Заказчик

	148
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120 
	км
	0,251
	Заказчик

	149
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х6 
	км
	0,648
	Заказчик

	150
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х10 
	км
	0,213
	Заказчик

	151
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х16 
	км
	0,569
	Заказчик

	152
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х25 
	км
	0,316
	Заказчик

	153
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х35 
	км
	0,052
	Заказчик

	154
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х50 
	км
	0,087
	Заказчик

	155
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х70 
	км
	0,091
	Заказчик

	156
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х95 
	км
	0,734
	Заказчик

	157
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х120 
	км
	0,584
	Заказчик

	158
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х150 
	км
	0,411
	Заказчик

	159
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 
	км
	0,415
	Заказчик

	160
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 
	км
	0,259
	Заказчик

	161
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 
	км
	0,126
	Заказчик

	162
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 
	км
	0,153
	Заказчик

	163
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 
	км
	1,070
	Заказчик

	164
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 
	км
	0,239
	Заказчик

	165
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 
	км
	0,220
	Заказчик

	166
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 
	км
	1,667
	Заказчик

	167
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 
	км
	0,722
	Заказчик

	168
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 
	км
	0,717
	Заказчик

	169
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 
	км
	0,466
	Заказчик

	170
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 
	км
	0,034
	Заказчик

	171
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 
	км
	0,040
	Заказчик

	172
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95 
	км
	0,359
	Заказчик

	173
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120 
	км
	0,198
	Заказчик

	174
	Кабель КГВВнг(А)-LS 1х95 
	км
	0,377
	Заказчик

	175
	Кабель КГВВнг(А)-LS 1х120 
	км
	0,212
	Заказчик

	176
	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 3х95
	км
	0,370
	Заказчик

	177
	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 3х120
	км
	0,210
	Заказчик

	178
	Кабель КГН 3х4 
	км
	0,082
	Заказчик

	179
	Кабель КГН 4х6 
	км
	0,201
	Заказчик

	180
	Кабель КГН 4х10 
	км
	0,070
	Заказчик

	181
	Кабель КГН 5х95
	км
	0,060
	Заказчик

	182
	Кабель КГРУнг(А) 1х95 
	км
	0,242
	Заказчик

	183
	Кабель КГРУнг(А) 3х95 
	км
	0,192
	Заказчик

	184
	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»
	1м3
	20
	Подрядчик

	185
	Огнезащитный состав "Нортекс-К" 
	кг
	374
	Подрядчик

	186
	01SAD08-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	Заказчик

	187
	01SAD09-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	Заказчик

	188
	01SAD10-A01. Шкаф управления аспирационной системой.
	шт
	1
	Заказчик

	189
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	км
	0,342
	Заказчик

	190
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	км
	0,350
	Заказчик

	191
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,030
	Заказчик

	192
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	км
	0,456
	Заказчик

	193
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	км
	0,070
	Заказчик

	194
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	2100
	Подрядчик

	195
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	226
	Подрядчик

	196
	Кнопочный пост ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	11
	Заказчик

	197
	Металлорукав рукав МРПИ-15
	м
	100
	Подрядчик

	198
	Металлорукав рукав МРПИ-20
	м
	6
	Подрядчик

	199
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-15, 20
	шт.
	20
	Подрядчик

	200
	Провод  ПВ3 1 мм2
	м
	75
	Подрядчик

	201
	Провод  ПВ3 4 мм2
	м
	6
	Подрядчик

	202
	Кабельная ответвительная коробка „Hensel” RK 8068 ZQV, (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	шт.
	25
	Заказчик

	203
	Кабельная ответвительная коробка „Hensel” RK 8064 ZQV (14 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	шт.
	6
	Заказчик

	204
	Штекерный контактный мостик  ZQV 2 ,5N/2GE  (2 контакта) N
	шт.
	33
	Подрядчик

	205
	Штекерный контактный мостик  ZQV 2 ,5N/3GE (3 контакта) N
	шт.
	5
	Подрядчик

	206
	Шкаф управления вент. установкой 
	шт.
	1
	Заказчик

	207
	Накладной датчик температуры
	шт.
	22
	Заказчик

	208
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	22
	Заказчик

	209
	Шкафы управления установками воздухонагревателями 01SAD25, 26, 27, 28 -A01
	шт.
	4
	Заказчик

	210
	Датчик температуры
	шт.
	12
	Заказчик

	211
	Датчик перепада давления
	шт.
	4
	Заказчик

	212
	Накладной датчик температуры
	шт.
	12
	Заказчик

	213
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	12
	Заказчик

	214
	Термостат системы обогрева конусов
	шт.
	8
	Заказчик

	215
	Реле перепада давления с комплектом соединительных деталей
	шт.
	12
	Заказчик

	216
	Реле давления в трубопроводе
	шт.
	4
	Заказчик

	217
	Детектор для датчиков давления в рабочей зоне (в комплекте 2шт.)
	комплект
	4
	Заказчик

	218
	Датчик уровня пыли в конусе бункера пыли
	шт.
	8
	Заказчик

	219
	Датчик вибрации первого подшипника
	шт.
	4
	Заказчик

	220
	Электронное реле воздушного потока
	шт.
	4
	Заказчик

	221
	Накладной датчик температуры
	шт.
	4
	Заказчик

	222
	Коробка соединительная КСРВ, ГОРЭЛТЕХ, 8 клемм 
	шт.
	4
	Заказчик

	223
	Датчик температуры
	шт.
	12
	Заказчик

	224
	Датчик перепада давления
	шт.
	8
	Заказчик

	225
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	м.
	105
	Заказчик

	226
	Датчик уровня Flygt ENM 10 в комплекте с кабелем.
	шт.
	4
	Заказчик


Приложение  № 2.1

к Техническому заданию № 285
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования и оборудования КИПиА на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала 

«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	Предварительная ведомость объемов монтажа/демонтажа лесов
№ пп

Тип лесов

Наименование работ

Ед. изм

Кол-во

1

Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 16м
Монтаж

м²

9250
2
демонтаж Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 16м
Демонтаж

м²

9250



Приложение  № 3

к Техническому заданию № 285
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования и оборудования КИПиА на объектах УПТ, Галерей 1А,1Б,1В, УП-1, УП-2 в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала 

«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	Смета объемов и стоимости работ, оборудования и материалов 


	№ п/п
	№ проекта
	Наименование работ /оборудования / материалов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость продукции, руб. без  НДС 18%
	Стоимость монтажных работ, руб. без  НДС 18%
	Общая стоимость руб. без  НДС 18%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ед.
	Общая
	Ед.
	Общая
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО, без учета НДС
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	НДС 18 %
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	ВСЕГО  с НДС 18%
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	В том числе монтаж/демонтаж лесов, руб., без НДС:
	
	
	0,00
	0,00

	НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00

	ВСЕГО монтаж/демонтаж лесов с НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00


23

