Технические требования

на поставку ротора мельницы-вентилятора МВ 3300/800/490

- Наименование:

Замена ротора мельницы-вентилятора МВ 3300/800/490, выработавшего свой ресурс на филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Технические характеристики:

Номинальная производительность при среднем износе мелющих элементов 
МВ 3300/800/490 – 70 т/ч, диаметр ротора 3300 мм, ширина мелющих лопаток 800 мм, частота вращения ротора 490 об/мин, максимальная температура сушильного агента в сечении входного патрубка – 500 0С.

- Основные технические требования:

Ротор мельницы-вентилятора должен быть изготовлен в соответствии с чертежом 3Бу71.15И3-0, основные габаритные размеры указаны в чертеже 3Бу71.15И3-0.

- Дополнительные требования:

Ротор мельницы-вентилятора должен быть новым и ранее не использованным.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Ротор в сборе – 1 шт, состоит из; лопатка уплотнительная – 48 шт, планка – 48 шт, мелющая лопатка – 24 шт, основной диск-1 шт, покрывающий диск-1 шт, ступица-1 шт, броня -24 шт, основная лопатка- 12 шт.

а) Материал ротора: Диск основной, покрывающий – ст.08ГДНФ; ступица – ст.20ГСЛ; основные лопатки – ст.20; броня, вентиляционные лопатки – ст.18ХГНМФР; защитные кожуха – ст.10ХСНД.

б) Наличие защиты конуса ступицы ротора в виде защитного кожуха из жаропрочной коррозионностойкой стали.

- Срок поставки:

Июнь – июль 2019 г.

- Требование к приемке:

Провести стилоскопирование металла,  визуально измерительный контроль крепежных соединений, определение твердости деталей ротора.

- Требования к изготовителю (поставщику):

а)  Свидетельство об изготовлении.

б)  Доставка продукции, за счет поставщика до склада филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

9.    Перечень документации:

а) Сертификат качества;

б) Паспорт ротора;

в) Свидетельство об изготовлении.

10.     Гарантии изготовителя (поставщика):

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным и не соответствующим основным техническим требования, поставщик обязан заменить ротор.

11.     Требования к упаковке оборудования:

При транспортировании все обработанные поверхности ротора должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78 с учетом требований ГОСТ 15150-89. Неокрашенные обработанные поверхности ротора после консервации должны быть защищены бумагой А-40 ГОСТ 8828-89 и полимерным кровельным материалом ТУ 66-285-89.