УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"

Палкин Ф.А.

«___»_______________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку указателей уровня LGB: LGB-SS-A1"/150/RF-M2232-V60x2-RI/SM-F2V51/200/N4/16-N-N-N-IC-N; LGB-SS-A1"/300/RF-M1067-V60x2-FI/SM-F2V51/245/S1/40-N-N-N-IC-N; LGB-SS-A1"/1500/RF-M1349-V73x7-FI/SM-F3T53/322/S7/160-N-N-N-IC-N.

- Наименование:

- указатель уровня LGB: LGB-SS-A1"/150/RF-M2232-V60x2-RI/SM-F2V51/200/N4/16-N-N-N-IC-N;

- указатель уровня LGB: LGB-SS-A1"/300/RF-M1067-V60x2-FI/SM-F2V51/245/S1/40-N-N-N-IC-N;

- указатель уровня LGB: LGB-SS-A1"/1500/RF-M1349-V73x7-FI/SM-F3T53/322/S7/160-N-N-N-IC-N.

- Технические характеристики:

Магнитные указатели уровня непрямого действия для барабанов низкого, среднего, высокого давления.

- Основные технические требования:

Для указателя уровня барабана низкого давления: LGB-SS-A1"/150/RF-M2232-V60x2-RI/SM-F2V51/200/N4/16-N-N-N-IC-N:

- SS: присоединение бок-бок

- A1"/150/RF: фланцы из нерж. стали по ANSI B16.5 1" Class150 форма Raised Face (RF)

Длина присоединительных патрубков от оси камеры X=150 мм

- L2232: расстояние между центрами уплотнительных поверхностей присоединительных элементов, мм

- M2232: диапазон измерения мм

- V60x2: камера Ø60,3x2 из нерж. cтали 316Ti (1.4571)

- RI/SM: роликовый индикатор, гравированная шкала из нерж. стали, диапазон от 0 до 2232 мм

- F2V51/200/N4/16: поплавок из нерж стали, Ø51 мм, длиной 200 мм, расч. давление PN16

- N: общепромышленное исполнение

- N: датчик уровня отсутствует

- N: сигнализаторы уровня отсутствуют

- IC: температурная изоляция

- N: типовое исполнение

Верх камеры: полукруглая заглушка

Вентиляция: нет

Низ камеры: фланцевое соединение D130

Дренаж: вентиль игольчатый, обжимной фитинг для трубки 12мм

Амортизирующуя пружина сверху/снизу с PTFE колпачком

Емкость: барабан низкого давления котла утилизатора

Среда: вода/пар

Плотность среды: 912 кг/м3

Рабочее давление: 0,45 МПа

Расчетное давление: -0,1...0,83 МПа

Пробное давление камеры: 2,4 МПа

Рабочая температура: +155°C

Расчетная температура: +176°C

Тем-ра окр. среды: 0...+60°C

Для указателя уровня барабана среднего давления: LGB-SS-A1"/300/RF-M1067-V60x2-FI/SM-F2V51/245/S1/40-N-N-N-IC-N:

- SS: присоединение бок-бок

- A1"/300/RF: фланцы из нерж. стали по ANSI B16.5 1" Class300 форма Raised Face (RF)

Длина присоединительных патрубков от оси камеры X=150 мм

- L1067: расстояние между центрами уплотнительных поверхностей присоединительных элементов, мм

- M1067: диапазон измерения мм

- V60x2: камера Ø60,3x2 из нерж. cтали 316Ti (1.4571)

- FI/SM: флажковый индикатор, гравированная шкала из нерж. стали, диапазон от 0 до 1067 мм

- F2V51/245/S1/40: поплавок из нерж стали, Ø51 мм, длиной 245 мм, расч. давление PN40

- N: общепромышленное исполнение

- N: датчик уровня отсутствует

- N: сигнализаторы уровня отсутствуют

- IC: температурная изоляция

- N: типовое исполнение

Верх камеры: полукруглая заглушка

Вентиляция: нет

Низ камеры: фланцевое соединение D130

Дренаж: вентиль игольчатый, обжимной фитинг для трубки 12мм, 2 последовательных вентиля

Амортизирующая пружина сверху/снизу

Емкость: барабан среднего давления котла утилизатора

Среда: вода/пар

Плотность среды: 835 кг/м3

Рабочее давление: 2,42 МПа

Расчетное давление: 2,88 МПа

Пробное давление камеры: 6,0 МПа

Рабочая температура: +224°C

Расчетная температура: +233°C

Тем-ра окр. среды: 0...+60°C

Для указателя уровня барабана высокого давления: LGB-SS-A1"/1500/RF-M1349-V73x7-FI/SM-F3T53/322/S7/160-N-N-N-IC-N:

- SS: присоединение бок-бок

- A1"/1500/RF: фланцы из нерж. стали по ANSI B16.5 1" Class1500 форма Raised Face (RF)

- Длина присоединительных патрубков от оси камеры X=150 мм

- L1349: расстояние между центрами уплотнительных поверхностей присоединительных элементов, мм

- M1349: диапазон измерения мм

- V73x7: камера Ø73x7 из нерж. cтали 316Ti (1.4571)

- FI/SM: флажковый индикатор, гравированная шкала из нерж. стали, диапазон от 0 до 1100 мм с возможностью перемещения по индикатору

- F3T53/322/S7/160: поплавок из титана, Ø53 мм, длиной 322 мм, расч. давление PN160

- N: общепромышленное исполнение

- N: датчик уровня отсутствует

- N: сигнализаторы уровня отсутствуют

- IC: температурная изоляция

- N: типовое исполнение

Верх камеры: плоская заглушка

Вентиляция: нет

Низ камеры: фланцевое соединение ANSI 2 1/2" Class 1500 форма RTJ/RTJ

Дренаж: вентиль игольчатый, резьба 1/2"NPT внутренняя с пробкой, 2

последовательных вентиля

Амортизирующая пружина сверху/снизу

Поз.: 11HAD10CL001QP01

Емкость: барабан высокого давления котла утилизатора

Среда: вода/пар

Плотность среды: 686 кг/м3

Рабочее давление: 10,2 МПа

Расчетное давление: 11,5 МПа

Пробное давление камеры: 24 МПа

Рабочая температура: +312°C

Расчетная температура: +322°C

Тем-ра окр. среды: 0...+60°C

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в объем поставки должно входить:

Для указателя уровня барабана низкого давления: LGB-SS-A1"/150/RF-M2232-V60x2-RI/SM-F2V51/200/N4/16-N-N-N-IC-N:

- Изоляция байпасного указателя уровня

Изоляция от тепла, толщина 50-60 мм с кожухом из нерж. стали.

Темп-ра окр. среды: -60..+60°С

- Вентиль игольчатый

Назначение: дренаж

Расположение: низ камеры

Материал - нерж. сталь 316

- Заглушка для вентиля с обжимным присоединением

Для дренажного крана

- Клапан (вентиль) - 2 шт

Присоединение: под приварку DN25, с приваренными фланцами ANSI 16.5 1" Class150 Form RF

Температура рабочей среды, макс: +425 °С

Расчетное давление: PN16

Температура окр. среды, мин: -60 °С (ХЛ1)

Материал корпуса: 09Г2С

- Комплект крепежа - 2 шт

Болты/шпильки, гайки и прокладка для фланца ANSI 1" class 150.

Для указателя уровня барабана среднего давления: LGB-SS-A1"/300/RF-M1067-V60x2-FI/SM-F2V51/245/S1/40-N-N-N-IC-N:

- Изоляция байпасного указателя уровня

Изоляция от тепла, толщина 50-60 мм с кожухом из нерж. стали.

Темп-ра окр. среды: -60..+60°С

- Вентиль игольчатый - 2 шт

Назначение: дренаж

Расположение: низ камеры

Материал - нерж.сталь 316

- Заглушка для вентиля с обжимным присоединением

Для дренажного крана

- Клапан (вентиль) - 2 шт

Присоединение: под приварку DN25, с приваренными фланцами ANSI 16.5 1" Class 300 Form RF

Температура рабочей среды, макс: +425 °С

Расчетное давление: PN40

Температура окр. среды, мин: -60 °С (ХЛ1)

Материал корпуса: 09Г2С

- Комплект крепежа - 2 шт

Шпильки, гайки и прокладка для фланца DN1" class 300

Для указателя уровня барабана высокого давления: LGB-SS-A1"/1500/RF-M1349-V73x7-FI/SM-F3T53/322/S7/160-N-N-N-IC-N:

- Изоляция байпасного указателя уровня

Изоляция от тепла, толщина 50-60 мм с кожухом из нерж. стали.

Темп-ра окр. среды: -60..+60°С

- Игольчатый вентиль - 2 шт

Назначение: дренаж

Материал - нерж. сталь 316

Присоединение к процессу: 1/2'' NPT внутренняя

Присоединение к прибору: 1/2'' NPT наружняя

Уплотнение: графоил

Температура применения: -54...+648 °С

Максимальное давление: 414 бар

- Клапан (вентиль) - 2 шт

Присоединение: под приварку DN25, с приваренными фланцами ANSI 16.5 1" Class 1500 Form RF

Температура рабочей среды, макс: +425 °С

Расчетное давление: PN160

Температура окр. среды, мин: -60 °С (ХЛ1)

Материал корпуса: 09Г2С

- Комплект крепежа - 2 шт

Болты/шпильки, гайки и СНП прокладка для фланца ANSI 1" class 1500.

- Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки. В сопутствующих документах должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта;

- номер партии;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- результаты проведенных испытаний.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Производство выполняется на территории РФ (опыт не менее 10 лет);

- В случае поставки продукции не производителем, должен быть документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика;

- Оборудование соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза и имеет необходимые Сертификаты соответствия.

- Перечень документации:

- Паспорт устройства;

- Инструкция по эксплуатации;

- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (копия).

- Гарантии изготовителя:

- 1 год с момента поставки на все комплектующие;

- наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

- выполнение сроков и объемов поставок.

- Требования к упаковке оборудования: поставка в заводской упаковке, исключающей возможность механических повреждений при транспортировке. На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ЗГИ по ПГУ			__________________Шаров И. И.

ЗГИ по ремонту		__________________Баринов В.А.

Зам. начальника ПГТЦ	__________________Буслаев А. А.

И.о. начальника ОППР	__________________Панькова Е.Л.

Технические требования/разработал:

_______________________ ЗН ПГТЦ Буслаев А.А.