| Приложение №1а. Типовой объём капитальной инспекции ГТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Job description/ | Перечень работ | Responsibility/ Ответственный исполнитель |
| 1 | 9FA Gas Turbine Major Inspection/Капитальная инспекция газовой турбины типа 9FA |  |  |
|  | 1. Mobilization Mobilize on job Site (undertake activities appropriate to the situation, which may include some or all of the following: marshal tools and equipment adjacent to the Unit, establish work crews, organize work area, conduct safety meeting(s) for Contractor crew). Record baseline operating data. Before proceeding with the inspection confirm with the Owner’s operators that the gas turbine is shutdown, electrical power is tagged-out, CO2 fire system is deactivated, and the gas supplies are blanked off. | 1. Мобилизация Мобилизация на рабочей площадке (принятие мер в соответствии с ситуацией, которые могут включать все или некоторые из нижеперечисленных мероприятий: расположение инструмента и оборудования на Объекте, создание рабочих бригад, организация рабочей зоны, проведение совещаний по технике безопасности для бригады Исполнителя). Регистрация исходных эксплуатационных данных. Перед началом проверки — получение у Заказчика подтверждения, что турбина остановлена, электропитание и система подачи углекислого газа системы пожаротушения отключены, патрубки подачи газа закрыты заглушками | Contractor/ Подрядчик |
| 2 | Dismantling GT scope/Разборка ГТ |  |  |
|  | 1. Mounting the scaffold outside of the Gas Turbine compartment for the roof removal 2. Removal of the turbine instrumentation panel and others instrumentation (on the roof of the Turbine compartment and inside the Turbine compartment, turbine piping and all measuring instruments and sensors in the compartment space) | 1. Монтаж лесов снаружи модуля ГТ для демонтажа крыши 2. Демонтаж КИПиА турбины (на крыше отсека Турбины и внутри отсека Турбины, обвязка турбины и все средства измерения, и датчики в пространстве отсека) | Customer/ Заказчик |
|  | 3. Removal of the air ducts and fans on the roof of the Gas turbine compartment | 3. Демонтаж воздуховодов и вентиляторов на крыше турбины | Contractor/ Подрядчик |
|  | 4. Removal of the electrical wiring of the turbine compartment on the roof of the Turbine compartment and inside the Turbine compartment 5. Installation of scaffolding inside the compartment for the possibility of dismantling the roof and instrumentation inside the turbine compartment. | 4. Демонтаж электрической проводки отсека турбины на крыше отсека Турбины и внутри отсека Турбины 5. Монтаж лесов внутри отсека для возможности демонтажа крыши и КИПиА внутри отсека турбины. | Customer/ Заказчик |
|  | 6. Installing the turbine rotor in “A Set” Checking the rotor clearances before opening (6-point checks) of Compressor and Turbine sections 7. Installation of jacks under the Gas turbine casings 8. Dismantling the roof and panels of the turbine compartment, dismantling the beam on the turbine where communications and sensors are located 9. Opening the manhole hatch into the bearing tunnel No. 2 10. Opening the manhole hatches into the Turbine Section 11. Dismantling of manifolds and pipelines of air-extraction sealing and cooling lines 12. Dismantling of fuel manifolds and pipelines, dismantling of fuel injectors and shutters (CAP) 13. Dismantling the flame tubes (LINER) 14. Dismantling the transition pieces (Transition Pieces) 15. Dismantling of air collectors and pipelines of the turbine compartment (above the upper half of the turbine) 16. Disassembly / opening of bearings (upper halves) visual inspection / color flaw detection for deviations | 6. Установка ротора турбины в “A Set” Проверка зазоров ротора перед открытием (6-ти точечные проверки) секций Турбины и Компрессора 7. Установка домкратов под корпуса турбины 8. Демонтаж укрытия и панелей отсека турбины, демонтаж балки над турбиной, где располагаются коммуникации и датчики 9. Открытие люка лаза в туннель подшипника №2 10. Открытие люков отсека Турбины 11. Демонтаж коллекторов и трубопроводов уплотняющего и охлаждающего воздуха 12. Демонтаж топливных коллекторов и трубопроводов, демонтаж топливных форсунок и заслонок (CAP) 13. Демонтаж жаровых труб (LINER) 14. Демонтаж переходных патрубков (Transition Pieces) 15. Демонтаж воздушных коллекторов и трубопроводов отсека турбины (над верхней половинкой турбины) 16. Разборка/вскрытие подшипников (верхние половины) визуальный осмотр/проведение цветной дефектоскопии на предмет отклонений | Contractor/ Подрядчик |
|  | 17. Disassembly of fitting bolts / disassembly of coupling halves - alignment check for compliance with the manufacturer's specifications (gas turbine rotor - steam rotor - generator rotor (GT-ST-GEN) (as is, during disassembly). Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 18. Removing the Turbine Casing Bolts/ Removing the Turbine Casing 19. Removing the bolts of the compressor housing and inlet / Removing the compressor housing and inlet 20. Removing the exhaust housing (exhaust) bolts / Removing the exhaust housing 21. Dismantling the upper halves of thrust bearings No. 1 + thrust bearing and No. 2 22. After dismantling all the upper halves of the casings, the clearances of the horizontal connector are checked along the entire flow path, including oil and air seals and bearings 23. Before dismantling the upper half of the first stage nozzle devices of the 1st stage, check the Concentricity 24. Dismantling the upper half of the half ring of the first stage of the 1st stage nozzle devices (S1N - 1st Stage Nozzle) 25. Dismantling the inner casing of the rotor (Inner barrel) 26. Open turbine clearances check 27. Removing the rotor and installing its rack with rollers (support racks) 28. Visual control of the condition of the compressor blades and their fault detection 29. Visual inspection of the stator rotor vanes/blades (condition "as is") with drawing up a map of defects and issuing recommendations for their elimination (after removing the turbine rotor) | 17. Разборка призонных болтов/разборка полумуфт – проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя (ротор газовой турбины – ротора паровой- ротор генератора (ГТУ-ПТ-Генератор) (как есть, при разборке). Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 18. Демонтаж болтов корпуса турбины/ Демонтаж корпуса Турбины+ дефектация 19. Демонтаж болтов корпуса компрессора и входного устройства/ Демонтаж корпуса компрессора и входного устройства+ дефектация 20. Демонтаж болтов корпуса выхлопа (выходного устройства) / Демонтаж корпуса выхлопа 21. Демонтаж верхних половинок опорного и упорного подшипников №1 + опорного подшипника №2 22. Проверка зазоров проточной части на открытой турбине. После демонтажа всех верхних половинок кожухов выполняется проверка зазоров горизонтального разъема по всей проточной части, включая масляные и воздушные уплотнения и подшипники 23. Перед демонтажем верхней половины первой ступени сопловых аппаратов 1 ступени выполнить проверку концентричности 24. Демонтаж верхней половины полукольца первой ступени сопловых аппаратов 1 ступени (S1N – 1st Stage Nozzle) 25. Демонтаж внутреннего кожуха ротора (Inner barrel) 26. Проверка зазоров проточной части на открытой турбине перед выемкой ротора 27. Выемка ротора и установка его стойки с роликами (опорные стойки) 28. Визуальный контроль состояния лопаток компрессора и их дефектация 29. Визуальный осмотр статора и ротора компрессора (состояние "как есть") с составлением карты дефектов и выдачи рекомендаций по их устранению (после выемки ротора турбины) | Contractor/ Подрядчик |
|  | 30. Elimination of defects on the stator and rotor parts of the compressor section by cleaning, trimming, grinding, alignment in grooves according to specifications (for all stator stages), etc. 31. Visual control of the condition of the coupling half, its holes and the condition of the rotor necks. Performing non-destructive testing if necessary 32. Rotor - Dismantling of the first stage rotor blades (S1B – stage 1 Bucket) 33. Rotor - Dismantling the rotor blades of the second stage (S2B – stage 2 Bucket) 34. Rotor - Dismantling of the working blades of the third stage (S3B – stage 3 Bucket) 35. Changing the location of scaffolding, work platforms and decks depending on the status of the turbine disassembly 36. Dismantling the 1st stage of the lower half ring of nozzle vanes (lower half, S1N - 1st stage of nozzle) 37. Loosening and removing the support ring (upper half) 38. Dismantling the 2nd, 3rd stage nozzle vanes (lower half, S2N and S3N - 2nd stage of nozzle and 3rd stage of nozzle) 39. Dismantling of segments of shroud rings 1, 2, 3rd steps (lower half, S1S, S2S and S3S - 1st stage of shroud, 2nd stage of shroud and 3rd stage of shroud) 40. Dismantling the 2nd, 3rd stage nozzle vanes (top half, S2N and S3N - 2nd stage of nozzle and 3rd stage of nozzle) 41. Dismantling of segments of shroud rings 1, 2, 3rd steps (upper half, S1S, S2S and S3S - 1st stage of shroud, 2nd stage of shroud and 3rd stage of shroud) | 30. Устранение дефектов на статорной и роторной части секции компрессора путем зачистки, подрезки, шлифования, выравнивания в пазах согласно спецификациям (для всех ступеней статора) и прочее. 31. Визуальный контроль состояния полумуфты, её отверстий и состояние шеек ротора. Выполнение неразрушающего контроля при необходимости 32. Ротор - Демонтаж рабочих лопаток первой ступени 33. Ротор - Демонтаж рабочих лопаток второй ступени 33. Ротор - Демонтаж рабочих лопаток третьей ступени 35. Изменение расположения лесов, рабочих площадок и настилов в зависимости от статуса разборки турбины 36. Демонтаж 1й ступени нижнего полукольца сопловых лопаток (нижняя половина, S1N – 1st stage of nozzle) 37. Разбалчивание и снятие опорного кольца (верхней половины) 38. Демонтаж 2й, 3й ступени сопловых лопаток (нижняя половина, S2N и S3N – 2nd stage of nozzle и 3rd stage of nozzle) 39. Демонтаж сегментов бандажных колец 1, 2, 3й ступеней (нижняя половина, S1S, S2S и S3S – 1st stage of shroud, 2nd stage of shroud и 3rd stage of shroud) 40. Демонтаж 2й, 3й ступени сопловых лопаток (верх половина, S2N и S3N – 2nd stage of nozzle и 3rd stage of nozzle) 41. Демонтаж сегментов бандажных колец 1, 2, 3й ступеней (верхняя половина, S1S, S2S и S3S – 1st stage of shroud, 2nd stage of shroud и 3rd stage of shroud) | Contractor/ Подрядчик |
|  | 42. Visual inspection of fuel flexible hoses according to TIL 1585 (Flex hoses) + Pressure Test of all Gas flexible hoses is recommended 43. Visual inspection of air pipelines, and pipelines of the sealing air of the turbine compartment (Air Cooling and Sealing extraction) 44. Visual inspection of fuel injectors, caps and front combustion chamber housings 45. Visual control of the crossfire tubes (internal and external, crossfire tubes, orifice washers, adapter pipes and aft/forward housings of combustion chambers 46. Before installing a new one, it is necessary to measure the ellipticity of the nozzle apparatus of the 1st stage 47. Cleaning and inspection of turbine components (bolts, nuts, studs, horizontal housings, all flanges, seals, etc.) | 42. Визуальный осмотр топливных гибких шлангов согласно ТИП 1585 + Опрессовка гибких газовых трубопроводов – рекомендуется к исполнению 43. Визуальный осмотр воздушных трубопроводов, и трубопроводов уплотняющего воздуха отсека турбины (Air Cooling and Sealing extraction) 44. Визуальный осмотр топливных форсунок, крышек и передних корпусов камер сгорания 45. Визуальный контроль пламя перебрасывающих трубок (внутренних и внешних, жаровых труб, дроссельных шайб, переходных патрубков и задних корпусов камер сгорания 46. Перед установкой нового, необходимо выполнить измерение эллиптичности соплового аппарата 1-й ступени 47. Зачистка и проверка компонентов турбины (болты, гайки, шпильки, горизонтальные корпуса, все фланцы, уплотнения, и прочее) | Contractor/ Подрядчик N2, pressure regulator, valves, etc are provided by Customer Азот, регуляторы и клапана, прочее предоставляются Заказчиком |
|  | 48. After removing the blades of the 1st, 2nd and 3rd stages of the turbine, cleaning and Customer should perform non-destructive testing of all grooves in the turbine wheels / disks is carried out (see. item 51 as well) – Together (Contractor and Customer)/ Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 49. Visual inspection and recording of serial numbers of all solo blades (1st, 2nd and 3rd stages) before installation 50. Visual inspection and recording of the serial numbers of all solo blades (1st, 2nd and 3rd stages) that are dismantled 51. Non-destructive testing of the 1st, 2nd and 3rd stages of TIL turbine wheels – Together (Contractor and Customer) Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 52. Visual inspection and Checking the condition of the IGV (Inlet Guide Vanes) and its components 53. Installation new IGV blades (requiring replacement) and inner components with complete defects. 54. Cleaning, visual inspection of turbine casings (inlet casing, compressor, combustion chamber casing, turbine and outlet casing) | 48. После снятия рабочих лопаток 1, 2 и 3 ступени турбины выполняется очистка и выполнение неразрушающего контроля всех пазов в турбинных колёсах/дисках (см. пункт 51 также) – (Исполнитель и Заказчик) Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. 49. Визуальный осмотр и запись серийных номеров всех соловых лопаток (1, 2 и 3 ступени) перед установкой 50. Визуальный осмотр и запись серийных номеров всех соловых лопаток (1, 2 и 3 ступени), которые демонтированы 51. Неразрушающий контроль 1й, 2й и 3й ступени турбинных колёс ТИЛ (Исполнитель и Заказчик выполняют вместе). Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. 52. Визуальный осмотр (ВИК контроль) и Проверка состояния ВНА (Входные Направляющие Аппараты) и его компонентов 53. Замена лопаток ВНА (требующих замены) и внутренних компонентов с полной дефектацией. 54. Очистка, визуальный контроль корпусов турбины (кожуха входного устройства, компрессора, корпуса камер сгорания, турбины и выходного устройства) | Contractor/ Подрядчик Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. |
|  | 55. Visual inspection of instrumentation and automation (sensors, cables, sensors, thermocouples) | 55. Визуальный осмотр КИПиА (датчики, кабели, сенсоры, термопары) | Customer/ Заказчик |
|  | 56. Visual inspection of the compartment panels and the roof of the turbine shelter compartment 57. Visual and non-destructive inspection (in case of any visible effects) of the exhaust diffuser 58. Visual inspection and recording of serial numbers of all 1st stage blades - S1B (dismantled and to be installed) with photo recording 59. Visual inspection and recording of serial numbers of all 2nd stage blades - S2B (dismantled and to be installed) with photo recording 60. Visual inspection and recording of serial numbers of all 3rd stage blades - S3B (dismantled and to be installed) with photo recording 61. Visual inspection and recording of serial numbers of all shroud segments of the 1st stage - S1S - Shroud (dismantled and to be installed) with photo recording 62. Visual inspection and recording of serial numbers of all shroud segments 2nd stage - S2S - Shroud (dismantled and to be installed) with photo recording 63. Visual inspection and recording of serial numbers of all shroud segments 3rd stage - S3S - Shroud (dismantled and to be installed) with photo recording 64. Visual inspection and recording of serial numbers of all nozzle devices of the 1st stage - S1N - Nozzle (dismantled and to be installed) with photo recording 65. Visual inspection and recording of the serial numbers of all nozzle devices of the 2nd stage - S2N - Nozzle (dismantled and to be installed) with photo recording 66. Visual inspection and recording of the serial numbers of all nozzle devices of the 3rd stage - S3N - Nozzle (dismantled and to be installed) with photo recording 67. Visual inspection and recording of serial numbers of all Fuel Injectors - FN - Fuel Nozzle (dismantled and to be installed) with photo recording 68. Visual inspection and recording of serial numbers of all Dampers - CAP (dismantled and to be installed) with photo recording 69. Visual inspection and recording of serial numbers of all Flame Tubes - LINER (dismantled and to be installed) with photo recording 70. Visual inspection and recording of serial numbers of all Transition Pieces - TP - Transition Pieces (dismantled and to be installed) with photo recording 72. Compressor stator vanes and rotor blades inspection and blading/repair at MI (should be included, lower and upper halves) 73. Rotor and stator cleaning of GT (manual cleaning, or dry ice blasting as alternative) 74. Lifting oil lines, unions, fittings inspection and replacement | 56. Визуальный осмотр панелей отсека и крыши отсека укрытия турбины 57. Визуальный и неразрушающий контроль (в случае выявленных визуальных дефектов) диффузора выхлопа 58. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех рабочих лопаток 1й ступени – S1B (демонтированные и которые будут установлены) 59. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех рабочих лопаток 2й ступени – S2B (демонтированные и которые будут установлены) 60. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех рабочих лопаток 3й ступени – S3B (демонтированные и которые будут установлены) 61. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех бандажных сегментов 1й ступени - S1S – Shroud (демонтированные и которые будут установлены) 62. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех бандажных сегментов 2й ступени – S2S – Shroud (демонтированные и которые будут установлены) 63. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех бандажных сегментов 3й ступени – S3S – Shroud (демонтированные и которые будут установлены) 64. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех сопловых аппаратов 1й ступени - S1N – Nozzle (демонтированные и которые будут установлены) 65. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех сопловых аппаратов 2й ступени – S2N – Nozzle (демонтированные и которые будут установлены) 66. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех сопловых аппаратов 3й ступени – S3N – Nozzle (демонтированные и которые будут установлены) 67. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех Топливных форсунок – FN – Fuel Nozzle (демонтированные и которые будут установлены) 68. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех Заслонок – CAP (демонтированные и которые будут установлены) 69. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех Жаровых Труб – LINER (демонтированные и которые будут установлены) 70. Визуальный осмотр и запись серийных номеров с фотофиксацией всех Переходных Патрубков– TP – Transition Piece (демонтированные и которые будут установлены) 72. Осмотр и ремонт лопаток статора компрессора и лопаток ротора на КР (должны быть включены нижняя и верхняя половины) 73. Очистка ротора и статора ГТ (ручная очистка, или чистка сухим льдом, как альтернатива) 74. Проверка и замена подъемных маслопроводов, соединений, фитингов. | Contractor/ Подрядчик |
| 3 | Reassembling GT scope/Сборка ГТ |  |  |
|  | 1. Installation of shroud segments 1st stage (lower half, S1S) 2. Installation of shroud segments 1st stage (upper half, S1S) 3. Installation of shroud segments 2nd stage (lower half, S2S) 4. Installation of shroud segments 3rd stage (lower half, S3S) 5. Installation of shroud segments 2nd stage (upper half, S2S) 6. Installation of shroud segments 3rd stage (upper half, S2S) 7. Installation of 2nd and 3rd stage nozzle vanes (lower half, S2N and S3N) 8. Installation of 2nd and 3rd stage nozzle vanes (upper half, S2N and S3N) 9. Installing the 1st stage nozzle vanes (lower half, S1N) 10. Installation of support ring (upper half) 11. Installation of rotor blades 1st stage, S1B (S1B – stage 1 Bucket) 12. Installation of rotor blades 2nd stage, S2B (S2B – stage 2 Bucket) 13. Installation of rotor blades 3rd stage, S3B (S3B – stage 3 Bucket) 14. Installation of bearings and all oil and air seals (lower halves) – NDT before installation Together (Contractor and Customer)/ Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 15. Axial position of rotor checking 16. Rotor installation back (installation) 17. Close turbine clearances check after Rotor installation 18. Before mounting all the upper halves of the casings, the horizontal split gaps are checked along the entire flow path, including oil and air seals and bearings 19. Installation of the upper half ring of nozzle vanes of the 1st stage (upper half, S1N) 20. Measurement of the concentricity of the nozzle apparatus of the 1st stage 21. Checking clearances and installing transitional pipes (Transition Piece) and pairing them with the first stage of nozzle devices 22. Installation of bearings and all oil and air seals (upper halves) 23. Installing the exhaust housing / Installing the exhaust housing (exhaust) bolts 24. Mounting the compressor housing and inlet / Mounting the bolts of the compressor housing and inlet 25. Turbine Casing Installation / Turbine Housing Bolt Installation 26. Dismantling the jacks from under the turbine housings 27. Checking the GT alignment. Assembling fit bolts/assembling coupling halves - checking alignment (gas turbine rotor - steam rotor - generator rotor (GT-ST-GEN) (as it is, during disassembly) + Re-Alignment of GT/ST/GEN if it’s required (as per specification of GE). Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 28. Installation of flame tubes (LINER), flame transfer pipes 29. Installation of front combustion chamber housings with fuel injectors and shutters (CAP) 30. Installation of air piping, and turbine compartment sealing air piping (Air and Sealing extraction) MLI0909, MLI0924, MLI0972 (upper half) 31. Installation of fuel manifolds and pipelines | 1. Монтаж бандажных сегментов 1й ступени (нижняя половина, S1S) 2. Монтаж бандажных сегментов 1й ступени (верхняя половина, S1S) 3. Монтаж бандажных сегментов 2й ступени (нижняя половина, S2S) 4. Монтаж бандажных сегментов 3й ступени (нижняя половина, S3S) 5. Монтаж бандажных сегментов 2й ступени (верхняя половина, S2S) 6. Монтаж бандажных сегментов 3й ступени (верхняя половина, S2S) 7. Монтаж сопловых лопаток 2й и 3й ступени (нижняя половина, S2N и S3N) 8. Монтаж сопловых лопаток 2й и 3й ступени (верхняя половина, S2N и S3N) 9. Монтаж сопловых лопаток 1й ступени (нижняя половина, S1N) 10. Установка опорное кольцо (верхняя половина) 11. Монтаж рабочих лопаток 1й ступени, S1B 12. Монтаж рабочих лопаток 2й ступени, S2B 13. Монтаж рабочих лопаток 3й ступени, S3B 14. Установка подшипников и всех масляных и воздушных уплотнений (нижние половины) – неразрушающий контроль перед установкой (Исполнитель и Заказчик выполняют вместе)/ Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. 15. Проверка осевого положения ротора. 16. Укладка ротора 17. Проверка зазоров турбины после монтажа ротора 18. Перед монтажом всех верхних половинок кожухов выполняется проверка зазоров горизонтального разъема по всей проточной части, включая масляные и воздушные уплотнения и подшипники 19. Монтаж верхнего полукольца сопловых лопаток 1й ступени (верхняя половина, S1N) 20. Измерение концентриситета соплового аппарата 1-й ступени 21. Проверка зазоров и установка переходных патрубков (Transition Piece) и сопряжение их с первой ступенью сопловых аппаратов 22. Установка подшипников и всех масляных и воздушных уплотнений (верхние половины) 23. Монтаж корпуса выхлопа/ Монтаж болтов корпуса выхлопа (выходного устройства) 24. Монтаж корпуса компрессора и входного устройства/ Монтаж болтов корпуса компрессора и входного устройства 25. Монтаж Кожуха Турбины/ Монтаж болтов корпуса турбины 26. Демонтаж домкратов из-под корпусов турбины 27. Проверка центровки ГТ. Сборка призонных болтов/сборка полумуфт – проверка центровки (ротор газовой турбины – ротора паровой- ротор генератора (ГТУ-ПТ-ГЕН) (как есть, при разборке). Пере центровка ГТ/ПТ/ГЕН если требуется (согласно спецификации ДжиИ). Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 28. Установка жаровых труб (LINER), пламя перебрасывающих патрубков 29. Установка передних корпусов камер сгорания с топливными форсунками и заслонками (CAP) 30. Установка воздушных трубопроводов, и трубопроводов уплотняющего воздуха отсека турбины (Air and Sealing extraction) MLI0909, MLI0924, MLI0972 (верхняя половина) 31. Монтаж топливных коллекторов и трубопроводов | Contractor/ Подрядчик Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. |
|  | 32. Installation of instrumentation and automation inside the turbine compartment. 33. Dismantling of old and installation of new internal scaffolding for the possibility of installing beams, wall panels and the roof of the turbine shelter | 32. Монтаж КИПиА внутри отсека турбины. 33. Демонтаж старых и монтаж новых внутренних лесов для возможности установки балки, стеновых панелей и крыши укрытия турбины | Customer/ Заказчик |
|  | 34. Rotor gap check before closing (6-point checks) 35. Mounting the beam on the turbine, where communications and sensors are located 36. Installation of gas turbine shelter roof sections | 34. Проверка зазоров ротора перед закрытием (6-ти точечные проверки) 35. Монтаж балки над турбиной, где располагаются коммуникации и датчики 36. Монтаж секций крыши укрытия ГТУ | Contractor/ Подрядчик |
|  | 37. Dismantling scaffolding 38. Turbine instrumentation installation (on the roof of the Turbine compartment and inside the Turbine compartment, turbine piping and all measuring instruments and sensors in the compartment space) | 37. Демонтаж лесов 38. Монтаж КИПиА турбины (на крыше отсека Турбины и внутри отсека Турбины, обвязка турбины и все средства измерения, и датчики в пространстве отсека) | Customer/ Заказчик |
|  | 39. Installation of air ducts and fans on the roof of the turbine | 39. Монтаж воздуховодов и вентиляторов на крыше турбины | Contractor/ Подрядчик |
|  | 40. Installation of electrical wiring of the turbine compartment on the roof of the Turbine compartment and inside the Turbine compartment | 40. Монтаж электрической проводки отсека турбины на крыше отсека Турбины и внутри отсека Турбины | Customer/ Заказчик |
|  | 41. Starting and checking the oil system | 41. Пуск и проверка маслосистемы | Contractor/ Подрядчик Customer/ Заказчик |
|  | 42. Gas valve calibration 43. IGV Calibration (Inlet Guide Vanes) | 42. Калибровка газовых клапанов 43. Калибровка ВНА (Входные направляющие аппараты) | Customer/ Заказчик |
|  | 44. Mechanical readiness, assembly completion 45. Removing locks LOTO 46. Turbine on the Turning Gear (TG) and listening for extraneous sounds | 44. Механическая готовность, окончание сборки 45. Снятие замков LOTO 46. Турбина на ВПУ (Вало-Поворотное Устройство) и прослушивание на предмет посторонних звуков | Contractor/ Подрядчик Customer/ Заказчик |
|  | 47. Pre-launch checks and check of communication between the control system to all sensors 48. Starting operations of the Turbine and the unit as a whole, including auxiliary equipment 49. Checking and Setting combustion modes DLN Tuning – Setting combustion modes) | 47. Предстартовые проверки и проверка связи между системой управления и всеми датчикам 48. Пусковые операции Турбины и блока в целом, включая вспомогательное оборудование 49. Проверка и Настройка режимов горения DLN Tuning – Настройка режимов горения) | Customer/ Заказчик |
| 4 | Quality Control Plan (QCP)/План контроля качества |  |  |
|  | All measurements and work must be carried out in accordance with the Drawings, Forms, GE Procedures: 1. GE Procedures 1.1 OSR1002-OSR1003_BUCKETS INSTALLATION 1.2 The following factory procedures must be applied and used for disassembling and assembling 9FA gas turbine From GT-3001 To GT-3045_STANDART PROCEDURES FOR 9FA 1.3 GEK 111573 Major inspection And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation 2. Main Drawings: 2.1 102T4040 Clearances diagram 2.2 334A3181 Alignment diagram And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation 3. Inspection forms: 3.1 GT2025_BEARING 1 3.2 GT3225_SET_BACK TP 3.3 GT4050_IGV 3.4 ETC147_COMPRESSOR INSPECTION 3.5 GT4036_COMPRESSOR CLEARENCES 3.6 GT2140_TLT PAD 3.7 GT4060_STATOR DROP CHECK 3.8 GT9390_TURBINE CLEARANCES 3.9 D306301_COUPLING ALIGHMENT 3.10 GT2026_BEARING 2 3.11 GT5020 LOAD COUPLING And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation | Все работы должны проводится строго в соответствии с чертежами, формами, процедурами GE 1. GE Процедуры 1.1. OSR1002-OSR1003_Установка лопаток 1.2. Строго следовать приведенным ниже процедурам по разборке и сборке турбины 9FA c GT-3001 до GT-3045_Стандартный список процедур для 9FA 1.3. GEK 111573 Капитальная инспекция 9FA И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE к MI. Все этапы работ должны быть представлены заказчику для подтверждения 2. Основные чертежи: 2.1. 102T4040 Зазоры проточной части 2.2. 334A3181 Центровка И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE к MI. Все этапы работ должны быть представлены заказчику для подтверждения 3. Инспекционные формы: 3.1. GT2025_Подшипник 1 3.2. GT3225_Установка переходных патрубков 3.3. GT4050_Замеры ВНА 3.4. ETC147_Инспекция компрессора 3.5. GT4036_Зазоры компрессора 3.6. GT2140_Инспекция упорного подшипника 3.7. GT4060_Замеры статорных лопаток 3.8. GT9390_Зазор по горячей части ГТУ 3.9. D306301_Центровка 3.10. GT2026_Подшипник 2 3.11. GT5020 Инспекция полумуфты И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE к MI. Все этапы работ должны быть представлены заказчику для подтверждения | Contractor/ Подрядчик |
| 5 | Auxiliaries scope/Вспомогательное оборудование |  |  |
|  | 1. Replacement stop/ratio valve 2. Replacement of gas control valves | 1. Замена запорного/регулирующего клапана 2. Замена газорегуляторных клапанов | Contractor/ Подрядчик |
|  | 3. Disassembly/installation of IBH (compressor bypass valve) valve | 3. Разборка/установка IBH (перепускного клапана компрессора) клапана | Customer/ Заказчик |
|  | 4. Removal/revision - inspection for tightness of closure /installation of compressor anti-surge valves. 4 pieces (two from 9th stage, and two from 13th stage of compressor). | 4. Демонтаж/ревизия на плотность закрытия/установка Антипомпажных клапанов компрессора. 4 штуки (два с 9-й ступени и два с 13-й ступени компрессора). | Contractor/ Подрядчик |
|  | 5. Refurbishing of compressor anti-surge valves. 4 pieces (two from 9th stage, and two from 13th stage of compressor) 6. Inspection of the compressor flushing module pump. 7. Inspection of fans and electric motors of the gas turbine cooling system. Non-destructive testing of fan blades. Total - 2 pieces. 8. Inspection of fans and electric motors of the cooling system of the gas turbine diffuser compartment. Non-destructive testing of fan blades. Total - 2 pieces. 9. Inspection of fans and electric motors of the cooling system of the 2nd bearing area of the gas turbine. Non-destructive testing of fan blades. Total - 2 pieces. 10. Inspection of fans and electric motors of the gas turbine exhaust housing cooling system. Non-destructive testing of fan blades. Total – 2 pieces 11. Inspection of fans and electric motors for cooling the load compartment. Non-destructive testing of fan blades. Total - 2 pieces. 12. Inspection of the compressor of the fire protection module of the gas turbine unit (CO2). | 5. Восстановление Антипомпажных клапанов компрессора. 4 штуки (два с 9-й ступени и два с 13-й ступени компрессора) 6. Ревизия насоса модуля промывки компрессора. 7. Ревизия вентиляторов и электродвигателей системы охлаждения газовой турбины. Неразрушающий контроль лопастей вентиляторов. Всего – 2 штуки. 8. Ревизия вентиляторов и электродвигателей системы охлаждения отсека диффузора газовой турбины. Неразрушающий контроль лопастей вентиляторов. Всего – 2 штуки. 9. Ревизия вентиляторов и электродвигателей системы охлаждения зоны 2го подшипника газовой турбины. Неразрушающий контроль лопастей вентиляторов. Всего – 2 штуки. 10. Ревизия вентиляторов и электродвигателей системы охлаждения выхлопного корпуса газовой турбины. Неразрушающий контроль лопастей вентиляторов. Всего – 2 штуки 11. Ревизия вентиляторов и электродвигателей охлаждения отсека нагрузки. Неразрушающий контроль лопастей вентиляторов. Всего – 2 штуки. 12. Ревизия компрессора модуля противопожарной защиты ГТУ (СО2). | Customer/ Заказчик |
| 6 | Turbine Hydraulic System/Система гидравлического управление турбиной |  |  |
|  | 1. Steam Valves Hydraulic Actuators a) External, visual inspection of operating actuators b) Replace rod seals and wipers if necessary. c) Inspect and change servo strainers. 2. Hydraulic Pumping System a) Drain, clean and refill tank. b) Inspect and charge hydraulic accumulators. c) Check pump operations and motor alignment for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. d) Clean compensators. e) Check and adjust relief valves as required. f) Change filters, clean screens, reset visual pressure drop indicators for filters g) Clean and leak check coolers of Hydraulic Pumping System. h) Inspect HP oil tank air dryer, recharge if necessary. | 1. Гидравлические исполнительные механизмы паровых клапанов a) Внешняя визуальная проверка работающих исполнительных механизмов. b). При необходимости замена уплотнения штока и гряз съёмники. c) Произвести осмотр и замену фильтров сервоприводов. 2. Гидравлическая насосная система a) Произвести слив, очистку и заполнение резервуара. b) Произвести осмотр и зарядить гидроаккумуляторы. c) Произвести проверку работы насосов и центровки двигателей. Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. d) Произвести очистку компенсаторов. e) При необходимости, произвести проверку и регулировку предохранительных клапанов. f) Произвести замену фильтров, очистку сеток и сброс в исходное состояние индикаторов визуального перепада давлений. g) Произвести очистку и проверку на герметичность охладителей гидравлической системы. h) Произвести осмотр, при необходимости, перезарядку воздуха осушителя маслобака регулирования | Contractor/ Подрядчик |
| 7 | Lube Oil System/Система смазочного масла |  |  |
|  | 1. Main/Aux/Emergency oil pumps: Disassemble pumps, clean, visually inspect, record clearance and conditions, reassemble and calibrate (motors inspection not included). Checking the alignment for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. | 1. Главный/Вспомогательный/Аварийный масляные насосы: произвести разборку насосов, очистку, визуальную проверку, зафиксировать зазоры и состояние, произвести сборку и центровку (инспекция моторов не включена). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 2. Remove cooler heads, clean tube sheets and tubes, inspect and reassemble (if required, in case of any deviations) | 2. Демонтировать крышки охладителей, произвести очистку трубных решеток и труб, осмотреть и произвести сборку (если потребуется, в случаях каких-либо отклонений) | Customer/ Заказчик |
| 8 | Instrumentation scope/Работы по КИП |  |  |
|  | 1. Instrumentation removal | 1.Демонтажные работы по КИП |  |
|  | 1.1 GT roof instrumentation removal. Inlet Heater skid disconnection and removal. HazGas Detector removal: 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D. JB20RA, JB20RB removal. Conduit removal. 1.2 GT instrumentation removal inside GT compartment: 45FT-2A, 45FT-2B. | 1.1 Демонтаж КИП на крыше отсека ГТУ. Отключение подогревателя входа компрессора и его снятие. Демонтаж датчиков загазованности: 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D. Демонтаж соединительных коробок JB20RA, JB20RB. Демонтаж кабельных трасс. 1.2 Демонтаж КИП внутри отсека над ГТУ: 45FT-2A, 45FT-2B. Демонтаж кабельных трасс. | Customer/ Заказчик |
|  | 1.3 GT instrumentation removal on GT 95SP-2, 95SP-3, 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18, TT-WS2FO-1, TT-WS2AO-1, TT-WS3FO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, CT-DA-1, CT-DA-2, CT-DA-3, 96KP-1 – 96KP-18. | 1.3 Демонтаж КИП внутри отсека на ГТУ: 95SP-2, 95SP-3, 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18, TT-WS2FO-1, TT-WS2AO-1, TT-WS3FO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, CT-DA-1, CT-DA-2, CT-DA-3, 96KP-1 – 96KP-18. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 1.4 Instrumentation removal on 1st bearing cover: 96VC-11, 96VC-12, 39VS-11, 39VS-12, 39V-1A, 39V-1B, 77RP-11. 1.5 Instrumentation removal on 2nd bearing cover: 39VS-21, 39VS-22, 39V-2A, 39V-2B. | 1.4 Демонтаж КИП на крышке 1го подшипника ГТУ: 96VC-11, 96VC-12, 39VS-11, 39VS-12, 39V-1A, 39V-1B, 77RP-11. 1.5 Демонтаж КИП на крышке 2го подшипника ГТУ: 39VS-21, 39VS-22, 39V-2A, 39V-2B. | Customer/ Заказчик |
| 8.a | During Major Inspection - Instrumentation scope/Работы по КИП во время Капитальной инспекции |  |  |
|  | 2.1 GT bearing metal TC replacement BT-J1-1A, B, BT-J1-2A, B, BT-J2-1A, B, BT-J2-2A, B 2.2. Checking the condition of the thrust bearing thermocouples: BT-TA1-6A, B, BT-TA1-12A, B BT-TI1-6A, B, BT-TI1-12A, B. Replace if necessary. 2.3 CDM tips 96KP-1 – 96KP-18 replacement. Total 18 pcs. 2.4 Wheelspace Thermocouples replacement TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, TT-WS1AO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS2FO-1, TT-WS2FO-2, TT-WS2AO-1, TT-WS2AO-2, TT-WS3FO-1, TT-WS3FO-2, TT-WS3AO-1, TT-WS3AO-2. 2.5 Flame Detectors 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18 removal and installation | 2.1 Замена термопар на подшипниках ГТУ: BT-J1-1A, B, BT-J1-2A, B, BT-J2-1A, B, BT-J2-2A, B. 2.2 Проверка состояния термопар упорного подшипника: BT-TA1-6A, B, BT-TA1-12A, B BT-TI1-6A, B, BT-TI1-12A, B. Замена при необходимости. 2.3 Замена наконечников динамики пламени: 96KP-1 – 96KP-18. Всего 18 штук. 2.4 Замена термопар проточной части ГТУ: TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, TT-WS1AO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS2FO-1, TT-WS2FO-2, TT-WS2AO-1, TT-WS2AO-2, TT-WS3FO-1, TT-WS3FO-2, TT-WS3AO-1, TT-WS3AO-2. 2.5 Демонтаж и монтаж датчиков пламени 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 2.6. Flame Detectors 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18 functional checkout. | 2.6 Проверка датчиков пламени 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18. | Customer/ Заказчик |
|  | 2.7. Spark Plugs 95SP-2, 95SP-3 removal and installation. | 2.7 Демонтаж и монтаж свечи зажигания 95SP-2, 95SP-3. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 2.8. Spark Plugs 95SP-2, 95SP-3 functional checkout | 2.8 Проверка свечи зажигания 95SP-2, 95SP-3 | Customer/ Заказчик |
|  | 2.9. Speed pickups 77HT-1, 77HT-2, 77HT-3, 77NH-1, 77NH-2, 77NH-3 removal and installation and replacement. 2.10. Speed pickups 77HT-1, 77HT-2, 77HT-3, 77NH-1, 77NH-2, 77NH-3 Gaps verification as per 204D4916. 2.11 2nd Bearing Inner Barrel Thermocouples TT-IB-1, TT-IB-2, TT-IB-3 removal and installation. | 2.9 Демонтаж и монтаж датчиков скорости 77HT-1, 77HT-2, 77HT-3, 77NH-1, 77NH-2, 77NH-3. 2.10 77HT-1, 77HT-2, 77HT-3, 77NH-1, 77NH-2, 77NH-3. Установка зазоров согласно документу 204D4916. 2.11 Демонтаж и монтаж термопар зоны внутреннего кожуха подшипника №2 ГТУ TT-IB-1, TT-IB-2, TT-IB-3. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 2.12 2nd Bearing Inner Barrel Thermocouples TT-IB-1, TT-IB-2, TT-IB-3 functional checkout. 2.13 Exhaust Thermocouples TT-XD_1 – TT-XD-31 functional checkout. Total 31 thermocouples. 2.14 Compressor Bleed valves VA2-1, VA2-2, VA2-3, VA2-4 functional checkout. 2.15 Kiel probes for 96CS-1 replacement if needed. Total – 2 pcs. 2.16 Hazardous Gas Detectors replacement. 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D, 45HA-9A, 45HA-9B, 45HA-9C Total – 7 pcs. Gas Detector Calibration. Verification. 2.17 Maintenance of workstations HMI (system units): image archiving, dust removal, fan inspection. Number of workstations – 14. | 2.12 Проверка термопар зоны внутреннего кожуха подшипника №2 ГТУ TT-IB-1, TT-IB-2, TT-IB-3 2.13 Проверка термопар выхлопа TT-XD-1 – TT-XD-31. Всего 31 термопара. 2.14 Проверка антипомпажных клапанов VA2-1, VA2-2, VA2-3, VA2-4. 2.15 Замена пробоотборников полного давления перед компрессором (если необходимо) для датчика 96CS-1. Всего 2 штуки. 2.16 Замена датчиков загазованности 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D, 45HA-9A, 45HA-9B, 45HA-9C. Всего – 7 штук. Калибровка датчиков. Проверка. 2.17 Техническое обслуживание АРМ (системные блоки): архивирование образов, удаление пыли, ревизия вентиляторов. Количество АРМ – 14. | Customer/ Заказчик |
| 8.b | Instrumentation installation/Монтажные работы по КИП |  |  |
|  | 3.1 Combustion Dynamic instrumentation hardware installation 96KP-1 – 96KP-18 and gaps adjustment as per 119E8689. 3.2 Axial shaft probes 96VC-11, 96VC-12 installation. Rotor float checkout. | 3.1 Установка арматуры динамики пламени 96KP-1 – 96KP-18 с выставлением зазоров согласно чертежу 119E8689. 3.2 Установка датчиков осевого сдвига 96VC-11, 96VC-12. Проверка разбега ротора. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 3.3 Radial vibration proximity probes 39VS-11, 39VS-12, 39VS-21, 39VS-22 installation on bearing covers №№1,2. Gaps verification. 3.4 Instrumentation installation 39V-1A, 39V-1B, 77RP-11 on 1st bearing cover. 3.5 Instrumentation installation 39V-2A, 39V-2B on 2nd bearing cover. | 3.3 Установка датчиков вибросмещения 39VS-11, 39VS-12, 39VS-21, 39VS-22 на подшипниках №№1,2. Проверка зазоров. 3.4 Монтаж датчиков 39V-1A, 39V-1B, 77RP-11 на крышке 1го подшипника ГТУ. 3.5 Монтаж датчиков 39V-2A, 39V-2B на крышке 2го подшипника ГТУ. | Customer/ Заказчик |
|  | 3.6 GT instrumentation installation 95SP-2, 95SP-3, 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18, TT-WS2FO-1, TT-WS2AO-1, TT-WS3FO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, CT-DA-1, CT-DA-2, CT-DA-3. | 3.6 Монтаж датчиков внутри отсека на ГТУ: 95SP-2, 95SP-3, 28FD-15, 28FD-16, 28FD-17, 28FD-18, TT-WS2FO-1, TT-WS2AO-1, TT-WS3FO-1, TT-WS1AO-2, TT-WS1FI-1, TT-WS1FI-2, CT-DA-1, CT-DA-2, CT-DA-3. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 3.7 GT instrumentation installation inside GT compartment above GT 45FT-2A, 45FT-2B. 3.8. GT roof instrumentation installation. HazGas Detectors installation: 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D. JB20RA, JB20RB installation. Conduit assembly. | 3.7 Монтаж датчиков внутри отсека над ГТУ: GT 45FT-2A, 45FT-2B. Восстановление кабельных трасс. 3.8 Монтаж датчиков на крыше ГТУ 45HT-5A, 45HT-5B, 45HT-5C, 45HT-5D. Монтаж соединительных коробок JB20RA, JB20RB. Восстановление кабельных трасс. | Customer/ Заказчик |
| 9 | Start-up activities (together)/Завершение и пусковые операции (совместно) |  |  |
|  | 1. Remove locks and tags and prepare the unit for operation. 2. Perform GT ventilation systems functional testing: 88BT, 88BN, 88TK, 88VG, 88BD. 3. Perform Gas purge system functional testing: VA13-1, VA13-2, VA13-5, VA13-6. 4. Perform Inlet Bleed Heat system functional testing. Stroke full scaleVA20-1. Calibrate if necessary. 5. Perform Inlet Heater functional testing after GT roof installation. 6. Perform calibration of IGV's and Gas Control Valves. 7. Leak check all areas of turbine at first operational run Lube Oil, Hydraulic Oil, Fuel Gas, Cooling Water, Washing Water, Instrumental Air. 8. Start up and commissioning support on Water wash, first firing, startup to FSNL. 9. Verify Overspeed setpoint trip during offline overspeed testing. 10. Perform DLN tuning on GT loading. Verify stable GT operation, loading and unloading. 11. Record baseline data with turbine on-line. GT Parameters should be within GE specifications provided in Operation Manual (warranty-commissioning GT performance data should be agreed, Russian Technical Requirements should be considered as well, comparing with current parameters before Major Inspection) 12. Vibration data check and balancing if required (there is System 1 Bentley Nevada at power plant). 13. Turbine bearing temperature check on all GT load range. 14. Demobilization from job site upon completion. | 1. Снятие замков и предупредительных плакатов и подготовка объекта к пусковым операциям. 2. Функциональная проверка вентиляционных систем ГТУ: 88BT, 88BN, 88TK, 88VG, 88BD. 3. Функциональная проверка Продувочной системы топливного газа: VA13-1, VA13-2, VA13-5, VA13-6. 4. Функциональная проверка системы рециркуляции компрессора. Полная перекладка VA20-1. Калибровка при необходимости. 5. Функциональная проверка системы подогрева воздуха на входе компрессора после ее установки на крыше отсека ГТУ. 6. Калибровка входного направляющего аппарата, управляющих газовых клапанов. 7. Проверка утечек на всех системах турбины в ходе опробования в режиме эксплуатации: Смазочного масла, Гидравлического масла, топливного газа, охлаждающей воды, воды на промывку компрессора, инструментального воздуха. 8. Поддержка на пусковых операциях при Промывке компрессора, первого розжига, пуска на холостой ход. 9. Проверка срабатывания уставки превышения скорости при разгонных испытаниях не в сети. 10. Проведение настройки горения при нагружении ГТУ. Проверка стабильности работы ГТУ, нагружения и разгрузки. 11. Запись параметров работы ГТУ при работе в сети. Параметры ГТУ должны соответствовать спецификациям Дженерал Электрик приведенным в Руководстве по Эксплуатации (гарантийные приёмосдаточные характеристики ГТ должны быть согласованы сторонами, также необходимо учитывать Российские ТУ, сравнивая с текущими параметрами ГТУ перед остановом в Капитальный ремонт) 12. Проверка параметров вибрации и балансировка при необходимости всей линии вала (System 1 Bentley Nevada установлена на станции). 13. Проверка температур подшипников ГТУ на всем диапазоне нагрузок ГТУ. 14. Демобилизация с места работ после завершения проверок. | Contractor/ Подрядчик Customer/ Заказчик |