| Приложение №1б. Типовой объём капитальной инспекции ПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Job description/ | Перечень работ | Responsibility/ Ответственный исполнитель |
| 1 | D10 Steam Turbine Major Inspection/Капитальная инспекция паровой турбины типа D10 |  |  |
|  | A Steam Turbine Major Inspection will include examination of internal rotating and stationary parts of the steam path. This includes the scope of the Steam Turbine Minor Inspection, plus an inspection of the turbine rotor and its components, the inlet nozzle, the inner stage diaphragms, and the packing and seals. To perform this inspection, the top half of the turbine shell must be removed. | В объем Капитальной инспекции паровой турбины входит осмотр внутренних вращающихся и неподвижных частей парового тракта. В объем выполняемых работ входит объем работ текущего ремонта паровой турбины плюс осмотр ротора турбины и его компонентов, впускного сопла, направляющих дисков внутренней ступени, а также уплотнений. Для выполнения данного осмотра следует обеспечить демонтаж верхних половин корпусов турбины. | Contractor/ Подрядчик |
| 2 | Pre–Shutdown Checks/Мобилизация |  |  |
|  | The following will be checked and recorded prior to or at the shutdown: 1. Vibration readings 2. Performance data at various loads 3. Operation of non–return steam valve test function (HP exhaust non-return valves) 1. Mobilization at the workplace (performing actions in accordance with the situation, which may include all or some of the following: arranging tools and equipment near the installation, forming work teams, organizing a work area, organizing a safety meeting (meetings) for the Executor's team). 2. Before continuing the inspection, obtain confirmation from the Customer’s operators that the turbine is turned off, the electrical power is turned off and blocked, and the steam supply is turned off. 3. Installing LOTO and obtaining an access order | 1. Показания вибрации 2. Данные о производительности при различных нагрузках 3. Работа функции проверки обратного парового клапана (выпускные обратные клапаны ВД) 1. Мобилизация на рабочем месте (выполнение действий в соответствии с ситуацией, которые могут включать все или некоторые из следующих действий: расстановку инструментов и оборудования вблизи установки, формирование рабочих бригад, организацию рабочей зоны, организацию совещания (совещаний) по технике безопасности для коллектива Исполнителя). 2. Прежде чем продолжить осмотр, получить подтверждение от операторов Заказчика о том, что турбина выключена, электроэнергия отключена и заблокирована, а подача пара отключена. 3. Установка LOTO и получение разрешения на доступ | Contractor/ Подрядчик |
| 3 | Disassemble ST scope/Разборка ПТ |  |  |
|  | 1. Removal of covers between the coupling halves and Dismantling of the steam turbine cylinder casing (Medium and High-pressure cylinder) 2. Dismantling of thermal insulation/steam turbine casings 3. Remove firefighting system, remove enclosure and insulation. 4. Setting of steam turbine rotors in the maintenance position. Fix the position. 5. Remove the Crossover Pipe 6. Opening of bearing housings (checking of overhead and side oil gaps), opening of half-coupling housings (Gas Turbine - Medium/High Pressure Steam Turbine - Low Pressure Steam Turbine – Generator couplings) | 1. Демонтаж укрытий между полумуфтами и демонтаж кожухов полумуфт паровой турбины (муфт Газовая Турбина - Паровая Турбина Среднего/Высокого давления - Паровая Турбина Низкого давления – Генератор) 2. Демонтаж тепловой изоляции/кожухов паровой турбины 3. Демонтаж системы пожаротушения 4. Установка роторов паровой турбины в положение технического обслуживания. Зафиксировать положение. 5. Демонтаж пароперепускной трубы 6. Вскрытие корпусов подшипников (проверка верхних, боковых масляных зазоров), вскрытие кожухов полумуфт (муфт Газовая Турбина - Паровая Турбина Среднего/Высокого давления - Паровая Турбина Низкого давления – Генератор) | Contractor/ Подрядчик |
|  | 7. Remove instrumentation: bearings and casings | 7. Демонтаж КиП подшипников и корпуса ПТ | Customer/ Заказчик |
|  | 8. Open bearing 3,4,5,6 caps (Gas Turbine - Medium/High Pressure Steam Turbine - Low Pressure Steam Turbine – Generator) and disassembly coupling guards, install the plugs for the lubrication lines and cooling lines of the coupling halves 9. Perform the as found coupling run out measurements 10. Disassembly/dismantling of half-coupling studs. Disassemble couplings and perform the as found coupling alignment measurements (Gas Turbine - Medium/High Pressure Steam Turbine - Low Pressure Steam Turbine – Generator couplings). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. To carry out rebreeding, grinding and repair of holes of half-couplings in case of damage and scuffing, as well as restoration of surfaces of studs of half-couplings for their subsequent installation 11. Remove Upper Half (UP) of bearing ring and perform pinch check. Remove UH of bearing perform clearance measurements (tilt, twist) | 8. Демонтаж кожухов полумуфт, установить заглушки на линии смазки и охлаждения полумуфт 9. Проверка боя полумуфт 10. Разборка/демонтаж шпилек полумуфт. Разборка полумуфт и проверка центровки при разборке (Газовая Турбина - Паровая Турбина Среднего/Высокого давления - Паровая Турбина Низкого давления – Генератор). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. Выполнить раберовку, шлифовку и ремонт отверстий полумуфт в случае повреждения и задиров, а также восстановление поверхностей шпилек полумуфт для последующей их установки 11. Демонтаж верхних половин подшипников и проверка натяга. Демонтаж верхних половин подшипников проверка зазоров (осевого положения ротора, датчик расширения ротора, термопары положение по масляным расточкам) | Contractor/ Подрядчик |
|  | 12. Dismantling of vibration sensors, mechanical sensors (for axial position of the rotor, rotor expansion sensor, thermocouples) | 12. Демонтаж датчиков вибрации, датчиков мех.величин (осевого положения ротора, датчик расширения ротора, термопары) | Customer/ Заказчик |
|  | 13. Disassembly/dismantling of the Shaft-Turning Gear (Remove and Flip Turning Gear (TG) for inspection + backlash) 14. Inspection of the Shaft-Turning Gear (TG) and the TG Pinion (TG inspection + backlash adjustment). If necessary, partial disassembly and replacement of the components. Preventive and trouble-shooting measures for the replacement and repair of components of the Shaft-Turning Gear. 15. Assembly/installation of the Shaft-Turning Gear (Installation and flipping back the Turning Gear + commissioning and start up), Alignment and Realignment (if required). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 16. Disassembly/dismantling of steam turbine bypass pipes 17. Disassembly/dismantling/opening of the high-pressure cylinder (IP/HP – intermediate pressure /high pressure). Heating elements are used to heat the studs and loosen them. 18. IP/HP cylinder Remove UH diaphragms and packing heads 19. Disassembly/dismantling of the outer casing of the low-pressure cylinder (LP – Low pressure). Heating elements are used to heat the studs and loosen them. | 13. Разборка/демонтаж Валоповортного Устройства 14. Инспекция Валоповортного Устройства (ВПУ) и шестеренок ВПУ. При необходимости частичная разборка и замена компонентов при необходимости. 15. Сборка/монтаж Валоповортного Устройства. Центровка и Перецентровка (если требуется)/ Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 16. Разборка/демонтаж перепускных труб паровой турбины 17. Разборка/демонтаж/вскрытие цилиндра высокого давления. Используются тэны для нагрева шпилек и разбалчивания их. 18. Цилиндр высокого давления. Демонтаж верхних половин диафрагм. 19. Разборка/демонтаж/вскрытие наружнего корпуса цилиндра низкого давления. Используется тэны для нагрева шпилек и разбалчивания их. | Contractor/ Подрядчик |
| 4 | Inspection and Reassembling of ST/Инспекция и Сборка ПТ |  |  |
|  | 1. Checking the clearances of High-pressure and Low-pressure u'cut parts (certificate check, performing all the measurements), input and output clearances (first checked during disassembly, then checked after inspection and installation) 2. Checking the alignment of the GT-ST-GEN with open cylinders (calculation of the effect). Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 3. Removing of ST rotors (dismantling of the medium/high pressure rotor, dismantling of the low-pressure rotor 4. Removing/disassembly of the lower bearing housings of the ST (babbit condition check, ultrasound, color flaw detection) Together (Contractor and Customer)/ Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 5. Cleaning of all rotors, Medium/High- and Low-pressure diaphragms of salt deposits by sandblasting – aluminum oxide (preparation for disassembly, axial channels inspection, magnetic particle flaw detection check, eddy current testing, ultrasound) - dry icing for GT Rotor and GT Compressor components (tool, equipment, operators from Contractor)/ material from Customer - aluminum oxide For diaphragms, casings and ST valves parts (tool, equipment, operators from Contractor)/ material from Customer For HP/IP Rotor and LP Rotor (tool, equipment, operators from Contractor)/ material from Customer Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 6. Visual and measuring testing (VMT) and Non-Destructive Testing of ST casings -Medium/High and Low pressure 7. Disassembly of ST seals (spring check, cleaning, tolerance check) 8. Alignment/adjustment of the u'cut channels of Medium/High and Low Pressure (installation of diaphragms and their alignment along the u'cut channels, fitting of the rotor along the u'cut channels - fitting of new seals, springs). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified 9. HP shell and LP inner casing horizontal joint check (blue print). 10. Bearing elevation correction in according to the bearing alignment diagram 11. Tops on tops of steam path alignment check. The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified 12. Installation of lower bearing housings/preparation for installation of Medium/High Pressure and Low-pressure rotors. 13. Installation of Medium/High Pressure and Low-Pressure rotors 14. Checking the alignment of the u'cut channels, checking the certificate, rotor cranking (according to stickers / seals adjustment). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 15. Radial Alignment (Radial Alignment Reading-Check). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified. 16. Assembly/closing of Steam Turbine cylinders (Medium/High pressure and Low pressure, inner housing and outer housing). Heating elements are used to heat the studs and seal them. 17. Installation/fitting of bypass pipe (seal replacement, inspection) 18. Checking/adjusting the alignment of the shaft line (Gas Turbine - Medium/High Pressure Steam Turbine - Low Pressure Steam Turbine – Generator couplings). The alignment checks for compliance with the manufacturer's specifications. Any discrepancies are noted and the Customer must be notified, To carry out rebreeding, grinding and repair of holes of half-couplings in case of damage and scuffing, as well as restoration of surfaces of studs of half-couplings for their subsequent installation 19. Rapping the rotors, adjusting the sensors for mech. values (axial/radial position of the rotor 20. Checking of bearing clearances (side-overhead/ their adjustment) 21. Assembly/closing of bearings, installation of vibration sensors 22. Installation of insulation on all the Medium/High Pressure and Low-Pressure cylinders 23. Installation of covers between the coupling halves and installation of the steam turbine cylinder casing (Medium and High-pressure cylinder) 25. Starting the Turning Gear, turbine startup (balancing start-ups with cargo adjustment are possible 26. Elimination of all defects on the stator and rotor blades of High/Medium/Low pressure cylinders of Steam Turbine (cleaning, filing, polishing, etc.) | 1. Проверка зазоров проточных частей Высокого Давления и Низкого Давления (снятие паспорта, снятия всех замеров) входные выходные зазоры (сначала проверяется при демонтаже, затем проверяется после инспекции и монтажа) 2. Проверка центровок ГТ-ПТ-РГ на открытых цилиндрах (расчет). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 3. Извлечение роторов ПТ (демонтаж ротора среднего/высокого давления, демонтаж ротора низкого давления) 4. Выемка/демонтаж нижних корпусов подшипников ПТ (проверка состояния баббита, ультразвук, цветная дефектоскопия) (Исполнитель и Заказчик) Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. 5. Очистка всех роторов, диафрагм Среднего/Высокого и Низкого давления от солевых отложений путем пескоструйной очистки – оксид алюминия (подготовка к разборке, проверке осевых каналов, магнитно порошковая дефектоскопия, магнитно-вихретоковый контроль, ультразвук) - сухой лед для ротора ГТ и компонентов компрессора ГТ (инструмент, оборудование, операторы от Подрядчика)/ материалы от Заказчика - оксид алюминия Для диафрагмы ПТ, кожухи ПТ и детали клапанов ПТ (инструмент, оборудование, операторы от Подрядчика)/материал от Заказчика Для ротора ВД/СД и ротора НД (инструмент, оборудование, операторы от Подрядчика)/материал от Заказчика Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. 6. Визуальный и измерительный контроль (ВИК) и Неразрушающий Контроль корпусов ПТ - Среднего/Высокого и Низкого давления 7. Разборка уплотнений ПТ (проверка пружинок, очистка, проверка допусков) 8. Центровка/корректировка проточных частей Среднего/Высокого давления, Низкого Давления (установка диафрагм и их центровка по проточной части, примерка ротора по проточной части - подгонка новых уплотнений). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 9. Проверка прилегания корпуса низкого давления и внутреннего корпуса низкого давления по краске. 10. Корректировка положения подшипников в соответствии с чертежом. 11. Проверка центровки проточной части ПТ. Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 12. Установка нижних корпусов подшипников/подготовка к укладке роторов Среднего/Высокого Давления и Низкого давления. 13. Укладка роторов Среднего/Высокого Давления и Низкого давления 14. Проверка центровок проточных частей, снятие паспорта, прокрутка роторов (по наклейкам/корректировка уплотнений). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 15. Проверка радиальной центровки. Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. 16. Сборка/закрытие цилиндров Паровой Турбины (Среднего/Высокого Давления и Низкого давления, внутренний корпус и наружный корпус). Используются тэны для нагрева шпилек и забалчивания их. 17. Монтаж/обтяжка перепускных труб (установка нового прокладочного материала) 18. Проверка/корректировка центровки линии валопровода (муфт Газовая Турбина - Паровая Турбина Среднего/Высокого давления - Паровая Турбина Низкого давления – Генератор). Проверка центровки на соответствие спецификации Завода изготовителя. Любые несоответствия отмечаются, и Заказчик должен быть уведомлен. Выполнить раберовку, шлифовку и ремонт отверстий полумуфт в случае повреждения и задиров, а также восстановление поверхностей шпилек полумуфт для последующей их установки 19. Расталкивание роторов, выставление датчиков мех. Величин (осевого/радиального положения ротора 20. Проверка зазоров подшипников (боковые-потолочные/корректировка). 21. Сборка/закрытие подшипников, установка датчиков вибрации. 22. Установка Изоляции на все цилиндры Среднего/Высокого Давления и Низкого давления. 23. Монтаж укрытий между полумуфтами и монтаж кожуха цилиндра паровой турбины (цилиндр Среднего и Высокого Давления). 25. Включение ВПУ, пуск турбины (возможны балансировочные пуски с корректировкой грузов). 26. Устранение всех замечаний на лопатках статора и ротора цилиндров Высокого/Среднего/Низкого давления Паровой Турбины (зачистка, опиловка, полировка и прочее) | Contractor/ Подрядчик Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. Removal and Installation of insulation on all the Medium/High Pressure and Low-Pressure valves are performed by Customer/ Демонтаж и Установка Изоляции на все клапаны Среднего/Высокого Давления и Низкого давления выполняется Заказчиком. |
| 5 | ST Valves/Клапаны ПТ |  |  |
|  | Insulation removal from all the Medium/High Pressure and Low-Pressure valves | Демонтаж Изоляции со всех клапанов Среднего/Высокого Давления и Низкого давления | Customer/ Заказчик |
|  | 1. Disassembly of ST valves - Cut-off Valve - CV, - High Pressure/Low Pressure Control Valve, - Secondary heating valve checking of all clearances, checking of all housings, cusps, membranes, sealing elements, fasteners, rods, checking of contacts-fitting for cusps (lappings – u'cut), checking of rods for wear, carrying out a magnetic particle flaw detection (MPFD), color flaw detection of valve rods, checking of rods for bending/deflection). Heating elements are used to heat the studs and loosen them. Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 2. Cleaning of all elements of Steam Valves (High, Medium and Low pressure - Cut-off Valve - CV, High Pressure/Low Pressure Control Valve, Secondary heating valve) of salt deposits by sandblasting – aluminum oxide (preparation for assembly, inspections, magnetic particle flaw detection, magnetic eddy current testing if necessary) Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. 3. Cleaning of all elements of steam valves for assembly (studs, housings, holes, bolts, nuts, etc.) 4. Assembly of ST valves (Cut-off Valve - CV, High Pressure/Low Pressure Control Valve, Secondary heating valve), checking of all clearances. Heating elements are used to heat the studs and seal them. Also, for consideration at ST valve inspection: 1. Combined Main Stop/Control Valves a. Disassemble steam side for inspection b. Visually inspect disc, seat and strainer (NDE seal weld) c. Perform contact check on seats and discs. d. Record clearance and run out of stem e. Clean stems and bushings and record clearances; reassemble 2. LP Admission Stop Valve a. Disassemble steam side for inspection b. Visually inspect disc, seat and strainer (NDE seal weld) c. Perform contact check on seats and discs. d. Record clearance and run out of stem e. Clean stems and bushings and record clearances; reassemble 3. LP Admission Control Valves a. Disassemble Steam Side for inspection b. Visually inspect disc c. Perform contact check on seats and discs d. Record Stem clearance and run out of stem e. Clean stems and bushings record clearances and reassemble 4. Combined Reheat Valves a. Disassemble steam side for inspection. b. Visually inspect disc, seat and strainer (NDE seal weld). c. Perform contact checks on seats and discs. d. Record clearance and run out of stems. e. Clean stems and bushings and record clearances; reassemble. a. Disassemble steam side for inspection. b. Visually inspect disc, seat and anti-rotation pin. c. Perform contact check on seats and discs. e. Clean the rods and bushings, fix the gaps, and reassemble | 1. Разборка клапанов ПТ ( - Стопорный Клапан - СК, - Регулирующий Клапан Высокого Давления/Низкого Давления, - Клапан Среднего давления, проверка всех зазоров, проверка всех корпусов, седел, мембран, уплотнительных элементов, крепежа, штоков, проверка контактов-прилегания седел (притирка – проточка), проверка износа штоков, проведение Магнита Порошковая Дефектоскопия (МПД), цветной дефектоскопии штоков клапанов, проверка штоков на изгиб/прогиб). Используются тэны для нагрева шпилек и разболчивания их. Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика 2. Очистка всех элементов Паровых Клапанов (Высокое, Среднее и Низкое давление - Стопорный Клапан - СК, Регулирующий Клапан Высокого Давления/Низкого Давления, клапан Среднего давления) от солевых отложений путем пескоструйной очистки – оксид алюминия (подготовка к сборке, инспекциям, Магнита Порошковая Дефектоскопия, Магнито вихретоковый контроль при необходимости) Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика 3. Очистка всех элементов паровых клапанов для сборки (шпильки, корпуса, отверстия, болты, гайки и прочее) 4. Сборка клапанов ПТ (Стопорный Клапан - СК, Регулирующий Клапан Высокого Давления/Низкого Давления, клапан Среднего давления) проверка всех зазоров. Используются тэны для нагрева шпилек и заболчивания их. Также для принятия в расчет при выполнении инспекции Паровых Клапанов: 1. Комбинированные основные запорные клапаны/клапаны управления a. Разобрать сторону пара для осмотра. b. Визуально проверить диск, седло и фильтр (проверить уплотняющий сварной шов неразрушающим контролем). c. Произвести проверку контактных поверхностей седел и дисков. d. Зафиксировать зазоры и износ штока. e. Очистить штоки и втулки и зафиксировать зазоры, произвести сборку. 2. Запорный клапан подачи низкого давления. a. Разобрать сторону пара для осмотра. b. Визуально проверить диск, седло и фильтр (проверить уплотняющий сварной шов неразрушающим контролем). c. Произвести проверку контактных поверхностей седел и дисков. d. Зафиксировать зазоры и износ штока. e. Очистить штоки и втулки и зафиксировать зазоры, произвести сборку. 3. Клапаны управления подачи низкого давления. a. Разобрать сторону пара для осмотра. b. Произвести визуальную проверку диска. c. Произвести проверку контактных поверхностей седел и дисков. d. Зафиксировать зазоры и износ штока. e. Произвести очистку штоков, зафиксировать зазоры и произвести сборку. 4. Комбинированные клапаны вторичного подогрева a. Разобрать сторону пара для осмотра. b. Визуально проверить диск, седло и фильтр (проверить уплотняющий сварной шов неразрушающим контролем). c. Произвести проверку контактных поверхностей седел и дисков. e. Очистить штоки и втулки и зафиксировать зазоры, произвести сборку. | Contractor/ Подрядчик Cleaning is carried out by the Contractor, and the Customer performs non-destructive testing under the supervision of the Contractor. Очистку выполняет Подрядчик, а Заказчик выполняет неразрушающей контроль под надзором Подрядчика. |
| 6 | Steam Seal System/Система уплотняющего пара |  |  |
|  | 1. Steam Seal Regulator Valves a) Disassemble and visually steam side of valve, b) Reassemble and check adjust as required. 2. Gland Exhauster a) Disassemble, clean, inspect, record clearances and conditions and reassemble. 3. Remove gland condenser head. Clean tubes. | 1. Регулирующие клапаны уплотняющего пара a) Произвести разборку и визуальную проверку клапана со стороны пара, b) Произвести проверку и сборку, при необходимости, регулировку. 2. Система отбора уплотняющего пара a) Произвести разборку, очистку, визуальную проверку, зафиксировать зазоры и состояние, произвести сборку (осмотр двигателя в объем работ не входит). 3. Демонтировать крышку конденсатора уплотняющего пара. Произвести очистку труб. | Contractor/ Подрядчик |
| 7 | Quality control plan (QCP)/План контроля качества |  |  |
|  | All work must be carried out strictly in accordance with GE drawings, forms, procedures 1.GE Procedures 1.1 Strictly follow the procedures below to disassemble and reassemble the D10 turbine from ST-1000 to ST-1100_Standard list of procedures for D10 And other documentation and specifications in accordance with GE requirements for the Major Inspection. All stages of work have to be presented to the customer for confirmation. 2. Main drawings: 2.1 141E4660 clearances 2.2 112E7453 clearances And other documentation and specifications in accordance with GE requirements for the Major Inspection. All stages of work have to be presented to the customer for confirmation. All measurements and work must be carried out in accordance with the Drawings, Forms, GE Procedures: 3. Inspection forms 1. WEAR OF HP DIAPHRAGMS 2. D307208 DIAPHRAGM 3. BEARING BORE 4. D309102_BEARING 5. D309101_JOURNAL 6. D307209 Diaphragm Elepticity 7. D305132 PACKING 8. D308204_CENTERLINE 9. LP INNER CASING HORIZONTAL JOINT CLEARENCE 10. D305115_STEAMS 11. D307201_LP 12. D315101_HP 13. D307203 DIAPHRAGM 14. D315101 BOLT 15. D307209 CLEARANCE 16. D306301 C COUPLING 17. D306307_COUPLING 18. D307203_LP 19. D306301 B COUPLING 20. HP_IP STEAM PATH CLEARENCE 21. D305115_LP 22. D306105 RADIAL 23. D306306_COUPLING 24. D306307_COUPLING 25. D309302_OIL 26. D308704 TURNING GEAR 27. D306103_LP ROTOR 28. D306102_HP ROTOR 29. D308204_CENTERLINE 30. D308423_HORIZINTAL JOINT CHECK 31. D309301_OIL 32. D310302_COMBINED 33. D310302_MSCV And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation 1. Drawings 1.1 141E4660 Clearances 1.2 112E7453 Clearances And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation 2. GE Procedure 1.1 The following factory procedures must be applied and used for disassembling and assembling D10 gas turbine From ST1000 To ST1100 STANDART PROCEDURES FOR D10 And other documentation and specification as per GE requirements for MI. All stages of work must be presented to the customer for confirmation | Все работы должны проводится строго в соответствии с чертежами, формами, процедурами GE 1. GE Процедуры 1.1 Строго следовать приведенным ниже процедурам по разборке и сборке турбины D10 c ST-1000 до ST-1100_Стандартный список процедур для D10 И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE к КР. Все этапы работ должны быть представлены заказчику для подтверждения 2. Основные чертежи: 2.1 141E4660 Зазоры проточной части 2.2 112E7453 Зазоры проточной части И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE к КР. Все этапы работ должны быть представлены заказчику для подтверждения 3. Инспекционные формы: 1. Износ диафрагм высокого давления 2. D307208 Диафрагмы инспекция 3. Натяг подшипников 4. D309102_Подшипники 5. D309101_Подшипники 6. D307209 Замеры диафрагм на эллипс 7. D305132 Замеры перед демонтажем диафрагм 8. D308204_Зазоры проточной части 9. Прилегание внутреннего корпуса цилиндра низкого давления 10. D305115_Зазоры проточной части 11. D307201_Зазоры проточной части 12. D315101_Зазоры проточной части 13. D307203 Инспекция диафрагм 14. D315101 Инспекция шпилек 15. D307209 Зазоры 16. D306301 Полумуфта 17. D306307_Полумуфта 18. D307203_Зазоры проточной части 19. D306301 Полумуфта 20. Замеры проточной части Цилиндра высокого и среднего давления 21. D305115_Цилиндр низкого давления 22. D306105 Радиальные зазоры 23. D306306_Полумуфта 24. D306307_Полумуфта 25. D309302_Масленные расточки 26. D308704 Валоповорот 27. D306103_Ротор низкого давления 28. D306102_Ротор высокого давления 29. D308204_Выставление диафрагм 30. D308423_Проверка зазоров проточной части 31. D309301_ Масленные расточки 32. D310302_Клапана 33. D310302_Основной Стопорный Регулирующий Клапан И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE для MI. Все этапы работы должны быть представлены заказчику на подтверждение. 1. Чертежи 1.1 141E4660 Зазоры 1.2 112E7453 Зазоры И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE для MI. Все этапы работы должны быть представлены заказчику на подтверждение. 2. Процедура GE 1.1 Для разборки и сборки газовой турбины D10 необходимо применять и использовать следующие заводские процедуры. От ST1000 до ST1100 СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ D10 И другая документация, и спецификации в соответствии с требованиями GE для MI. Все этапы работы должны быть представлены заказчику на подтверждение. | Contractor/ Подрядчик |
| 8 | ST Major Inspection Instrumentation scope/Работы по КИП вовремя КР |  |  |
|  | 1. Instrumentation removal | 1. Демонтаж КИП |  |
|  | 1.1 ST crossover instrumentation removal TE-209E, TE-209F, pressure line to PT-225-1. | 1.1. Демонтаж датчиков на перепускной трубе ПТУ: TE-209E, TE-209F, отключение линии давления PT-225-1. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 1.2 Differential Expansion probes gap as-found measurements. DEDP-1, DEDP-2 instrumentation removal. | 1.2 Снятие зазоров по Относительному Расширению Ротора (ОРР) ПТУ. Демонтаж датчиков ОРР: DEDP-1, DEDP-2. | Customer/ Заказчик |
|  | 1.3.1. Disconnection and removal thermocouples TE-203A, TE-203B, TE-205A, TE-205B, TE-211A, TE-240A | 1.3.1. Отключение и демонтаж датчиков ВД/СД TE-203A, TE-203B, TE-205A, TE-205B, TE-211A, TE-240A | Contractor/ Подрядчик |
|  | 1.3.2. Disconnection and removal Reheat cooling Valve together with control solenoid FY2253 and limit switches ZSC2253, ZSO2253 on HP\IP section. Conduits removal | 1.3.2. демонтаж Клапана охлаждения второго пароуплотнения с отключением соленоида FY2253 и концевых выключателей ZSC2253, ZSO2253. Демонтаж кабельных трасс. | Customer/ Заказчик |
|  | 1.4 Rotor Expansion probes gap as-found measurements. REDP-1A and REDP-1B instrumentation removal on mounting bracket | 1.4 Снятие зазоров по Абсолютному Расширению Ротора (АРР) ПТУ. Демонтаж датчиков АРР REDP-1A и REDP-1B на монтажной скобе. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 1.5 Gland Exhauster instrumentation removal: PT-232, TE-212B, PS-212C, LS-232. 1.6 Radial vibration proximity probes removal on bearing covers №№3-6: VP-3X, VP-3Y, VP-4X, VP-4Y, VP-5X, VP-5Y, VP-6X, VP-6Y. 1.7 ST control and stop valves instrumentation removal. For valves CV, MSV, IV-1, IV-2, RSV-1, RSV-2, ASV, ACV. 1.8 ST supervisory instrumentation removal: SEDP-1A, EP. 1.9 Turning gear instrumentation removal: ZS-288, ZS-289, FY-288A, FY-288B. 1.10 Removing the voltage sensors on the shaft (at the 7th bearing). | TE-212B, PS-212C, LS-232. 1.6 Демонтаж датчиков вибросмещения на крышках 3-6го подшипников ПТУ: VP-3X, VP-3Y, VP-4X, VP-4Y, VP-5X, VP-5Y, VP-6X, VP-6Y. 1.7 Демонтаж датчиков на клапанах ПТУ CV, MSV, IV-1, IV-2, RSV-1, RSV-2, ASV, ACV. 1.8 Демонтаж датчиков состояния ПТУ: SEDP-1A, EP. 1.9 Демонтаж датчиков и соленоидов валоповорота: ZS-288, ZS-289, FY-288A, FY-288B. 1.10 Демонтаж датчиков напряжения на валу (у 7го подшипника). | Customer/ Заказчик |
| 8.a | During Major Inspection – Instrumentation/Работы вовремя Капитальной Инспекции на К |  |  |
|  | 2.1 ST bearing metal TC replacement TE-274A, TE-274B, TE-275A, TE-275B, TE-276A, TE-276B, TE-277A, TE-277B. | 2.1 Замена термопар на подшипниках ПТУ: TE-274A, TE-274B, TE-275A, TE-275B, TE-276A, TE-276B, TE-277A, TE-277B. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 2.2 Rotor Expansion probes REDP-1A and REDP-1B gap adjustment. Calibration of assembly. 2.3 Replacement orifices in LP Stop valve actuator (as per TIL1882 if required). | 2.2 Настройка зазоров датчиков АРР ПТУ REDP-1A и REDP-1B. Калибровка системы. 2.3 Замена дросселей в приводе СК НД (по ТИЛ 1882 если требуется). | Customer/ Заказчик |
| 8.b | Instrumentation installation/Монтажные работы по КИП |  |  |
|  | 3.1 Gland Exhauster instrumentation installation: PT-232, TE-212B, PS-212C, LS-232. 3.2 Radial vibration proximity probes installation on bearing covers №№3-6. Gaps verification: VP-3X, VP-3Y, VP-4X, VP-4Y, VP-5X, VP-5Y, VP-6X, VP-6Y. Devices gap adjustment. 3.3 Rotor Expansion probes installation REDP-1A and REDP-1B. 3.4 Differential Expansion probes DEDP-1, DEDP-2 installation. Gaps verification. | 3.1 Монтаж датчиков на КПУ PT-232, TE-212B, PS-212C, LS-232. 3.2 Установка датчиков вибросмещения на крышках подшипников №№3-6: VP-3X, VP-3Y, VP-4X, VP-4Y, VP-5X, VP-5Y, VP-6X, VP-6Y. Настройка зазоров. 3.3 Монтаж датчиков АРР ПТУ REDP-1A и REDP-1B. 3.4 Монтаж датчиков ОРР ПТУ: DEDP-1, DEDP-2. Настройка зазоров. | Customer/ Заказчик |
|  | 3.5.1. Instrumentation installation on HP\IP section: TE-203A, TE-203B, TE-205A, TE-205B, TE-211A, TE-240A | 3.5.1. Монтаж датчиков ВД/СД TE-203A, TE-203B, TE-205A, TE-205B, TE-211A, TE-240A | Contractor/ Подрядчик |
|  | 3.5.2. Instrumentation installation Reheat cooling Valve: control solenoid FY2253 and limit switches ZSC2253, ZSO2253. | 3.5.2. Установка Клапана охлаждения второго пароуплотнения с подключением соленоида FY2253 и концевых выключателей ZSC2253, ZSO2253. Восстановление кабельных трасс. | Customer/ Заказчик |
|  | 3.6 ST control and stop valves instrumentation installation for valves CV, MSV, IV-1, IV-2, RSV-1, RSV-2, ASV, ACV. ST valves checkout. | 3.6 Монтаж датчиков на клапанах ПТУ: CV, MSV, IV-1, IV-2, RSV-1, RSV-2, ASV, ACV. Проверка клапанов ПТУ. | Customer/ Заказчик |
|  | 3.7 ST crossover instrumentation installation: TE-209E, TE-209F, pressure line to PT-225-1. | 3.7 Монтаж датчиков на перепускной трубе ПТУ: TE-209E, TE-209F и восстановление линии давления к PT-225-1. | Contractor/ Подрядчик |
|  | 3.8 ST supervisory instrumentation installation: SEDP-1A, EP. 3.9 Turning gear instrumentation installation: ZS-288, ZS-289, FY-288A, FY-288B. 3.10 Installation of the voltage sensors on the shaft (at the 7th bearing). | 3.8 Монтаж датчиков состояния ПТУ: SEDP-1A, EP. 3.9 Монтаж датчиков и соленоидов валоповорота: ZS-288, ZS-289, FY-288A, FY-288B. 3.10 Монтаж датчиков напряжения на валу (у 7го подшипника). | Customer/ Заказчик |
| 9 | Start–Up and Checkout/Запуск и наладка |  |  |
|  | 1. Operational checks after completion of overhaul shall be made jointly with Owner personnel. 2. Prior to start–up: a) Check foundation for interference for expansion restrictions. b) Verify no trips exists from control devices. c) Check operation of Lube oil and Hydraulic oil systems. d) Verify turning gear operation properly. e) Check axial shift device failure generate alarm and trip. f) Check control valves calibrated in turbine control system. 3. During start–up: a) Check vibration readings. b) Verify steam seal system operation. c) Verify bearing temperatures have reached stable readings without alarms. d) Verify emergency trip function properly. e) Verify Steam Turbine Load control function properly. f) Check thermal expansion of the unit at standards. 4. Operation (with unit synchronized) a) Check vibration readings; if required, a balancing should be provided to solve balancing problem (take readings, do vibration monitoring, provide advice for balance solution) b) Compare performance data at same loads prior and after MI. 5. Final setting a) The testing for the over-speed trip will be performed (with the circuit breakers opened) – by Customer 6. Demobilize а) LOTO off b) Work permit closed 7. Including all completed forms, technical detailed reports must be prepared | 1. Эксплуатационные проверки по окончании технического обслуживания производятся совместно с персоналом Заказчика. 2. Перед запуском: a) Проверка фундаментов с точки зрения помех ограничению расширения. b) Проверка отсутствия аварийных сигналов от управляющих датчиков. c) Проверка работы систем смазочного масла и гидравлического управления. d) Проверка правильной работы валоповоротного устройства. e) Проверка наличия аварийного сигнала при неисправности датчиков осевого сдвига. f) Проверка калибровки регулирующих клапанов в системе управления. 3. Во время запуска: a) Проверить показания уровней вибрации. b) Проверка работы системы уплотнения пара. с) Проверка температуры подшипников достигают стабильных значений, не превышая предупредительных уставок. d) Проверка срабатывания аварийного останова с пульта оператора. e) Проверка корректной работы регулирования нагрузки ПТУ. f) Проверка температурного расширения турбины на опорных. 4. Эксплуатация (с синхронизацией установки) a) Проверить показания уровней вибрации, при необходимости может быть предоставлена программа балансировки для решения связанных с балансировкой проблем (провести измерения, мониторинг вибросостояния, предоставить рекомендации по балансировке). b) Проверить данные производительности турбины на одинаковой нагрузке до и после ремонта. 5. Окончательная регулировка a) Испытание системы защиты от разгона при отключенном от сети генераторе. – выполняется Заказчиком 6. Окончание работ а) Закрытие наряда б) Снятие LOTO 7. Включая все заполненные формы, необходимо подготовить технические детальные отчёты | Contractor/ Подрядчик Customer/ Заказчик The testing for the over-speed trip will be performed (with the circuit breakers opened) – by Customer Испытание системы защиты от разгона при отключенном от сети генераторе. – выполняется Заказчиком |