Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание зданий и сооружений ПГУ

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование здания (сооружения), место производство работ:

| - №п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание главного корпуса ПГУ | - Наружные и внутренние поверхности здания. Кровля |
| - 2 | Здание ЦНС№ 3 | - Наружные и внутренние поверхности здания. Кровля |
| - 3 | Здание ДКС | - Наружные и внутренние поверхности здания .Кровля |
| - 4 | Эстакада технологических трубопроводов | - Опоры эстакады. |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здания ПГУ-400. |  |  |
|  | Здание ЦНС №3 наружные работы. |  |  |
| 1 | Ремонт отмостки из литого асфальта | м2 | 18 |
| 2 | Изготовление и монтаж каркаса площадки с настилом из листовой стали и ребрами жесткости | тн | 0,04 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,72 |
| 4 | Обезжиривание поверхностей м/к связей уайт-спиритом | м2 | 14 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей м/к связей за один раз грунтовкой ХС-059 | м2 | 14 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей м/к связей эмалью ХС-759 за 2 раза | м2 | 14 |
| 7 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной типа «Makroflex» | м | 57,6 |
|  | Здание ЦНС №3 Внутренние работы |  |  |
| 8 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей смесью гидротексом. | м | 80 |
| 9 | Очистка приямка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 2,6 |
| 10 | Обмазочная гидроизоляция стен и днища приямка проникающей смесью "Пенетрон" в 2 слоя по бетону | м2 | 69 |
| 11 | Обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности стен ЦНС и аванкамеры проникающей смесью "Пенетрон" в 2 слоя по бетону | м2 | 540 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен раствором из сухих смесей толщиной до 10 мм | м2 | 12 |
| 13 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 30 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей м/к балок , связей за один раз: грунтовкой ХС-059 | м2 | 30 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей м/к балок, связей эмалью ФЛ-412 | м2 | 30 |
| 16 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, в/э красками | м2 | 120 |
| 17 | Промывка поверхности окон с лестниц | м2 | 100 |
| 18 | Изготовление и монтаж рамы коробчатого сечения под козырек | тн | 0,09 |
| 19 | Устройство кровель из металлочерепицы | м2 | 3 |
| 20 | Обезжиривание поверхностей каркаса рамы уайт-спиритом | м2 | 2 |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей каркаса рамы за один раз грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 2 |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей каркаса рамы эмалью ФЛ-412 за 2 раза | м2 | 2 |
| 23 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении ,с устройством металлического каркаса , металлосайдингом без пароизоляционного слоя | м2 | 3 |
| 24 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 20 |
| 25 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 | 270 |
| 26 | Улучшенная штукатурка стен ограждения люков циркводоводов цементно-известковым раствором по камню | м2 | 22 |
| 27 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен ограждения люков циркводоводов органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 56 |
| 28 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 270 |
| 29 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных блоках на мастике | м | 20 |
| 30 | Окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных металлических конструкций за 2 раза | м2 | 15 |
| 31 | Улучшенная окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных бетонных поверхностей полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 18,5 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей трубопровода уайт-спиритом | м2 | 12 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопровода за один раз грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 12 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопровода эмалью ФЛ-412 за 2 раза | м2 | 12 |
|  | Главный корпус ПГУ. Наружные работы |  |  |
| 35 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | м3 | 8,49 |
| 36 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт. | 175 |
| 37 | Устройство подливки фундаментов ремонтным раствором Барс толщиной 20 мм | м2 | 39 |
| 38 | Обезжиривание поверхностей лестниц уайт-спиритом | м2 | 32 |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей лестниц за один раз грунтовкой ХС-059 | м2 | 32 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ХС-759 за 2 раза | м2 | 32 |
| 41 | Ремонт и восстановление герметизации швов металлической кровли монтажной пеной типа «Makroflex» | м | 62 |
| 42 | Улучшенная штукатурка стен ограждения входа на нижнюю отметку цементно-известковым раствором по камню | м2 | 50 |
| 43 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей ограждения входа на нижнюю отметку органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 50 |
| 44 | Замена кровельного покрытия из сэндвич-панелей при высоте до 50 м | м2 | 3 |
|  | Главный корпус ПГУ. Внутренние работы |  |  |
| 45 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2 | м2 | 10 |
| 46 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,2 |
| 47 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей смесью гидротексом | м | 145 |
| 48 | Сплошное выравнивание поверхностей основания агрегатов раствором из сухих смесей толщиной до 10 мм | м2 | 212 |
| 49 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей основания агрегатов органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 212 |
| 50 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "УНИКУМ" с пределом огнестойкости: 1,0 час | м2 | 6 |
| 51 | Промывка поверхности окон с лестниц | м2 | 100 |
| 52 | Обезжиривание поверхностей связей каркаса уайт-спиритом | м2 | 146 |
| 53 | Огрунтовка металлических поверхностей связей каркаса за один раз грунтовкой ХС-059 | м2 | 146 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей связей каркаса эмалью ХС-759 за 2 раза | м2 | 146 |
| 55 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 | 120 |
| 56 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 290 |
| 57 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных блоках на мастике | м | 120 |
| 58 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, в/э красками | м2 | 660 |
| 59 | Окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных металлических конструкций за 2 раза | м2 | 85 |
| 60 | Улучшенная окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных бетонных поверхностей полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 418 |
| 61 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | шт. | 40 |
| 62 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | м2 | 408 |
| 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 149 |
| 64 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 130 |
| 65 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 8 |
| 66 | Смена дверных замков накладных | шт. | 6 |
| 67 | Смена дверных доводчиков | шт. | 10 |
| 68 | Прочистка дренажа штангами-ревизия водосточных воронок | 1 пролет | 1 |
| 69 | Смена жалюзийных решеток | шт. | 6 |
| 70 | Ремонт вентиляционных коробов | м2 | 10 |
| 71 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 80 |
|  | Здание ДКС. Наружные работы |  |  |
| 72 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | м3 | 4,5 |
| 73 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт. | 80 |
| 74 | Устройство подливки фундаментов ремонтным раствором Барс толщиной 20 мм | м2 | 30 |
| 75 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | м2 | 23 |
| 76 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,1 |
|  | Здание ДКС. Внутренние работы |  |  |
| 77 | Окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных металлических конструкций за 2 раза | м2 | 15 |
| 78 | Улучшенная окраска люминесцентными (светящимися) составами ранее окрашенных бетонных поверхностей полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 19 |
| 79 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | м2 | 8 |
| 80 | Разборка облицовки низа стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 8 |
| 81 | Отбивка штукатурки с поверхностей низа стен | м2 | 8 |
| 82 | Сплошное выравнивание поверхностей низа стен раствором из сухих смесей толщиной до 10 мм (сапожок) | м2 | 8 |
| 83 | Облицовка по бетонной поверхности низа стен керамическими плитками на клее из сухих смесей | м2 | 8 |
| 84 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 108 |
| 85 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных блоках: на мастике | м | 28 |
| 86 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, в/э красками | м2 | 280 |
| 87 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей ограждения люков циркводоводов органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 150 |
| 88 | Демонтаж оконных блоков стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м | тн | 0,01818 |
| 89 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 1,1 |
| 90 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 3 |
|  | Эстакада технологических трубопроводов |  |  |
| 91 | Отбивка штукатурки с поверхностей опор | м2 | 154 |
| 92 | Устройство подливки на поверхности опор ремонтным составом БАРС толщиной 20 мм | м2 | 154 |
| 93 | Огрунтовка и окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей опор органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 154 |
|  | Уборка наледи с кровель зданий ПГУ-400 |  |  |
| 94 | Уборка снега и очистка кровли от наледи вручную, снег рыхлый | м3 | 780 |
| 95 | Уборка снега и очистка кровли от наледи вручную, снег плотный | м3 | 990 |
| 96 | Установка и снятие канатной системы для очистки крыши от наледи и снега на высоту до 29 м | 1 таль | 10 |
|  | Кровля ДКС. |  |  |
| 97 | Огрунтовка оснований кровельного ковра готовой эмульсией битумной | м2 | 50 |
| 98 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | м2 | 50 |
| 99 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | м2 | 50 |
| 100 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 50 |

Подрядчик предоставляет Заказчику в конкурсную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ в т.ч.;

- Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулирующим органом, должно содержать п. п. 2.4.; 12.3.; 12.10.; 23.1. из «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов.

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, в  т. ч. верхолазных работ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ в т. ч. аттестованных промышленных альпинистов. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6.1. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию в т. ч.:

- работ на высоте;

- верхолазных работ;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4».

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4».

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.12. Выполнить работу собственными силами.

6.13. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений в т. ч. полное альпинистское снаряжение  для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.16. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.17. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

6.18. В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

-   Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

-  Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

-  Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО 153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 23-02-223 «Тепловая защита зданий»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

Работы производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

с 01 апреля по 31 декабря 2014 г.

Этапы:

| - №п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание главного корпуса ПГУ | - С 01.04.14 – 31.12.14г. |
| - 2. | Здание ЦНС | - С 01.04.14 – 31.12.14г. |
| - 3. | Здание ДКС | - С 01.04.14 – 31.12.14г. |
| - 4. | Эстакада технологических трубопроводов | - С 01.05.14 – 30.09.14г. |
| - 5. | Здания ПГУ (очистка от снега и наледи) | - с 01.12. 14г. по 31.12.14 г. |

Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала ремонта (07.03.14 г.) предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при пред ремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. Акты предремонтного обследования объекта;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.6. Журналы производства работ;

11.7. Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.8.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

11.11. Документацию, перечисленную в п. п. 11.1÷11.10, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказчика.

12. Гарантии на выполненные  работы:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

Приложение №1 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гвозди | круглые 1,6x25 мм | ГОСТ 4028 | кг | 2 |
| 2 | Плитки | керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | ГОСТ 6787-2001 | м2 | 8,3 |
| 3 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | кл. А-I, А-II, А-III | ГОСТ 14637 | т | 0,533 |
| 4 | Краски | белила цинковые МА-22 | ГОСТ 10503-71 | кг | 6,5 |
| 5 | Краски | алкидные | ГОСТ 6465-76 | кг | 77 |
| 6 | Мастика клеящая каучуковая | марки КН-2 | ГОСТ 24064-80 | кг | 25 |
| 7 | Олифа комбинированная. | марки К-3 | ГОСТ190-78 | кг | 43,4 |
| 8 | Ручка-скоба | из алюминиевого сплава анодированная | НТД пр-ля | шт. | 8 |
| 9 | Мастика | битумно-латексная кровельная | ГОСТ 15836 | кг | 45 |
| 10 | Профили гнутые стальные | Ст3сп | ГОСТ 2590 | т | 0,14 |
| 11 | Уайт-спирит | растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 127 |
| 12 | Шурупы с полукруглой головкой | размером 3,5х35 мм | ГОСТ 10621 | кг | 1,8 |
| 13 | Электроды МР-3. | Ø 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 3 |
| 14 | Шкурка шлифовальная двухслойная | с зернистостью 40-25 | ГОСТ 6456-82 | м2 | 5 |
| 15 | Плитки керамические | угловые | ГОСТ 6787-2001 | м | 4,9 |
| 16 | Шурупы-саморезы | размером 4,2х16 мм | ГОСТ10621-80 | шт. | 87 |
| 17 | Шпатлевка | "Ветонит" | ГОСТ10277-90 | кг | 187 |
| 18 | Шурупы-саморезы с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм | ГОСТ 10621 | шт. | 32 |
| 19 | Ветошь | путанка | ОСТ6346 | кг | 16 |
| 20 | Мастика герметизирующая | полиуретановая "ТЭКТОР" марка 202 | ТУ 5772-001-85471577-2009 | кг | 77 |
| 21 | Клей для облицовочных работ водостойкий | "юнис" | ТУ 5745-009-46434927-05 | кг | 30 |
| 22 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла | толщ 4 мм | ГОСТ 24866-99 | м2 | 1,03 |
| 23 | Плитки керамические | плинтусные прямые | ГОСТ6787-2001 | м | 4,5 |
| 24 | Плитки керамические | фасонные карнизные прямые | ГОСТ6787-2001 | м | 4,5 |
| 25 | Прокладки уплотнительные | ПРП Ø 30 мм | ГОСТ19177-81 | м | 176 |
| 26 | Замки накладные | с засовом и защелкой | НТД пр-ля | компл. | 6 |
| 27 | Доводчик | дверной | НТД пр-ля | компл. | 10 |
| 28 | Дюбели распорные полиэтиленовые | размером 6х30 мм | НТД пр-ля | шт. | 40 |
| 29 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 1,7 |
| 30 | Начальная планка | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 1,3 |
| 31 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный. | высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | НТД пр-ля | шт | 10 |
| 32 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | ГКЛ 14 мм | ГОСТ 6266-97 | м2 | 18,9 |
| 33 | Детали стальных трубчатых лесов. | укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | НТД пр-ля | т | 0,12 |
| 34 | Сайдинг | стальной с полимерным покрытием | НТД пр-ля | м2 | 3,6 |
| 35 | Дюбель-гвоздь | размером 8х100 мм | НТД пр-ля | шт. | 21 |
| 36 | Пленка подкровельная антиконденсатная | типа ЮТАКОН | ГОСТ30244-94 | м2 | 3,5 |
| 37 | Металлочерепица | типа «Монтеррей» | ГОСТ24045-94 | м2 | 3,8 |
| 38 | Винты самонарезающие остроконечные | L= 35 мм | ГОСТ10621 | шт. | 1263 |
| 39 | Уголок наружный для пластикового плинтуса. | h= 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 10 |
| 40 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса. | h= 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 10 |
| 41 | Соединитель для пластикового плинтуса. | h= 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 60 |
| 42 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая. | h= 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 12 |
| 43 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | h= 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 12 |
| 44 | Плинтуса для полов пластиковые. | размер 19х48 мм | НТД пр-ля | м | 151 |
| 45 | Уголок ПВХ | размером 25х25 мм | НТД пр-ля | п. м | 668 |
| 46 | Доски обрезные хвойных пород | III сорта | ГОСТ8486-86 | м3 | 0,15 |
| 47 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | изопласт ЭКП-4.5 | ГОСТ30547 | м2 | 57 |
| 48 | Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя, изопласт ЭПП-4 | изопласт ЭПП-4 | ГОСТ30547 | м2 | 58 |
| 49 | Пропан-бутан | смесь техническая | ГОСТ20448 | бл | 1 |
| 50 | Грунтовка | ГФ-021 красно-коричневая | ГОСТ25129-82 | кг | 2 |
| 51 | Грунтовка | ФЛ-03К коричневая | ГОСТ 25129 | кг | 1,3 |
| 52 | Грунтовка | ХС-059 красно-коричневая | ГОСТ23494-79 | кг | 35,5 |
| 53 | Эмаль | ХС-759 белая | ГОСТ23494-79 | кг | 73 |
| 54 | Эмаль | ФЛ-412 фенолоформальдегидная | ГОСТ 6465 | кг | 10 |
| 55 | Органо-силикатная композиция | ОС-12-03 | ТУ 84-725-78 | кг | 253 |
| 56 | Краска огнезащитная | УНИКУМ | ТУ-2316-027-40366225-01 | кг | 20,5 |
| 57 | Профиль направляющий | ПН-4 75/40/0,6 | ГОСТ 8509 | м | 6 |
| 58 | Щиты настила | деревянные | ГОСТ 8486 | м2 | 10 |
| 59 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | размером 150х490 мм | ГОСТ15150 | шт. | 6 |
| 60 | Бетон тяжелый | класс В12,5 (М150) | ГОСТ26633 | м3 | 15,3 |
| 61 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 150 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 4,7 |
| 62 | Смесь сухая для штукатурных работ | "Волма" | ГОСТ28013-98 | т | 2,25 |
| 63 | Смесь сухая для заделки швов водостойкая | "Волма" | ГОСТ28013-98 | кг | 1 |
| 64 | Раствор цементный | М-100 | ГОСТ28013 | м3 | 1,6 |
| 65 | Щебень из природного камня | марка 400, фракция 5(3)-10 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 2,6 |
| 66 | Смеси сухие для наливных полов | «Ветонит»3000 | ГОСТ 18124-95 | кг | 3520 |
| 67 | Песок | природный | ГОСТ8736 | м3 | 0,2 |
| 68 | Асфальт литой | тип II (жесткий) | ГОСТ9128 | т | 5,8 |
| 69 | Проникающая грунтовка | "Пенетрон" | 10060.1-95.80 | кг | 817 |
| 70 | Ремонтный состав | БарсВ 60Т | НТД пр-ля | т | 7,101 |
| 71 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике | "Макрофлекс" | ГОСТ 4248-92 | шт. | 23 |
| 72 | Смесь | "гидротекс" | 31357-2007 | кг | 172 |
| 73 | Краска | акриловая | ГОСТ 25129 | кг | 170 |
| 74 | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления | самонарезающиеся винты | НТД пр-ля | т | 0,001 |
| 75 | Панели многослойные | сэндвич | ГОСТ30244 | м2 | 3 |
| 76 | Профили стыкоперекрывающие | из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | НТД пр-ля | м | 130 |
| 77 | Блоки оконные | из алюминиевых сплавов | НТД пр-ля | т | 0,018183 |
| 78 | Анкерные болты | дл.100мм диам 12-14мм | ГОСТ10621 | шт | 255 |