Приложение № 3                                                                                                             к Уведомлению о проведении запроса предложений № 210 от 24 декабря 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку высоковольтного трансформаторного ввода 220кВ

- Наименование предприятия – филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основания для производства работ – утвержденная программа ТПиР филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014г.

- Цель проведения работ – реконструкция масляных выключателей 220кВ с заменой маслонаполненных вводов.

- Наименование оборудования  – Высоковольтный трансформаторный ввод 220кВ c внутренней твердой RIP и внешней полимерной изоляцией, ввод предназначен для установки на автотрансформатор типа АТДЦТН-200000/220/110-68.

- Технические характеристики.

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный ввод 220кВ | ТУ завода изготовителя | - Высоковольтный трансформаторный ввод 220кВ | шт. | 1 |

- Основные характеристики оборудования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 220кВ |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение | 252 |
| 3 | Номинальный ток | 2000А |
| 4 | Номинальная частота | 50Гц |
| 5 | Угол наклона ввода от вертикали | 0-60 |
| 6 | Вид внутренней изоляции | Твердая изоляция пропитанная смолой RIP |
| 7 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции, % не более | 0,007 основной изоляции при 0,6Uн.р. |
| 8 | Испытательное напряжение полного грозового импульса | 950кВ |
| 9 | Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты | 395кВ |
| 10 | Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |
| 10.1 | Время протекания тока, не менее | 2с |
| 10.2 | Ток термической стойкости (Ith) , не менее | 25 Iном А |
| 10.3 | Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith |
| 11 | Консольная нагрузка на ввод, не менее при номинальном токе | 2500Н |

- Дополнительные требования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция ввода должна предусматривать установку трансформаторов тока. | обязательно |
| 2 | Количество трансформаторов тока | 2шт. |
| 3 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода | обязательно |
| 4 | Модуль упругости, не более | 1000МПа |
| 5 |  |  |

- Комплект поставки (на ед. оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный трансформаторный ввод | шт. | 1 |
| 2 | Паспорт-формуляр | шт. | 1 |
| 3 | Инструкция по монтажу и эксплуатации ввода | шт. | 1 |
| 4 | Протокол испытаний | шт. | 1 |
| 5 | Внешняя контактная шпилька | шт. | 1 |
| 6 | Контактный фланец | шт. | 1 |
| 7 | Упаковочный ящик | шт. | 1 |

- Требования к поставщику: Иметь положительные отзывы о поставляемом  оборудовании.

- Требования к приёмке.

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- Приказом ОАО «Э.ОН Россия» №68 от 25.04.2013г. «Об утверждении «Регламента приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР»

- Положением «О порядке приема товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности (входной контроль) ОАО «ОГК-4» утвержденного приказом №295 от 16.12.2010г.

- Приказом филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №166 от 19.06.13г. «О входном контроле ТМЦ»

6.2. Приемка оборудования должна производиться  в соответствии с НТД завода-изготовителя

6.3. Наличие свидетельства о приемке и упаковке.

- Срок поставки: 01 февраля 2014г. – 31 марта 2014г.

- Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.