Приложение № 4                                                                                                             к Уведомлению о проведении запроса предложений № 210 от 24 декабря 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку высоковольтных вводов 220кВ

- Наименование предприятия – филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основания для производства работ – утвержденная программа ТПиР филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014г.

- Цель проведения работ – реконструкция масляных выключателей 220кВ с заменой маслонаполненных вводов.

- Наименование оборудования  – Высоковольтный ввод конденсаторного типа c внешней фарфоровой изоляцией, вводы предназначены для установки на масляные выключатели 220кВ типа У-220-25, У-220-10.

- Технические характеристики.

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный выключательный 220кВ | ТУ завода изготовителя | - Высоковольтный ввод для масляного выключателя 220кВ | шт. | 12 |

- Основные характеристики оборудования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 245кВ |
| 2 | Макс. напряжение фаза-земля | 170кВ |
| 3 | Номинальный ток | 2000А |
| 4 | Напряжение грозового импульса | 950кВ |
| 5 | Напряжение коммутационного импульса, дождь | 650кВ |
| 6 | Выдерживаемое напряжение пром. частоты. дождь | 425кВ |
| 7 | Выдерживаемое напряжение пром. частоты, 1мин., дождь | 490кВ |
| 8 | Внешняя изоляция | фарфор |
| 9 | Цвет изоляции | Коричневый/белый |
| 10 | Температура окружающей среды | От +40 до -40о С |

- Комплект поставки (на ед. оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный выключательный ввод | шт. | 1 |
| 2 | Паспорт-формуляр | шт. | 1 |
| 3 | Инструкция по монтажу и эксплуатации ввода | шт. | 1 |
| 4 | Протокол испытаний | шт. | 1 |
| 5 | Внешняя контактная шпилька | шт. | 1 |
| 6 | Контактный фланец | шт. | 1 |
| 7 | Упаковочный ящик | шт. | 1 |

- В комплект поставки необходимо включить специальный инструмент для отбора пробы масла из ввода и доливки масла во ввод.

- Требования к поставщику: Иметь положительные отзывы о поставляемом  оборудовании.

- Требования к приёмке.

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- Приказом ОАО «Э.ОН Россия» №68 от 25.04.2013г. «Об утверждении «Регламента приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР»

- Положением «О порядке приема товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности (входной контроль) ОАО «ОГК-4» утвержденного приказом №295 от 16.12.2010г.

- Приказом филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №166 от 19.06.13г. «О входном контроле ТМЦ»

6.2. Приемка оборудования должна производиться  в соответствии с НТД завода-изготовителя

6.3. Наличие свидетельства о приемке и упаковке.

- Срок поставки: 01 февраля 2014г. – 31 марта 2014г.

- Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.