ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Работ  по

Техническому перевооружению ГРП

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Система газопотребления филиала Смоленская ГРЭС (газопровод высокого давления  до ГРП    подземная часть, газопровод среднего давления надземная часть, сбросные выхлопа от предохранительных сбросных клапанов ГРП).

- Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014г.

- Цель проведения работ.

Вынос газопровода высокого давления Дн-530х8,0 до ГРП из-под земли с монтажом запорной арматуры. Монтаж сбросных газопроводов Дн-219х6,0 от предохранительных сбросных клапанов ГРП. Замена отвода на газопроводе среднего давления Дн-1020х10,0.

- Содержание Работ .

5.1. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом « На  техническое перевооружение газопроводов ГРП Смоленской ГРЭС» №05-РП/13 от 2013 года, выполненного ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ». Объёмы планируемых работ  представлены в Приложении 1.

5.2. Поставка необходимого оборудования и материалов осуществляется  согласно проектной спецификации Подрядчиком. Отвод для газопровода среднего давления предоставляется Заказчиком.

5.3. Проведение демонтажных работ на реконструируемом оборудовании осуществляется силами Подрядчика. Оборудование и материалы ,  полученные при демонтаже сдаются  на склад Заказчика с оформлением актов приёма-передачи.

5.4. Выполнение строительно-монтажных работ и опресовка газопровода на давление 15 кгс/см2 осуществляется силами Подрядчика. Проверка не разрушающим методом контроля сварных швов после сварки осуществляется силами Подрядчика.

5.5. Сдача работ приёмочной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора.

5.6.  Пуск газа в газопровод.

5.7. Благоустройство территории. Покраска монтируемых элементов газопровода и металлоконструкций.

- Требования к Подрядчику.

6.1.     Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных  производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

-Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

- Механизированная разработка грунта;

-Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

-Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

-Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа);

-Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок;

- Очистка полости и испытание газопроводов;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

- Монтаж оборудования тепловых электростанций;

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

  - Наличие у Подрядчика сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций в том числе:

- Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной    дуговой сварки покрытыми электродами и технологии аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, в соответствии с требованиями РД 03-615-03;

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до  1000В;

- работ на высоте;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ .

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений ,грузоподъёмной техники, землеройной техники, компрессора для опресовки газопровода на давление 15кгс/см2 , за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте технического перевооружения.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»(РО-ПТУ-11)

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с-2000)Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с рабочим проектом «На техническое перевооружение газопроводов ГРП Смоленской ГРЭС»  №05-РП/13 от 2013 года.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 3 к настоящему ТЗ.

  - В  период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1.Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «_01_» __апреля__2014 года;

Срок окончания выполнения Работ «_01_» _августа_2014 года.

Сроки выполнения этапов работ:

| № этапа | Наименование | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Поставка оборудования и материалов согласно проектной спецификации для выполнения работ по реконструкции ГРП. | 01 апреля 2014г. | 31 мая 2014г. |
| 2. | Монтажные работы на ГРП без врезки в действующие газопроводы. | 01 июня 2014г. | 13 июля 2014г. |
| 3. | Демонтажные работы. Врезка смонтированных газопроводов в действующие газопроводы. (Проводится в останов ГРП в текущий ремонт). Сдача Заказчику исполнительной документации . | 14 июля 2014г. | 16 июля 2014г. |
| 4. | Проведение опресовки газопровода. Сдача работы приёмочной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора. | 17 июля 2014г. | 17 июля 2014г. |
| 5. | Пуск газа в газопровод. | 18 июля 2014г. | 18 июля 2014г. |
| 6. | Благоустройство территории. Покраска монтируемых элементов газопровода и металлоконструкций. | 19 июля 2014г. | 01 августа 2014г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода ГРП в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределетильные системы»

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Виды испытаний:

-испытание на герметичность давлением 15 кгс/см2 в течении 24 часов.

Испытания проводятся в соответствии со следующими НТД:

-ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Результаты входного контроля ,сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя заменяемого оборудования;

  - Исполнительную документацию. Протоколы проверки сварных стыков.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Журналы производства работ.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью_24__месяцев с момента подписания Акта приёмки законченного строительством  объекта.

Приложение 1.

Объёмы планируемых работ .

| №№ п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы , кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вынос газопровода из-под земли. |  |  |  |  |
| 1 | Раскопка грунта для врезки в газопровод Ø530х8,0 проложенного подземно на глубине 1,2м до верха трубы. | м. | 5 |  |
| 2 | Демонтаж монолитных колодцев. | М3 | 10 | 34,24 |
| 3 | Установка опор под газопровод ОП2. | шт. | 7 |  |
| 4 | Надземная прокладка стального газопровода Ø530х8,0 на металлических опорах . | м. | 45 | 102,99 |
| 5 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной Ø 20х2,8 | м. | 4 | 1,13 |
| 6 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной Ø 15х2,8 | м. | 0,2 | 0,789 |
| 7 | - Монтаж отвода 900 Ø530х10,0 | шт. | 5 | 153,0 |
| 8 | Установка футляра Ø630х8,0 l = 0,5 в изоляции типа «весьма усиленная» | шт. | 1 |  |
| 9 | Засыпка траншеи. | м. | 5 |  |
| 10 | Установка затвора дискового с электроприводом Ду500, Ру1,6МПа | шт. | 2 | 211 |
| 11 | Монтаж изолирующего фланцевого соединения Ду 500, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | 171 |
| 12 | Монтаж заглушки межфланцевой Ду500,Ру1,6МПа | шт. | 1 | 45 |
| 13 | Установка крана шарового муфтового Ду20, Ру1,6МПа | шт. | 1 | 0,29 |
| 14 | Установка крана шарового муфтового Ду15, Ру1,6МПа | шт. | 1 | 0,14 |
| 15 | - Монтаж фланца 1-500-16 | шт. | 6 | 16,01 |
| 16 | - Установка прокладки А-500-16 | шт. | 2 | 0,312 |
| 17 | Установка шпильки М30х300 | шт. | 40 | 1,548 |
| 18 | - Установка болта М30х120 | шт. | 20 | 0,909 |
| 19 | - Установка гайки М30 | шт. | 80 | 0,243 |
| 20 | - Монтаж короткой резьбы Ду20 | шт. | 2 |  |
| 21 | - Монтаж короткой резьбы Ду15 | шт. | 2 |  |
| 22 | Монтаж ”Американка” с наружной резьбой Ду20 | шт. | 2 |  |
| 23 | Монтаж ”Американка” с наружной резьбой Ду15 | шт. | 2 |  |
| 24 | Изготовление и установка мостика для перехода через газопровод. | шт. | 1 | 296,04 |
| 25 | Изготовление и установка навеса для защиты арматуры от осадков. | шт. | 1 | 306,6 |
| 26 | Продувка газопровода воздухом | м. | 45 |  |
| 27 | Испытание газопровода на герметичность давлением 15 кгс/см2 в течении 24ч. | м. | 45 |  |
| 28 | Окраска газопровода масляной краской желтого цвета в 2 слоя по грунтовке. | м2 | 75 |  |
| 29 | Окраска металлических поверхностей масляной краской черного цвета в 2слоя по грунтовке. | м2 | 30,8 |  |
| 30 | Благоустройство территории после проведения монтажных работ: посев травы по слою растительного грунта Н=0,15м | м2 | 544 |  |
| Перемонтаж сбросных газопроводов ГРП |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø426х7,0 | м. | 11 | 82,47 |
| 32 | Демонтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø219х6,0 | м. | 3 | 31,52 |
| 33 | Демонтаж отвода 900 Ø 426х10,0 | шт. | 2 | 121 |
| 34 | Пробивка отверстия в стеновой панели Ø 325 | шт. | 6 |  |
| 35 | Установка футляра Ø 325х7,0 L=0.25 | шт. | 6 | 16,5 |
| 36 | Монтаж опоры под газопровод ОП1(сбросных газопроводов к фасаду) | шт. | 6 | 10,25 |
| 37 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø219х6,0 | м. | 58 | 31,52 |
| 38 | Монтаж отвода 900 Ø219х6,0 | шт. | 14 | 14,9 |
| 39 | Окраска газопровода масляной краской желтого цвета в 2 слоя по грунтовке. | м2 | 36 |  |
| 40 | Установка и разборка инвентарных лесов до 6м. |  |  |  |
| Замена отвода на газопроводе среднего давления. |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж отвода 900 Ø1020х10,0 | шт. | 1 | 810,0 |
| 42 | Монтаж отвода 900 Ø1020х10,0-1,6 | шт. | 1 | 810,0 |
| 43 | Окраска отвода масляной краской желтого цвета в 2 слоя по грунтовке. | м2 | 3 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж короба металлического 50х50х3000 | шт. | 56 |  |
| 45 | Монтаж шкафа управления дисковыми затворами | шт. | 2 |  |
| 46 | Монтаж трубы стальной во взрывоопасном помещении . Ø 40х3,5 | м. | 10 |  |
| 47 | Монтаж проводника заземляющего по строительным основаниям. Полоса 40х4. | м. | 20 |  |
| 48 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода. | м. | 2 |  |
| 49 | Прокладка кабеля в коробе . | м. | 2300 |  |
| 50 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей. | шт. | 86 |  |
| 51 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля. | шт. | 86 |  |
| 52 | Установка и разборка инвентарных лесов до 6м. |  |  |  |

Приложение 2.

Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком.

| №№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена отвода на газопроводе среднего давления. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Отвод 900 Ø1020х10,0-1,6 | ОСТ 34-10-752-97 | 17Г1С |  | шт. | 1 | 810,0 |  |

Приложение 3.

Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком.

| №№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вынос газопровода из-под земли |  |  |  |  |  |  | См.лист ГС-3,4,5 |
| 2 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø530х8,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 45 | 102,99 |  |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная Ø 20х2,8 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 4 | 1,13 |  |
| 4 | Труба стальная водогазопроводная Ø 15х2,8 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 0,2 | 0,789 |  |
| 5 | - Отвод Ø530х10,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 5 | 153,0 |  |
| 6 | Футляр Ø630х8,0 l = 0,5 в изоляции типа «весьма усиленная» |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Затвор дисковый Ду500, Ру1,6МПа с электроприводом во взрывозащищённом исполнении, среда эксплуатации: природный газ | Марка AHW.620.1433-ЯК по ТУ 3741-030-35491454-2006 |  | ЗАО «АРМАТЭК» | шт. | 2 | 211 |  |
| 8 | Изолирующее фланцевое соединение Ду 500, Ру1,6 МПа | ФС-500-1,6 |  |  | шт. | 1 | 171 |  |
| 9 | Заглушка межфланцевая Ду500, Ру1,6МПа |  |  |  | шт. | 1 | 45 |  |
| 10 | Кран шаровой муфтовый Ду20, Ру1,6МПа | 11Б27п |  | ОАО «Бологовский арматурный з-д» | шт. | 1 | 0,29 | На продувку |
| 11 | Кран шаровой муфтовый Ду15, Ру1,6МПа | 11Б27п |  | ОАО «Бологовский арматурный з-д» | шт. | 1 | 0,14 | Отбор проб |
| 12 | - Фланец 1-500-16 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт. | 6 | 16,01 |  |
| 13 | - Прокладка А-500-16 | - ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 | 0,312 |  |
| 14 | Шпилька М30х300 | ГОСТ 22042-76 |  |  | шт. | 40 | 1,548 |  |
| 15 | - Болт М30х120 | - ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 20 | 0,909 |  |
| 16 | - Гайка М30 | ГОСТ 7798-70* |  |  | шт. | 80 | 0,243 |  |
| 17 | - Короткая резьба Ду20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18 | - Короткая резьба Ду15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 19 | ”Американка” с наружной резьбой Ду20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 20 | ”Американка” с наружной резьбой Ду15 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Опора под газопровод ОП2 |  |  |  | шт. | 7 | 15.59 | См.лист ГС-7 |
| 22 | Труба 108х3,5 L=440 | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1 | 3,97 |  |
| 23 | Лист 150х4 L=150 | ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. | 1 | 0,71 |  |
| 24 | Швеллер №10 L=200 | ГОСТ 8240-89 |  |  | шт. | 1 | 1,71 |  |
| 25 | Лист 400х4 L=300 | ГОСТ 19903-90 |  |  | шт. | 1 | 3,77 |  |
| 26 | Лист 95х4 L=150 | ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. | 4 | 0,45 |  |
| 27 | Лист 300х4 L=300 | ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. | 1 | 2,83 |  |
| 28 | Самоанкерующийся болт ø14 L=150мм |  |  |  | шт. | 4 | 0,2 |  |
| 29 | Бетон кл. В7,5 |  |  |  | М3 | 0,21 |  |  |
| 30 | Песок |  |  |  | М3 | 0,05 |  |  |
| 31 | Мостик для перехода через газопровод |  |  |  | шт. | 1 | 296,04 | См.лист ГС-8 |
| 32 | Швеллер №10 L=1700 | ГОСТ 8240-97 |  |  | шт. | 4 | 14,60 |  |
| 33 | Уголок 80х80х3,0 L=1100 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 4 | 7,78 |  |
| 34 | Швеллер №10 L=1000 | ГОСТ 8240-97 |  |  | шт. | 2 | 8,59 |  |
| 35 | Швеллер №10 L=800 | ГОСТ 8240-97 |  |  | шт. | 2 | 6,87 |  |
| 36 | Лист ПВ506 1000х800 | ГОСТ 8706-78 |  |  | шт. | 1 | 13,12 | просечно- вытяжная сталь |
| 37 | Лист 200х200х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 4 | 1,26 |  |
| 38 | Лист 200х150х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 4 | 0,94 |  |
| 39 | Уголок 36х36х4 L=1000 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 12 | 2,16 |  |
| 40 | Уголок 36х36х4 L=1700 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 4 | 3,67 |  |
| 41 | Уголок 36х36х4 L=1000 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 2 | 2,16 |  |
| 42 | Круг 12 L=1700 | ГОСТ 2590-88 |  |  | шт. | 4 | 1,51 |  |
| 43 | Круг 12 L=1000 | ГОСТ 2590-88 |  |  | шт. | 2 | 0,89 |  |
| 44 | Ступень С-1 |  |  |  | шт. | 14 | 7,21 |  |
| 45 | Уголок 36х36х4 L=1780 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 14 | 3,85 |  |
| 46 | Лист 5 680х190 | ГОСТ 8706-78 |  |  | шт. | 1 | 3,36 | просечно- вытяжная сталь |
| 47 | Бетон кл. В7,5 |  |  |  | М3 | 0,86 |  |  |
| 48 | Песок |  |  |  | М3 | 0,2 |  |  |
| 49 | Навес для защиты арматуры от осадков |  |  |  | шт. | 1 | 306,6 | См.лист ГС-9 |
| 50 | К-1 |  |  |  | шт. | 2 | 16,52 |  |
| 51 | Уголок 80х80х3,0 L=2000 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 1 | 14,14 |  |
| 52 | Лист 200х200х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 1 | 1,26 |  |
| 53 | Лист 60х150х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 4 | 0,28 |  |
| 54 | К-2 |  |  |  | шт. | 2 | 16,52 |  |
| 55 | Уголок 80х80х3,0 L=2000 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 1 | 14,14 |  |
| 56 | Лист 200х200х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 1 | 1,26 |  |
| 57 | Лист 60х150х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 4 | 0,28 |  |
| 58 | К-3 |  |  |  | шт. | 2 | 20,41 |  |
| 59 | Уголок 80х80х3,0 L=2550 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 1 | 18,03 |  |
| 60 | Лист 200х200х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 1 | 1,26 |  |
| 61 | Лист 60х150х4 | ГОСТ 19903-74* |  |  | шт. | 4 | 0,28 |  |
| 62 | Б-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Уголок 80х80х3,0 L=2100 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 4 | 14,85 |  |
| 64 | Б-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Уголок 80х80х3,0 L=2340 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 3 | 16,54 |  |
| 66 | Б-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Уголок 50х50х3,0 L=1130 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 12 | 4,80 |  |
| 68 | Б-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Уголок 80х80х3,0 L=1950 | ГОСТ 30245-2003 |  |  | шт. | 2 | 16,54 |  |
| 70 | Профлист Н57-750-0,7 L=2200 | ГОСТ 24045-94 |  |  | М2 | 6 |  |  |
| 71 | Бетон кл. В7,5 |  |  |  | М3 | 0,7 |  |  |
| 72 | Песок |  |  |  | М3 | 0,2 |  |  |
| 73 | Перемонтаж сбросных газопроводов ГРП |  |  |  |  |  |  | См.лист ГС-2 |
| 74 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø219х6,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 58 | 31,52 |  |
| 75 | - Отвод 900 219х6,0 | - ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 14 | 14,9 |  |
| 76 | Футляр Ø325х7,0 l = 0,25 |  |  |  | шт. | 6 | 16,5 |  |
| 77 | Опора под газопровод ОП1 (сбросных газопроводов к фасаду) |  |  |  | шт. | 6 | 10,25 | См.лист ГС-6 |
| 78 | Полоса 50х4 L=400 | ГОСТ 103-2006 |  |  | шт. | 2 | 0,47 |  |
| 79 | Уголок 50х50х5 L=400 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 2 | 1,51 |  |
| 80 | Уголок 50х50х5 L=450 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 2 | 1,70 |  |
| 81 | Уголок 50х50х5 L=400 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт. | 1 | 1,51 |  |
| 82 | Круг 10 СТ.3 | ГОСТ 2590-2006 |  |  | шт. | 1 | 0,38 |  |
| 83 | Гайка М10-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 4 | 0,05 |  |
| 84 | Самоанкерующийся болт ø14 L=150мм |  |  |  | шт. | 4 | 0,2 |  |
| 85 | Грунтовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Краска масляная |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | См.лист ЭМ-1,2,3 |
| 88 | Шкаф управления дисковыми затворами | ШУW0ААББ542 |  | ЗАО ≪АРМАТЭК≫ г. Санкт-Петербург | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Шкаф дистанционного управления дисковыми затворами | ШДУ |  | ЗАО ≪АРМАТЭК≫ г. Санкт-Петербург | шт. | 1 |  |  |
| 90 | Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением 2х1,5 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 ВВГнг-LS |  |  | км. | 0,120 | 113 |  |
| 91 | - 4х1,5 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 - ВВГнг-LS |  |  | км. | 0,120 | 169,9 |  |
| 92 | 5х1,5 - 0,66 | ГОСТ 16442-80 ВВГнг-LS |  |  | км. | 0,010 | 205,6 |  |
| 93 | Провод с медной жилой, ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, 1х10 - 0,66 | ГОСТ 6323-79 ПВ3 |  |  | км. | 0,020 | 113 |  |
| 94 | Кабель контрольный с медными жилами, ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением, 7х1,0 | ГОСТ 1508-78 КВВГнг-LS |  |  | км. | 0,120 | 158 |  |
| 95 | Кабель контрольный с медными жилами, ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением, экранированный, 7х1,5 | ГОСТ 1508-78 КВВГЭнг-LS |  |  | км. | 1,820 | 228 |  |
| 96 | Металлический лоток штампованный | 50х50x3000 |  | DKC | шт. | 56 | 2,52 |  |
| 97 | Крышка лотка | 15х50x3000 |  | DKC | шт. | 56 | 1,11 |  |
| 98 | - Перегородка SEP | 50x3000 |  | DKC | шт. | 15 | 1,44 |  |
| 99 | Полоса 40х4 ГОСТ 103-2006 - Ст.3 ГОСТ 380-2005 |  |  |  | м | 20 | 1,26 |  |
| 100 | Труба 40х3,5 | - ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 10 |  |  |