ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию статора: (индуктора) БТВ-300 и подвозбудителя

ГИТ 50/400 с заменой обмотки.

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: Статор (индуктор) возбудителя БТВ-300, 1543 кВт, 460В, 3000 об/мин., заводской №22895, г. выпуска 1978. Статор высокочастотного индуктора генератора ГИТ 50/400,50кВт,230 \3000об/мин,№249018 г.выпуска 1982

3. Основание для производства работ:

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

- Цель проведения работ:

Восстановление технико-экономических характеристик до значения близких к проектным, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования с заменой обмотки и восстановлением любых его частей, включая базовые.

- Содержание работ:

5.1.Замена обмотки статора БТВ-ЗОО на обмотку с классом изоляции нагревостойкости «Н», замена датчиков термоконтроля, клиновка обмотки статора выполняется ферромагнитными клиньями- № чертежа клина 8ТХ.783.746. Материал: ферромагнитная диэлектрическая масса ЭД-б + МФДА. Состав: ( Эпоксидная смола марки ЭД-6 ГОСТ 10587-63; Метафенилендиамин ГОСТ 5826-51; Порошок железный марки ПЖ2М2 ГОСТ 9849-61; Перекись бензоила ГОСТ 14888-69). 5.2.Замена обмотки статора ГИТ 50/400 на обмотку с классом изоляции нагревостойкости «Н»,

- Требования	к Подрядчику

6.1. Наличие следующих документов:

Наличие маршрутных карт на выполнение работ по замене обмотки.

- Наличие соответствующих действующих лицензий на выполнение видов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) на энергооборудовании;

- Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала;

- Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

- Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;

- Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

- Наличие сертификата соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001);

- Наличие приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

- Наличие сведений о травматизме на производстве (форма №7 травматизм приказ Росстата №153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

- Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов.)

6.2 Необходимые профессиональные знания и опыт:

- Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

- Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

- Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ;

- Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве;

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Подрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием. По требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию.

- Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

- Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в выполнении работ, обеспечивают:

- выполнение исполнителями работ требований НТД;

- контроль качества выполняемых работ.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, формулярами и инструкциями завода изготовителя, при отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.б08-2003«Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

-СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

- Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97).

7.3. Подрядчик использует в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

- Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требовании пожарной безопасности».

8. Этапы и сроки выполнения работ:

8.1. Сроки проведения работ: 10 июля- 20 августа 2014 г.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.

- Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

- В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

- Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

- Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлению оригинала.

- Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

- При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

- При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. Требования к сдаче-приёмке Работ.

- Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

- Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

- Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД и СО 34.04.181- 2003, раздел 2.9.

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Виды испытаний:

- предварительные испытания (на этапе сдачи в опытную эксплуатацию);

- комплексные приёмо-сдаточные испытания.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

Руководители работ предприятий, участвующих в работах, предъявляют Заказчику:

- Акты дефектации на статор БТВ-300;

- Акты по проведённым работам на статоре БТВ-300;

- Маршрутную карту на выполнение работ по замене обмотки статора БТВ-300;

- Акты дефектации на статор ГИТ 50\400;

- Акты по проведённым работам на статоре ГИТ 50\400;

- Маршрутную карту на выполнение работ по замене обмотки статора ГИТ 50\400;

- Протоколы в/вольтных испытаний;

- Протоколы технических решений по выявленным и устранённым дефектам;

- Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работы материалы и запасные части;

- Другие документы по согласованию электростанции и предприятия- исполнителя работ;

- Сертификаты и свидетельства об аккредитации лаборатории выполняющей испытания.

12. Гарантия исполнителя работ.

Подрядчик должен гарантировать:

13.1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- Выполнение	всех работ в установленные сроки;

- Возмещение	Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- Подрядчик	несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ.