###

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку топочного мазута марки «100»

1. Наименование предприятия:

**Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»**

2. Наименование продукции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Период поставки  |
| 1. | Мазут топочный марки «100» (содержание серы до 3,5%) | ГОСТ 10585-99 | тыс. тн | 1,8 | с 15.03.2014по 31.03.2014 |

3. Основные технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ 10585-99 | Требуемая величина |
| 1. | Вязкость при 80 0С условная, градусы ВУ, не более | 16 | 16 |
| 2. | Зольность, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Массовая доля серы, %, не более | 3,5 | 3,5 |
| 6. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 110 | 110 |
| 8. | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг (ккал/кг), не менее | 39900 | 39900 |

4. Дополнительные требования:

- Отгрузка продукции осуществляется в четырехосных цистернах с исправными сливными приборами и при наличии запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ).

- Поставщик осуществляет поставку продукции до ст. Кривандино Моск. ж.д.

- Поставка осуществляется в течение периода поставки в количестве, не превышающем 10 (десять) вагонов в сутки.

- В стоимость продукции входят:

* НДС.
* Все расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика к Заказчику в т.ч. связанные с организацией отгрузки и доставки продукции, возврат порожних цистерн, страхование груза.

5. Перечень документации:

- Продукция должна иметь сертификаты происхождения, безопасности, паспорта качества на каждую партию, декларацию о соответствии.

6. Гарантия поставщика:

- Год изготовления продукции – 2014 год.

- В случае, если Участник закупочной процедуры не является заводом–изготовителем, он обязан представить надлежащие полномочия завода–изготовителя (гарантия поставки заводом).

- Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 10585-99, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Заказчика.