ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку топочного мазута марки «100»

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Наименование продукции:

| - № п/п | - Наименование | - ГОСТ, ОСТ, ТУ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Мазут топочный марки «100» (содержание серы до 3,5%) | - ГОСТ 10585-99 | - тыс. тн | - 1,8 | - с 15.03.2014 - по 31.03.2014 |

3. Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | ГОСТ 10585-99 | Требуемая величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость при 80 0С условная, градусы ВУ, не более | 16 | 16 |
| 2. | Зольность, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Массовая доля серы, %, не более | 3,5 | 3,5 |
| 6. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 110 | 110 |
| 8. | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг (ккал/кг), не менее | 39900 | 39900 |

4.  Дополнительные требования:

- - Отгрузка продукции осуществляется в четырехосных цистернах с исправными сливными приборами и при наличии запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ).

- - Поставщик осуществляет поставку продукции до ст. Кривандино Моск. ж.д.

- - Поставка осуществляется в течение периода поставки в количестве, не превышающем 10 (десять) вагонов в сутки.

- -  В стоимость продукции входят:

- НДС.

- Все расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика к Заказчику в т.ч. связанные с организацией отгрузки и доставки продукции, возврат порожних цистерн, страхование груза.

- 5. Перечень документации:

- - Продукция должна иметь сертификаты происхождения, безопасности, паспорта качества на каждую партию, декларацию о соответствии.

- 6. Гарантия поставщика:

- - Год изготовления продукции – 2014 год.

- - В случае, если Участник закупочной процедуры не является заводом–изготовителем, он обязан представить надлежащие полномочия завода–изготовителя (гарантия поставки заводом).

- - Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 10585-99, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Заказчика.