Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Работ по экспертизе промышленной безопасности сосудов КТЦ

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования, место производства Работ:

# Экспертиза промышленной безопасности (далее ЭПБ) сосудов, работающих под давлением - 32 единицы:

- ПВД-7 рег. № 63871 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПВД-6 рег. № 63870 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПВД-5 рег. № 63869 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПНД-4 рег. № 63828 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПНД-3 рег. № 63829 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 4;

- ПВД-7 рег. № 64223 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПВД-6 рег. № 64222 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПВД-5 рег. № 64221 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПНД-4 рег. № 64225 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПНД-3 рег. № 64224 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 5;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60582;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60585;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60588;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60589;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60584;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60586;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60583;

- Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)  рег. №  60587;

- Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. №  64237;

- Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. №  64238;

- Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. №  64235;

- Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. №  64236;

- Подогреватель  мазута  основной  м/н  № 2(ПМ-10-120)  рег.  №  64230;

- Подогреватель  мазута  основной  м/н  № 2(ПМ-10-120)  рег.  №  64229;

- Подогреватель  мазута  основной  м/н  № 2(ПМ-10-120)  рег.  №  64231;

- Подогреватель  мазута  основной  м/н  № 2(ПМ-10-120)  рег.  №  64233;

- Основание для производства Работ.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», пункт 6.3.24; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 г.

- Цель проведения работ.

Определение технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации сосудов, отработавших нормативный срок; получение заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), внесенных в Реестр Ростехнадзора.

- Содержание Работ.

  - Выполнить ЭПБ всех (32 единиц) сосудов по п. 2.1.:

Таблица № 1.

| №№ п/п | Наименование оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
|  | ПВД-7 рег. № 63871 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПВД-6 рег. № 63870 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПВД-5 рег. № 63869 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-4 рег. № 63828 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-3 рег. № 63829 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 4; | Шт. | 1 |
|  | ПВД-7 рег. № 64223 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПВД-6 рег. № 64222 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПВД-5 рег. № 64221 (ПВ-500-230) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-4 рег. № 64225 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-3 рег. № 64224 (ПН-400-26-7-1) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-210-130 ЛМЗ ст. № 5; | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной рег. № 60582 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60585 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60588 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60589 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60584 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60586 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60583 | Шт. | 1 |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10) рег. № 60587 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64237 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64238 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64235 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64236 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута основной м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64230 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута основной м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64229 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута основной м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64231 | Шт. | 1 |
|  | Подогреватель мазута основной м/н № 2(ПМ-10-120) рег. № 64233 | Шт. | 1 |

При ЭПБ сосудов выполнить:

- анализ технической документации за период эксплуатации;

- разработку индивидуальной программы диагностирования (программа диагностирования должна соответствовать приложениям №2-5 СО 153-37.17.439-03 «Инструкция по продлению срока службы сосудов работающих под давлением»);

-  диагностирование согласно разработанной программе:

- визуальный контроль поверхностей сосуда;

- магнитопорошковая дефектоскопия;

- ультразвуковой контроль;

- ультразвуковая толщинометрия;

- измерение твердости металла;

- гидравлические испытания;

- выработку заключений и рекомендаций;

- представление проекта заключения экспертизы на ознакомление заказчику;

- сопровождение заключений экспертизы промышленной безопасности в ЦУ Ростехнадзора.

- выдачу заказчику заключений ЭПБ, внесенных в Реестр Ростехнадзора.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России или действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и действующих свидетельств:

- свидетельство об аттестации лабораторий неразрушающего контроля;

- свидетельство об аккредитации испытательных лабораторий разрушающего и других видов испытаний в соответствии с ГОСТ РИСО/МЭК 17025-2006 и СДА-15-2009, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет и опыт сотрудничества с ОАО "Э.ОН Россия".

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, экспертов и специалистов по неразрушающему и разрушающему контролю (ВИК, МПД, УЗК, УЗТ, ТВ).

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе г. Шатура.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами в ОАО «ОГК-4».

  - Наличие собственной аттестованной лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля на указанные виды контроля (ВИК, МПД, УЗК, УЗТ, ТВ).

  - Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями раюот, членами бригады, с указанием группы по электробезопасности.

  - Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

  - Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

  - Сведения о травметизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Исполнитель обязан выполнить весь коплекс работ собственными силами, без привлечение субподрядных организаций.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Исполнитель  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- СО 153-3717.439-03 «Инструкция по продлению срока службы сосудов работающих под давлением»;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 10-369-00 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»;

- Порядком продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (приказ МПРиЭ РФ от 30.06.2009г. №195);

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Программы контроля определяются СО 153-37.17.439-03 «Инструкция по продлению срока службы сосудов работающих под давлением».

- Методы контроля должны соответствовать п. 4.3 – 4.9 СО 153-37.17.439-03 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением», оценка работоспособности по критериям п.5 СО 153-37.17.439-03.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды (СО 34.21.526-95);

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СТО 0053-2006 «Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положение при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.

  - Исполинтель обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Исполнителя.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Исполнитель обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Исполнительом в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ апрель 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ декабрь 2014 года, в соответствии с табл:

| № |  | Объект | Этапы работ | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВД-7; ПВД-6; ПВД-5; ПНД-4; ПНД-3 турбины ст. № 4 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 апреля - 10 апреля 2014 г. |  |
|  |  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение работ в плановый ремонт блока (07.04.2014 г. – 22.04.14г.) |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |  |
|  |  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 15.06.2014 г. |  |
|  |  |  | Выдача Заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. | Не позднее 15.07.2014 г. |  |
|  |  | ПНД-2; ПН-100; ПС-50 турбины ст. № 4 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 апреля - 10 апреля 2014 г. |  |
|  |  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение работ в плановый ремонт блока (07.04.2014 г. – 22.04.14г.) |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |  |
|  |  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 15.10.2014 г. |  |
|  |  |  | Выдача заказчику заключения ЭПБ. | Не позднее 15.12.2014 г. |  |
|  | ПВД-7; ПВД-6; ПВД-5; ПНД-4; ПНД-3 турбины ст. № 5 |  | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. |  | 01 апреля - 10 мая 2014 г. |
|  |  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. |  | Проведение работ в плановый ремонт блока (23.04.2014 г. – 29.06.14г.) |
|  |  |  | Гидравлические испытания. |  | По согласованию с Заказчиком |
|  |  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. |  | Не позднее 15.07.2014 г. |
|  |  |  | Выдача Заказчику внесенного в Реестр Ростехнадзора заключения ЭПБ. |  | Не позднее 15.09.2014 г. |

|  | ПНД-2; ПН-100; ПС-50 турбины ст. № 5 | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 апреля - 10 мая 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | Проведение работ в плановый ремонт блока (23.04.2014 г. – 29.06.14г.) |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 15.10.2014 г. |
|  |  | Выдача заказчику заключения ЭПБ. | Не позднее 15.12.2014 г. |
|  | Воздухосборник общестанционной компрессорной (В-10)-8 шт. | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 марта - 10 марта 2014 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 18.04.2014 г. |
|  |  | Выдача заказчику заключения ЭПБ. | Не позднее 18.06.2014 г. |
|  | Подогреватель мазута рециркуляции м/н № 2 (ПМ-10-120)-4 шт. | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 апреля - 10 апреля 2014 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 26.05.2014 г. |
|  |  | Выдача заказчику заключения ЭПБ. | Не позднее 26.07.2014 г. |
|  | Подогреватель мазута основной м/н №2 (ПМ-10-120)-4 шт. | Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования. | 01 апреля - 10 апреля 2014 г. |
|  |  | Техническое диагностирование: визуальный контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; магнитопорошковая дефектоскопия; измерение твердости металла; расчет на прочность. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Гидравлические испытания. | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком. | Не позднее 05.07.2014 г. |
|  |  | Выдача заказчику заключения ЭПБ. | Не позднее 05.09.2014 г. |

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Исполнитель должен не позднее чем 10 марта 2014 г. предоставить ППР по ЭПБ сосудов на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителем составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

  - Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнительом за 10 дней до начала работ.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Требования к сдаче-приемке Работ.

Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

  - Сметный расчет;

  - Сетевой график проведения работ;

  - Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

  - Копии соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО); наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО.

  - Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы;

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов;

  - ППР, разработанные до начала выполнения работ;

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем;

  - Журналы производства работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- Гарантия Исполнителя на работы.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.