PAGE  
14
6728.00 РЭ


КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ

Рр 1,2 МПа

Руководство по эксплуатации

2007
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обязательного ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой клапанов отсечных быстродействующих Рр 1,2 МПа (далее клапанов), а также служит руководством по монтажу, эксплуатации и хранению.

Рабочие, занятые наладкой и эксплуатацией клапана, обязаны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в газовом хозяйстве и сдать экзамен в установленном порядке.

Обслуживающий персонал может быть допущен к обслуживанию клапанов только после получения соответствующего инструктажа.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение.
1.1.1 Клапаны отсечные предназначены для работы в качестве отсечного органа на линии подачи газа к паровым и водогрейным котлам.

1.1.2 Клапаны осуществляют выполнение технологических защит, дистанционное или ручное управление подачей газа к котлам.

1.2 Технические характеристики.
	1.2.1
	Условный проход-
	 см. рис. 1

	1.2.2
	Рабочее давление среды, МПа-
	 1,2

	1.2.3
	Время полного закрытия, не более, сек-
	 1

	1.2.4
	Герметичность затвора при перепаде давления 
0,02 МПа
	 по классу А ГОСТ 9544

	1.2.5
	Тип привода-
	 электрический

	1.2.6
	Род тока:
	

	
	электропривод открытия-
	 переменный

	
	электропривод закрытия-
	 постоянный

	1.2.7
	Напряжение, В

электропривод открытия-
электропривод закрытия-
	 220 (кроме 6731.00)
 380 (только для 6731.00)
 220

	1.2.8
	Присоединение к трубопроводу-
	фланцевое по ГОСТ 12815 (исп.1) РN 1,6 МПа

	1.2.9
	Коэффициент гидравлического сопротивления-
	 0,8

	1.2.10
	Температура рабочей среды, (С-
	 от –30 до +80

	1.2.11
	Температура окружающего воздуха, (С-
	 от +1 до +40

	1.2.12
	Материал корпуса
	углеродистая сталь


1.3 Устройство и работа клапана.
1.3.1 Устройство клапана показано на рис. 1, из которого видно, что клапан состоит из корпуса 1, представляющего сварную конструкцию в виде равнопроходного несимметричного тройника с приваренными к нему фланцами. В штуцере корпуса вварен стакан 2, который позволяет при помощи поворотного вала 3 закрепить поворотную заслонку 4. За счет вращения на поворотном валу заслонка может прижиматься к седлу, которое вварено в корпус.

На заслонке имеется разгрузочное устройство. За счет резиновой прокладки 5 заслонка, прижимаясь к седлу, может закрывать клапан. Причем за счет рабочего давления среды обеспечивается необходимое усилие плотнозапорности.

При помощи заглушки 6 штуцер корпуса герметично закрыт. Для снятия заглушки предусмотрен рым-болт 17.

На выходном конце поворотного вала установлен рычаг 7, при помощи которого заслонка может поворачиваться.

На заглушке 6 установлен электромагнит постоянного тока 14, который при помощи рычага 7, коромысла 8, стопора 9 и собачки 10 может удерживать заслонку в открытом положении, как показано на рис. 1.

При помощи блока концевых выключателей 12 и тяги 13 обеспечивается контроль закрытого и открытого положения заслонки.

Открытие клапана может производиться вручную или дистанционно.
Дистанционное открытие производится при помощи исполнительного электрического механизма (МЭО) 11, установленного на корпусе клапана.

Открытие клапана вручную производится за счет поворота рычага 7 до момента фиксации стопора 9 собачкой 10. Упорный винт 15 отрегулирован таким образом, чтобы при полном подъеме поворотной заслонки 4 не происходило её заклинивания в корпусе 1 клапана.
Необходимым условием взвода клапана является закрытое положение задвижки на газопроводе к котлу и открытое положение крана продувочной свечи перед клапаном.

1.3.2 Открытие клапана дистанционно происходит следующим образом (см. рис. 1, 2 и 3):

1) в исходном положении клапан должен быть закрыт, контакты SQ1-1 и SQ2-1 разомкнуты, а контакт SQ4-1 замкнут;

2) подается напряжение на электродвигатель МЭО за счет нажатия кнопки КП, при этом включается внешнее реле КL1 и пускатель К, установленный в приводе клапана. Контакты реле и пускателя включают цепи самоудержания;

3) МЭО поворачивается, происходит фиксация рычага 7 при помощи стопора 9 и собачки 10. После чего рычаг МЭО продолжает свое вращение до момента, когда контакт SQ2-1, концевого выключателя, снимает напряжение с электродвигателя МЭО. Механизм открытия клапана останавливается в исходном положении для следующего открытия клапана, заслонка клапана остается в открытом положении;

4) для закрытия клапана необходимо подать напряжение постоянного тока на электромагнит 14 кратковременным нажатием кнопки "КС". Примечание. Кнопки "КП" и "КС" в комплект поставки клапанов не входят. Подключение клапана к системе автоматики производится при помощи соединительной коробки, установленной на корпусе клапана.

1.4 Маркировка.
1.4.1 Маркировка должна быть выполнена на фирменной табличке, прикрепленной к корпусу, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52760 и содержать следующие сведения:

а) товарный знак и наименование изготовителя;
б) знак соответствия;

в) наименование изделия и обозначение технических условий;

г) направление подачи рабочей среды в арматуру;
д) рабочее давление;
е) предельную температуру;
ж) номинальный диаметр;
з) материал корпуса;
и) год изготовления, заводской номер.

1.4.2. Клапаны отгружают заказчику в упаковке согласно требованиям технических условий.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 Клапаны устанавливаются в закрытых помещениях.

2.1.2 Клапаны допускают следующие параметры окружающей среды: температуру от +1 до +40 (С; относительную влажность до 80% при температуре +25(С.

2.1.3 Для обеспечения безопасной эксплуатации категорически запрещается:

-использовать клапан при параметрах рабочей среды, превышающих указанные в настоящем документе;

-производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в корпусе и наличии напряжения в приводе.

2.2 Подготовка изделия к использованию.
2.2.1 Разгрузка клапанов и транспортировка их к месту монтажа должна производиться с соблюдением мер предосторожности, гарантирующих от поломок и повреждений.

2.2.2 При сборке и разборке клапана должны быть приняты меры по обеспечению чистоты рабочего места, по предотвращению повреждения деталей, возможности загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость клапана.

2.2.3 При приемке после монтажа клапан должен быть проверен на :

-соответствие параметрам среды;

-комплектность в соответствии с паспортом на изделие;

-исправное состояние, определяемое внешним осмотром и опробованием.

2.2.4 Перед установкой клапана на трубопровод производится снятие заглушек и очистка внутренней полости от загрязнения.

2.2.5 Клапаны устанавливаются на горизонтальных участках газопроводов с направлением потока рабочей среды на заслонку.

2.2.6 После окончания монтажа:

-проверить затяжку крепежа;

-проверить наличие всех шплинтов на осях;

-убедиться в исправном состоянии клапанов.

2.2.7 Перед пуском в работу клапан подвергается проверке настройки на автоматическую остановку МЭО при повороте рычагов на необходимые углы.

2.3 Использование изделия.
2.3.1 Клапан в процессе эксплуатации должен быть открыт или закрыт.

2.3.2 Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы.

При осмотрах необходимо проверить:

а) герметичность соединения "корпус-заглушка";

б) герметичность соединения "крышка-поворотный вал";

в) герметичность в затворе;

г) состояние крепежных деталей;

д) наличие смазки между поворотным валом и уплотнением крышки.

2.3.3 Возможные неисправности и способы их устранения представлены таблице 1.

Таблица 1

	Вид неисправности
	Вероятная причина
	Способы устранения

	1.Негерметичность соединения "корпус-заглушка".
	Износ паронитовой прокладки.
	Разобрать соединение, заменить паронитовую прокладку.

	2.Негерметичность соединения "крышка-поворотный вал".
	Износ уплотнительных колец.
	Разобрать, заменить уплотнительные кольца.

	3.Негерметичность в затворе
	Износ уплотнительного кольца.
	Разобрать, заменить уплотнительное кольцо.


2.3.4 Управление блоком осуществляется в ручном или дистанционном режиме.

2.3.5 На рис.2 и 3 приведены электрические схемы управления клапанов в дистанционном режиме.

2.2 Действия в экстремальных условиях.
2.4.1 При пожаре или возникновении аварийной ситуации, при которой дистанционное управление невозможно, закрытие клапана произвести за счет механического воздействия с целью освобождения фиксатора рычага из зацепления с собачкой.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания.
3.1.1 Техническое обслуживание должно проводиться после истечения гарантийного срока не реже одного раза в шесть месяцев согласно требований ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

3.1.2 В объем технического обслуживания входят следующие виды работ:

а) внешний осмотр;

б) проверка состояния уплотнительных поверхностей седел клапанов и уплотнительного кольца;

в) герметичность затвора клапана;

г) герметичность по отношению к внешней среде.

3.1.3 Техническое обслуживание клапана должно производиться рабочими, изучившими устройство клапана, принцип его работы, а также сдавшими экзамены на знание ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".
3.1.4 При проведении технического обслуживания силами завода-изготовителя производится замена быстроизнашивающихся деталей (колец, уплотнительных прокладок, шарнирных прокладок, шарнирных соединений), настройка концевых выключателей.
При этом завод-изготовитель устанавливает новую гарантию или продлевает действующую на 36 месяцев, что позволяет не производить техническое обслуживание согласно пункту 3.1.1.
3.2 Меры безопасности.
3.2.1 Запрещается производить техническое обслуживание клапанов, находящихся под рабочим давлением газа, кроме проверки герметичности по отношению к внешней среде.

3.2.2 Техническое обслуживание клапанов без демонтажа является газоопасным видом работ и должно производиться в строгом соответствии с требованиями раздела 10 ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

3.3 Порядок технического обслуживания.
3.3.1 При внешнем осмотре обращается особое внимание на состояние наружных поверхностей корпуса клапана, сварных соединений, а также техническое состояние крепежных изделий, входящих в конструкцию клапана.

3.3.2 Критериями оценки рабочего состояния уплотнительных поверхностей являются:

а) отсутствие на седле разрушений в виде глубоких рисок, зазубрин, вмятин;

б) отсутствие на уплотнительном кольце разрушения поверхности и остаточных деформаций более 10% от толщины кольца.

3.3.3 Проверка герметичности затвора и герметичности клапана по отношению к внешней среде может производиться на специальном стенде или, без демонтажа клапана, на газопроводе рабочим давлением. При испытаниях утечки рабочей среды через затвор, а также во внешнюю среду не допускаются.

3.4 Проверка работоспособности клапана.
	Наименование работы
	Кто выполняет
	Средства измерения, технические условия
	Контрольные значения параметра

	1.Проверка работо-способности привода клапанов на закрытие и открытие.
	Служба автомати-зации и измерений предприятия
	Специальный стенд или место эксплуатации
	Отказ не допускается

	2.Проверка сигнали-зации о состоянии клапана (закрыт, открыт).
	-(-
	-(-
	-(-

	3.Проверка герме-тичности в затворе.
	Газовая служба предприятия
	-(-
	Утечка воздуха (газа) не допускается


3.5 Техническое освидетельствование.
Техническое освидетельствование клапана производится совместно с техническим освидетельствованием всего газооборудования котлоагрегата в сроки, утвержденные в установленном порядке.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование клапанов допускается любым видом транспорта. В период транспортирования клапаны не должны подвергаться толчкам, ударам и прочим механическим воздействиям, могущим привести к поломке изделия.

4.2 Клапаны должны храниться законсервированными в закрытом помещении, обеспечивающем условия хранения "3" по ГОСТ 15150 и исключающем наличие паров и пыли, а также других агрессивных сред, могущих привести к порче электрооборудования.

4.3 При сроке хранения, превышающем указанный в паспорте на изделие, потребитель обязан провести переконсервацию.

4.4 При переконсервации необходимо:

-удалить остатки старой консервации промывкой в Уайт спирите ГОСТ 3134;

-тщательно просушить консервируемые поверхности;

-не более, чем через час, на консервируемые поверхности нанести тонкий слой смазки К-17 по ГОСТ 10877, резьбы консервируются смазкой Литол ГОСТ 21150.

6728.00, 6729.00, 6730.00, 6731.00-изображено.
6725.00, 6727.00-зеркальное отражение.
[image: image1.jpg]16 Mm% 13 1215 9 17 18

Lo\ "

%

Aan
L]

|

Bxod 2a3a ,. /-\





Рис. 1 Общий вид клапана

1-корпус; 2-стакан; 3-вал поворотный; 4-заслонка поворотная; 5-прокладка; 6-заглушка; 7-рычаг; 8-коромысло; 9-стопор; 10-собачка; 11-исполнительный механизм (МЭО); 12-блок концевых выключателей; 13-тяга; 14-электромагнит постоянного тока; 15-винт упорный; 16-демпфер (только для 6731.00); 17-рым-болт; 18-серьга транспортировочная монтажная.
	Обозначение
	DN, мм
	L, мм
	H, мм
	B, мм
	D, мм
	Масса, кг

	6725.00
	200
	700
	666
	560
	150
	120

	6727.00
	300
	820
	795
	637
	220
	292

	6728.00
	400
	950
	931
	713
	300
	367

	6729.00
	500
	1200
	1049
	834
	400
	785

	6730.00
	600
	1440
	1197
	985
	450
	996

	6731.00
	700
	1500
	1316
	1067
	530
	1216


Примечание: На задней крышке демпфера 16 установлен дроссель для регулировки скорости опускания заслонки поворотной.
[image: image2.jpg]CoeduHumensHos

Ynpabnerus M30

WHpopmauus

"Omkpbimue kAanaHa'

3nekmpoMazHUm

kopobka N3K
o H 1]
~2208,50 Ty 7]
o dasa Jomkp 13 ]
(e CIEEI360°
® 85° 210°
K
wof £
5]
L 28
71 SQ1-
| ue-:
oK T M I|:| 270° 360°
k| 2% 9]
_[] - _~ KLt T[l—B
\\ 1 SP1-1
Kn T E 3.?0
= SP1-2
bnokupoBka 13 ]
Paspewenue B3Boda, ecau 3akpuma 1t ACm——"
30d8uxka 2030 K KOMAY U OMKPLM — sp2-1 @
kpaH npodyboytod cbeyu neped N3K % S—mm0
7] SP2-2 Q
m El =[]
1 sa2-2
19 ol 7.0
ol e
7] SP3-2 i.
] 3]0
- sP3-1 Q.
%% W0
m SP4-1
25| Mo

2

121, 5032 Q.

[ == R
85. 2700360

Pesepb





Рис. 2. Схема электрическая принципиальная.
М - механизм электрический однооборотный МЭО-40/63-0,25 или МЭО-250/63-0,25; ЭМ-электромагнит УИМ-0321; К-реле блокировки датчика Р; SQ1,SQ2-конечные выключатели МЭО; SP - блок путевых выключателей; KL1 - реле внешней схемы управления.
[image: image3.jpg]CoeduHumeAbHas

/ xopobka N3K

5
Q-1 SQe-1 RN =
o A 5 O 6O n N o
~220 B, 50 'y ] ]
YnpabneHue
nyckamenem
L i
4 i
Kn ?
] sq1-2 8 =
L1 7 - -
7 L5 0 — 1
KC | ) |
T || 0° 270° 360°
| 81
-2208 Ylﬂl
o 1o | 1] Brokupobka JnekmpoMazHum
| | | Paspewenue b3boda, ecau 3akpuma
il i%PH 12| 30dbuxka 2a3a k KOMAY U OMKpLM
1 3o | «paH npodybounot cbeyu neped N3K
31 SP1-2 m
| 3O 1
— SP2-1 —
5 i, 16
| 3o 1
7] 2 P
| 3D 0 1
|| $02-2 ||
1 9 12
19 0l 3400 120 KoHeyHue
85°355° Buknpyamenu
- SP3-2 -
2 in 2
] 30 1
] SP3-1 ]
2 34 23
| 3Cmo 1
| 30 ]
- 2
] i ]
A = 1 K/"cz
% 28
B — 3 KMC 4
3an/zznac Ll T
o L ﬁ—s/ﬂ Cunobuie uenu M30





Рис. 3. Схема электрическая принципиальная
М- механихзм электрический однооборотный МЭО-630/63-0,25; ЭМ- электромагнит УИМ-0321; К- реле; KMC- пускатель; SQ1, SQ2 - конечные выключатели МЭО; SP- блок путевых выключателей; KL1 - реле внешней схемы управления.
[image: image4.jpg]0503HaYEHUE Hacmpouka KoHevHsl X U nymebsl x bulkAnyamened
KoHmakma |[3aKkpbimo MpoMexymo4Hoe NoAoXeHue Omkpblimo| PYHKLUAHANLHOE HO3HAYeHUe
Mo CAEME 0% 8.16% 75% 100%
SP1-1|11-12 i I I 30KpbIMOe NOMOXEeHUe KNaNaHA
SP1-2|13-14 ] Pesepb
SP2-1[15-16 : : . Omkpbimoe NoMoXeHUe KNnanaHa
SP2-2|17-18 # Pesepb
! . ModmbepxdeHue NONOXEHUS
SP3-1(22-23 | e “Knana 30KpbIM”
sp3-2|2-21 * Pesepb
SP4-1[24-25| N | Pesepb
SP4-2|26-27 Pe3epb
5..10 cek
i}
48 cek
]
63 cek
— —





Рис. 4. Диаграмма работы конечных и путевых выключателей отсечного клапана.
[image: image5.jpg]0do3Hau. Hacmpolka KoHe4Hbl X U nymebsi x bolkAwyamenel

PUHKLUAHA TbHOE Ha 3HAYeHUe

Y B 160% _ 200% 350%]
5Q1-1 I ———
s@1-2 . I | KoHeyHbie BuikAYamenu

OMKPbIMUS KAQNQHT
SQ2-1 _

|

SQ2-2 |

KoHeYHblU Bk AlYamens OmMKpPbl —
SQ4-1 — MU PA32PY304H020 gcmpoﬂcrﬁbu

160%





Рис. 5. Диаграмма работы конечных выключателей исполнительного механизма.
