Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию электрооборудования
1. Наименование филиала:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг:
Рабочий возбудитель БТВ-300 турбогенератора энергоблока №4.

Мощность – 1540 кВт.

Мощность при форсировке – 5100 кВт.

Напряжение  длительное – 460 В.

Напряжение при форсировке – 840 В.

Ток выпрямленный длительный – 3355А.

Ток  выпрямленный при форсировке – 6100А

Частота переменного тока в якоре – 250 Гц.

Частота вращения -3000 об/мин

Охлаждение – воздушное.

Год выпуска – 1974, заводской номер 22894.

Турбинное отделение главного корпуса.

Резервный возбудитель РВ-2,  типа ВТ 174-7к

Мощность – 990/3250 кВт.

Напряжение  длительное – 470 В.

Напряжение при форсировке – 840 В.

Ток номинальный – 2100/3250 А.

Частота оборотов--970 об/мин.

Охлаждение – воздушное.

Год выпуска – 1971, заводской номер 02864Н.
Турбинное отделение главного корпуса.

Резервный возбудитель РВ-3, типа ВТ 174-7к

Мощность – 990/3250 кВт.

Напряжение  длительное – 470 В.

Напряжение при «форсировке» – 840 В.

Ток номинальный – 2100/3250 А.

Частота оборотов – 970 об/мин.

Охлаждение – воздушное.

Год выпуска – 1971, заводской номер 02881Н.
Турбинное отделение главного корпуса.

Блочный трансформатор 3Т блока №3 типа ТДЦ-250000/220

Трансформатор трёхфазный, маслонаполненный, система охлаждения «ДЦ»
Номинальная мощность - 250000 кВА. 

Номинальные токи – ВН-597А, НН-9155А

Напряжение обмоток при ХХ – ВН-242000В, НН-15750В

Год ввода в эксплуатацию – 1972г., зав. № 80112

Пристанционный узел. 

Трансформатор собственных нужд 22Т блока №2 типа ТРДН-25000/35.

Трансформатор трёхфазный, маслонаполненный, система охлаждения «Д»
Номинальная мощность - 25000 кВА. 

Номинальное напряжение при ХХ -  ВН–15750В; НН - 6300В.

Номинальные токи -  ВН-915А, НН-1145А. 

Год ввода в эксплуатацию  -  1972г., зав. № 81396. 

Пристанционный узел.

Автотрансформатор 2АТ типа АТДЦТНГ-200000/220/110 

Трансформатор трехфазный, маслонаполненный, система охлаждения «ДЦ»
Номинальная мощность – 200000 кВА.

Номинальное напряжение: ВН-230000В, СН-121000В, НН-38500В.

Номинальные токи: ВН-503А, СН-955А, НН-1500А.

Год ввода в эксплуатацию 1978, зав. № 92760 ОРУ-220кВ

КРУ-6 кВ энергоблока № 4 с выключателями типа ВМП-10К 

Выключатели ВМП-10К (42шт.),  малообъёмные, масляные, установленные на тележках выкатных элементов для шкафов КРУ-6 кВ. 

Номинальное напряжение - 6 кВ. 

Номинальные токи - 630 А, 1000А, 2000 А. 

Год выпуска 1978г. 

Главный корпус, ряды А-А׳, оси 17-19

Секции 4РА, 4РБ.

Секции 4РА, 4РБ, состоят из шкафов серии К-ХII с отсеками для МВ, релейными отсеками и кабельными отсеками. 

Номинальное напряжение - 6 кВ. 

Год выпуска 1978г. 

КРУ-6 кВ энергоблока № 4.   

Главный корпус, ряды А-А׳, оси 17-19.

КРУ-6 кВ энергоблока № 5 с выключателями типа ВМП-10К .

Выключатели ВМП-10К (40шт.),  малообъёмные, масляные, установленные на тележках выкатных элементов для шкафов КРУ-6 кВ. 

Номинальное напряжение - 6 кВ. 

Номинальные токи - 630 А, 1000А, . 

Год выпуска 1978г. 

Главный корпус, ряды А-А׳, оси 20-21

Секции 5РА, 5РБ.

Секции 5РА, 5РБ состоят из шкафов серии К-ХII с отсеками для МВ, релейными отсеками и кабельными отсеками. 

Номинальное напряжение - 6 кВ. 

Год выпуска 1978г. 

КРУ-6 кВ энергоблока № 5   

Главный корпус, ряды А-А׳, оси 20-21

КРУ-6 кВ неблочной части с выключателями типа ВМП-10К

Выключатели ВМП-10К (24 шт), малообъёмные, масляные, установленные на тележках выкатных элементов для шкафов КРУ-6 кВ. 

Номинальное напряжение - 6 кВ. 

Номинальные токи - 630 А, 1000А. 

Год выпуска 1988г. 

Неблочная часть

Масляный выключатель 220кВ СМВ-2 типа У-220-25

Номинальное напряжение – 220кВ

Номинальный ток – 2000А

Номинальный ток отключения – 35,5кА

Тип привода – ШПЭ-45В

Год ввода в эксплуатацию – 1989г., зав. № - 1583

Место установки – ОРУ-220кВ
Электролизер №2 типа СЭУ-20 зав.№2002.200 комплект: 5

Номинальное напряжение – 105В

Номинальный ток – 1000А

Год изготовления – 1990г 

Год ввода в эксплуатацию – 1995г.,

Место установки – электролизная станция 

Электролизер №2 типа СЭУ-20 зав.№2002.200 комплект: 14

Номинальное напряжение – 105В

Номинальный ток – 1000А

Год изготовления – 1990г 

Год ввода в эксплуатацию – 1995г.,

Место установки – электролизная станция 
3. Основание для производства Услуг:
- Выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003 г., пункт 1.5.2., СТО ОАО  РАО «ЕЭС»  «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования». 

- График периодического технического освидетельствования основного электрооборудования филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» начиная с 2012 года, согласованный с Ростехнадзором;

- Производственная эксплуатационная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 г. 

4. Цель проведения Услуг:
Обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации электрооборудования, отработавшего нормативный срок, выполнение требований  «Правил технической  эксплуатации  электрических  станций  и  сетей Российской Федерации»,  2003 г., пункт 1.5.2., СТО ОАО  РАО «ЕЭС» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования», определение технического состояния электрооборудования, определение остаточного ресурса.
5. Содержание Услуг:
	Объект обследования
	Наименование и обозначение оборудования
	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования
	Объём планируемых работ

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Рабочий возбудитель турбогенератора энергоблока №4.

Резервный возбудитель РВ-2 

Резервный возбудитель РВ-3 

Блочный трансформатор 3Т энергоблока №3

Трансформатор собственных нужд 22Т

Автотрансформатор 2АТ

КРУ-6 кВ энергоблока № 4 

Секции 4РА, 4РБ.

КРУ-6 кВ энергоблока № 5 

Секции 5РА, 5РБ

КРУ-6 кВ неблочной части 

Масляный выключатель 220кВ
	БТВ-300

     ВТ 174-7к
ВТ 174-7к

Трансформатор 250000/220

Трансформатор        25000/35

Автотрансформатор

АТДЦТНГ-200000/220/110

КРУ-6 кВ энергоблока № 4 с выключателями 6кВ 

Секции 4РА, 4РБ.

КРУ-6 кВ энергоблока № 5 с выключателями 6кВ

Секции 5РА, 5РБ.

КРУ-6кВ недлочной части с выключателями 6кВ

    СМВ-2
	Внешний осмотр оборудования.

Проверка технической документации после ввода в эксплуатацию (проведения капитального ремонта):

- акт дефектации оборудования (дефектная ведомость);

- акт капитального ремонта  возбудителя, силового трансформатора и МВ;

- технический отчёт;

- протоколы испытаний возбудителя;

- протокол испытания газового реле;

- протокол испытания силового трансформатора и МВ;

- протокол сокращённого  физико-химического анализа 

трансформаторного масла.

Проверка эксплуатационной документации:

- эксплуатационный паспорт (карта присоединения) возбудителя, трансформатора и МВ;

- запись о проведении текущего ремонта возбудителя, силового трансформатора и МВ (карта присоединения);

- протокол испытания возбудителя, силового трансформатора и МВ;

- протокол испытания трансформаторного масла;

- протокол тепловизионного обследования;

- схемы защит и сигнализации  возбудителя, трансформатора и МВ;

Необходимые испытания, измерения:

- расширенные испытания трансформаторного масла;

- измерение сопротивления изоляции возбудителя, трансформатора; 

- измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg ) изоляции обмоток  возбудителя трансформатора;

- проверка коэффициента трансформации;

- измерение потерь холостого хода; 

- измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора;

- тепловизионный контроль состояния возбудителя, трансформатора;

- проверка герметичности газоохладителей;

- проверка сварных соединений;

- оценка состояния фундаментов.

Внешний осмотр секций КРУ-6 кВ, коммутационных аппаратов, ошиновки, релейных отсеков, кабельных отсеков, заземляющих ножей. 

Проверка технической и эксплуатационной документации:

- нормальные схемы КРУ-6 кВ;

- схемы первичной коммутации КРУ-6 кВ;

- схемы защит и сигнализации;

- многолетний график капитальных и текущих ремонтов;

- графики текущих и эксплуатационных осмотров (годовой);

- график осмотра КРУ-6 кВ ИТР (годовой);

- график технического освидетельствования (многолетний);

- график тепловизионного обследования (многолетний);

- график испытания оборудования;

- акты капитального ремонта оборудования;

- протоколы испытания оборудования;

- протоколы испытания трансформаторного масла;

- журнал дефектов;

- журнал по релейной защите и автоматике;

- перечень защитных средств.

Необходимые испытания, измерения:

- измерения сопротивления изоляции (изоляторов, выключателей,  вторичных цепей);

- проверка скоростных и временных характеристик выключателей;

- проверка минимального напряжения срабатывания выключателей;

- проверка работы механизмов блокировки;

- определение коррозионного износа заземлителей;

- проверка сварных соединений заземлителей с заземляющими элементами;

- измерение переходного сопротивления контактных соединений;

- измерения сопротивления заземляющих устройств;

- Оценка температурного режима (тепловизионное обследование).
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

КРУ

секция

КРУ

секция

КРУ

МВ
	1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1



	Электролизер №1

Электролизер №2


	СЭУ-20


	Внешний осмотр оборудования.

Проверка технической документации после ввода в эксплуатацию (проведения капитального ремонта):

- акт дефектации оборудования (дефектная ведомость);

- акт капитального ремонта  электролизера;

- технический отчёт капитального ремонта электролизера;

- протоколы испытаний электролизера;

- протокол сокращённого  физико-химического анализа 

электролита.

Проверка эксплуатационной документации:

- эксплуатационный паспорт электролизера, 

- запись о проведении капитального ремонта электролизера, 

- протоколы испытания электролизера,

-заключение экспертизы промышленной безопасности электролизера;

- протокол тепловизионного обследования;

- протокол проверки защит электролизера;

- схемы защит и сигнализации  электролизера.

Необходимые испытания, измерения:

-измерение сопротивления изоляции электролизера, трансформатора; 

-тепловизионный контроль состояния электролизера, 

- проверка сварных соединений;

- оценка состояния фундаментов.

Проверка технической и эксплуатационной документации:

- нормальные схемы электролизеров;;

- схемы защит и сигнализации;

- многолетний график капитальных и текущих ремонтов;

- графики текущих и эксплуатационных осмотров (годовой);

- график тепловизионного обследования (многолетний);

- график испытания оборудования;

- акты капитального ремонта оборудования;

- протоколы испытания оборудования;

- протоколы испытания 

- журнал по релейной защите и автоматике;

- перечень защитных средств.

Необходимые испытания, измерения:

- измерения сопротивления изоляции;

- определение коррозионного износа заземлителей;

- проверка сварных соединений заземлителей с заземляющими элементами;

- измерение переходного сопротивления контактных соединений;

- измерения сопротивления заземляющих устройств;

- Оценка температурного режима (тепловизионное обследование).
	шт.
	2


Примечание:
Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6. Требования к Исполнителю:
6.1. Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России:

- Энергетическое обследование электрических установок и сетей;

- Обследование электрооборудования и объектов электроэнергетики.

6.2. Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций на проведения испытаний и на применяемые приборы.
6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе групп по электробезопасности, необходимых для проведения работ в действующих электроустановках напряжением выше 1000 В.

6.6. Исполнитель обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 

6.7. Наличие у лиц, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями  на право выполнения верхолазных работ. 

Персонал Исполнителя  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор)  РФ.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.  

6.8. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Исполнителя  материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки), спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Посетить объект производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

6.11. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг.

6.12. Исполнитель обязан выполнить работу собственными силами.

6.13. Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ. 

6.14. Наличие у Исполнителя положительных референций.

6.15. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора вернуть подписанный со стороны Исполнителя документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Примечание:

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

.

7. Требования к выполнению работ:
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
·  «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· ТСО ОАО РАО «ЕЭС» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».
8. Этапы и сроки выполнения работ:
Срок начало выполнения работ       « 01» апреля 2014г.
Срок окончания выполнения работ  «30» сентября 2014г.
8.1. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
8.2. Подрядчик должен не позднее чем 15 августа 2014г. предоставить согласование Заказчику сетевой график выполнения работ. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

9. Требования к сдаче-приёмке Работ:

9.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

9.2. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с Заказчиком.

9.3. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется по факту передачи Заказчику оформленных отчетов о техническом освидетельствовании электрооборудования.
9.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.  
10. Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Акт технического освидетельствования в соответствии с п.1.5.2. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
10.2. Отчёт по техническому освидетельствованию электрооборудования, содержащий выводы о возможности (сроках) и условиях дальнейшей эксплуатации и об остаточном ресурсе безопасной эксплуатации электрооборудования в случае обнаружения неустранимых дефектов, в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на каждый объект освидетельствования.

10.3. Акты выполненных работ установленной формы
11. Гарантия Исполнителя работ.
Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

9

