ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт трансформатора марки ТДЦ-250000/220-73У1  филиала "Смоленская ГРЭС" в 2014г.
1. Наименование филиала.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Трансформатор  марка ТДЦ-250000/220-73У1   станц. № Резервный, (зав. №8151), год ввода в работу 1977, завод изготовитель ТТЗ г. Тольятти. Ремонтный загон машинного зала, пристанный узел.

3. Основание для производства Работ.
Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

4. Цель проведения работ.
Продление срока эксплуатации трансформатора, устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации. 

5. Содержание Работ.
5.1 Объемы Работ в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1:
Таблица 1
	№№
п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	Трансформатор:  марка ТДЦ-250000/220-73У1,  станц. № Резервный

	1
	Формирование ППР и согласование  его с Заказчиком.
	шт.
	1

	2
	Прогрев трансформатора перед разгерметизацией и для замеров характеристик изоляции
	операция
	2

	3
	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных класса напряжения 220 кВ,  без смены обмоток, мощность 250000 квА (Подъём «колокола». Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Замена резиновых уплотнений. Сборка, заливка маслом.)

	шт.
	1

	4
	Сушка трансформаторов класса напряжения 220 кВ, мощность трансформатора свыше 200000 до 250000 кВА с обмывом изоляции
	операция
	1

	5
	Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 200000 до 250000 кВА (Устранение неплотностей)
	шт.
	1

	6
	Ремонт тележки и катков трансформатора мощностью: свыше 80000 кВА
	компл.
	1

	7
	Ремонт и монтаж охладителей типа ДЦ (Замена резиновых уплотнений, вольцовка трубок охладителей)
	шт.
	6

	8
	Демонтаж, ремонт и монтаж вентиляторов типа МЦ-4
	шт.
	12

	9
	Демонтаж, ремонт и монтаж маслонасосов типа Т, ТЭ, ЭЦТ
	шт.
	6

	10
	Демонтаж, ремонт и монтаж расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла
	шт.
	1

	11
	Демонтаж, ремонт и монтаж термосифонных фильтров, тип ТФ-8, ТФ-10 (Замена селикагеля)
	шт.
	2

	12
	Демонтаж, ремонт и монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше  4000 А
	шт.
	3

	13
	Демонтаж, ремонт и монтаж вводов герметичных, класс напряжения 220кВ
	шт.
	3

	14
	Демонтаж, ремонт и монтаж вводов герметичных, класс напряжения 110кВ
	шт.
	1

	15
	Осмотр и оценка состояния обмоток (Эндоскопическое обследование)
	шт.
	3

	16
	Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	17
	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	18
	Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	19
	Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	20
	Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	21
	Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 220 кВ
	шт.
	2

	22
	Испытания вводов 220 и 110 кВ
	шт.
	4

	23
	Испытания трансформаторного масла
	проба
	34

	24
	Замена газового реле
	шт.
	1

	25
	Замена маслоуказателя
	шт.
	1

	26
	Замена манометров
	шт.
	6

	27
	Замена приборов термоконтроля
	шт.
	2

	28
	Замена клапанов регулирующих поворотных на параметры до 6,4 МПа, ДУ-125 мм
	шт.
	18

	29
	Сушка и очистка трансформаторного масла
	т
	41,5

	30
	Сушка силикагеля
	кг
	300

	31
	Заливка масла в трансформатор с дегазацией
	т
	41,5

	32
	Перемещение  трансформатора массой 253 т. из машинного зала в ячейку трансформатора 1Т пристанционного узла (три разворота, длина 92м)
	операц.
	1

	33
	Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов
	операц.
	1

	34
	Ошиновка трансформатора на стороне ВН и НН
	операц.
	1

	35
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
	м2
	390

	36
	Уборка ремонтной площадки.
	шт.
	1

	37
	Оформление ремонтной документации
	компл.
	1




   Примечание 1: Подрядчик осуществляет поставку всех МТР, вспомогательных материалов, инструмента и приспособлений, согласно  технического задания. 

Примечание 2: Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
в) В случае предоставления участником калькуляций на работы , ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
	
6. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
· Монтаж оборудования тепловых электростанций.
       -  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в электроустановках до и выше 1000В;
- работ на высоте;
        -  огневых (электросварочных) работ;
         - работ с грузоподъёмными механизмами;
- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.7. Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.19. Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику  в 10-ти дневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.
7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
      -ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
· Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
7.2 	Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
    Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  30 дней до планируемой даты начала ремонта  предоставить Заказчику ведомости материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком, для согласования необходимости их приобретения.  
8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «12» мая 2014года;
Срок окончания выполнения Работ «15» августа 2014года. 

 Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.2. Подрядчик должен не позднее чем (21 апреля) (за 25 дней до ремонта) предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по капитальному ремонту трансформатора  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ  осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- РДИ 34-38-058-91 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением  110-1150 кВ мощностью 80 МА-А и более. Капитальный ремонт».
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. Виды испытаний и измерений:
· Хроматографический анализ газов, растворённых в масле;
· Измерение сопротивления изоляции обмоток;
· Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок;
· Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;
· Измерение сопротивления обмоток постоянному току;
· Измерение коэффициента трансформации;
· Измерение потерь холостого хода;
· Измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора;
· Испытания бака на маслоплотность;
· Проверка устройств охлаждения;
· Проверка предохранительных устройств;
· Проверка и испытания газового реле;
· Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха;
· Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
· Физико-химические анализы трансформаторного масла;
· Испытания вводов;
· Испытания встроенных трансформаторов тока;

Испытания и измерения проводятся в соответствии с соответствии со следующими НТД:
         - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
         
по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

11. [bookmark: bookmark7]Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.3. Акты дефектации оборудования.
11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.5. Акты и протоколы испытаний оборудования.
11.6. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.
11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
11.8. ППР, разработанный в ходе выполнения работ.
11.9. Табели учёта рабочего времени.

12. Гарантия Подрядчика работ.
       Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.
12.6. Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы трансформатора:
· Номинальная мощность, 250000 кВА 
· Номинальное напряжение, 242/15,75кВ 
· [bookmark: _GoBack]Потери ХХ – отклонение не более 30% от заводских значений 
· Сопротивление  КЗ Zк – отклонение не более 3% от исходных. 
Данные показатели должны соответствовать паспортным и базовым данным с отклонением не более указанных в РД 34.45-51.300-00 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».



