Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на оказание услуг разработка проекта «Реконструкция тепловых сетей с применением труб повышенной готовности»
1. Наименование предприятия: 
Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Полное наименование оборудования, место производства услуг:
Магистраль тепловой сети №1А: 

от ТК-30 у д.№26/7 пр.Ильича до д.34 Пр.Ильича протяженностью 460 м по трассе, существующий тип прокладки – 3-х трубная в непроходном железобетонном канале.
3. Основание для производства:
 Утвержденная программа ТПиР в части объектов действующего производства на 2014 г. 

4. Цель проведения работ:
 Разработка проекта для последующей  реконструкции изношенного оборудования, увеличение срока службы трубопроводов, сокращение затрат на ремонт, внедрение прогрессивных технологий.

5. Исходные данные для проектирования:
· Источник теплоснабжения – Шатурская ГРЭС;

· Вид теплоносителя отопление –горячая химочищенная вода;
· Температурный график - 150ºС/70 ºС, срезка на 130 ºС;
· Метод регулирования – качественный;

· Вид теплоносителя ГВС – горячая вода 70ºС/40ºС

· Тип прокладки – существующая 3-х трубная в непроходном ж/б канале, проектируемая – 4-трубная бесканальная;
· Диаметры и длины существующих трубопроводов – отопление 2х219мм 60 м, 2х159мм – 400 м, ГВС – 1х108-460м;

· Рабочие параметры для проектирования:

 
      - рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах     отопления Рр = 16,0 кгс/см2 (1,6 МПа);
              - расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах отопления: Т1/Т2 = 150/70ºС;

                - рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах ГВ: Рр = 8,0 кгс/см2 (0,8 МПа);
              - расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах ГВС: Т3/Т4 = 70/40ºС;

· Тип прокладки трубопроводов и тип применяемой тепловой изоляции: 
     - подземная бесканальная, предизолированные трубы в ППУ изоляции с ОДК контролем согласно СП 41-105-2002;

· Материал трубопроводов – Ст.20 по ГОСТ 8731;

· Количество, тип, место расположение компенсаторов – определить проектом;
· Тепловые камеры: тип, размеры камер определить проектом;
· Требования к запорной арматуре: стальная фланцевая

6. Содержание работ:
	№№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование Услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Магистраль тепловой сети №1А

от ТК-30 у д.№26/7 пр.Ильича до д.34 Пр.Ильича
	Посещение объекта производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объёмов работы и её стоимости;
	

	2
	Магистраль тепловой сети №1А

от ТК-30 у д.№26/7 пр.Ильича до д.34 Пр.Ильича
	На этапе подачи технико-коммерческого предложения, Подрядчик предоставляет Заказчику смету, которая направляется на проверку в сметный центр ОАО «Э.ОН Россия»
	

	3
	Магистраль тепловой сети №1А
от ТК-30 у д.№26/7 пр.Ильича до д.34 Пр.Ильича
	Разработка и предоставление Заказчику проектной документации по реконструкции тепловых сетей с применением труб повышенной готовности
	

	4
	
	Согласование проектной документации 
С заказчиком
	

	5
	
	Передача проектно – сметной документации в полном объеме Заказчику
	


Примечание: 

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 

6.1. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

- индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
7. Требования к подрядчику:

7.1 Наличие у подрядчика документов, подтверждающих обязательное членство подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ.

7.2 Наличие профессионального опыта в области аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

7.3 Наличие у подрядчика необходимых программных продуктов для обеспечения разработки и предоставления документации в требуемом формате.

7.4 Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

7.5 Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за её соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

7.6 Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

7.7 Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

7.8 Наличие гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

7.9 Наличие у подрядчика положительных референций по аналогичным работам.

7.10 Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

7.11 Выполнить работу собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
7.12 Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
7.13 В составе конкурсной документации должна быть представлены:

·  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.;

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
8. Требования к оказанию Услуг:
Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе: 
· СНиП 1.02.01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

· МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

· СНиП II-23-81 Стальные конструкции.

· СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

· РТМ-1С РД 154-34. «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов трубопроводов при монтаже теплоэнергетического оборудования» РТМ-1С.

· СанПиН 2.1.4.1074-01. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

· СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составления проектной документации.

· ПБ-10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

·  # #M12293 0 901866832 2028685173 584910322 3881945453 3676043972 4294967294 2697443001 2483551668 4292890151Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

· СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
· СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
· РД 10-109-96 Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории.

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»
9. Этапы и сроки оказания Услуг:

Сроки оказания Услуг:
Срок начала оказания Услуг  «16» июня 2014 года;

Срок окончания оказания Услуг «15» ноября 2014 года.
10. Требования к сдаче-приёмке Услуг:
10.1. Сдача-приемка Услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем инспекции всех работ и подписания Акта приёмки услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
10.2. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с руководством ЦГиТС филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  
11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.
11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
Подрядчик обязан подготовить всю документацию по работам настоящего технического задания в 4 экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (СD). В состав документации должны входить:
Формат передаваемой документации в электронном виде:

- текстовая часть – Word;

-графическая часть –TIF.PDF;

-базы данных – Access;

-таблицы данных – Word; Excel;

-сметная документация разрабатывается в базисном уровне цен по состоянию  на 1 января 2000 г. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 и выдаётся из сметных программ, поддерживающих формат обмена АРПС.   
· сметный расчет стоимости выполнения работ в рамках настоящего технического задания;
· План с существующими сетями и коммуникациями с указанием отметок;
· Календарный план производства и оплаты работ;

· Проект, включая пояснительную записку, сметы и чертежи;
· акты о приемке и сдаче выполненных работ установленной формы.
12. Гарантия Исполнителя Услуг.
Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Возмещение заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийного срока эксплуатации объекта;

11.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат и восстановление. 

    11.5.Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью -  не менее двадцати четырех месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. 
5

