## Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На выполнение Работ: Проведение тепловых испытаний (испытаний на нагревание) турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2,  ТГ-3 типа ТГВ-200 и турбогенератора ТГ-6 типа ТВФ-120-2

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Главный корпус, ряд А. ось 4-25, отм.9,6.:

- Энергоблок №1, Турбогенератор ТГВ-200;

- Энергоблок №2, Турбогенератор ТГВ-200;

- Энергоблок №3, Турбогенератор ТГВ-200;

- Энергоблок №6, Турбогенератор ТВФ-120-2.

- Основание для производства Работ.

- Утвержденная Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 г.

- Утвержденная Программа Эксплуатации Филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 г.

- Цель проведения работ.

- Определение фактического нагрева активных частей генератора (обмоток статора, ротора, и активной стали) и охлаждающих сред при работе генератора с номинальной нагрузкой;

- Определение регулировочной характеристики генератора;

- Сравнение полученных результатов с результатами предыдущих испытаний и, при необходимости, корректировка карты допустимых нагрузок на основании полученных температурных характеристик.

- Содержание Работ

- Согласно РД 34.45-309-92  «Методические указания по проведению испытаний на нагревание генераторов» в объем испытаний входят:

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Работы по тепловым испытаниям включают в обязательном порядке: |  |  |  |
| 1 | Анализ заводской, ремонтной, эксплуатационной и нормативно-технической документации. Ознакомление с режимами работы оборудования, составление рабочей программы испытаний. | Генератор | 4 |
| 2 | Обследование технического состояния систем охлаждения и теплового контроля турбогенератора. | Генератор | 4 |
| 3 | Выполнение подготовительных работ, оснащение датчиками дополнительного контроля. | Генератор | 4 |
| 4 | Проведение четырех опытов на нагревание турбогенератора при нагрузках 0,6; 0,75; 0,9; 1,0 Рном, при номинальном значении коэффициента мощности и номинальных параметрах охлаждающих сред. | Генератор | 4 |
| 5 | Проведение двух опытов при активной нагрузке и коэффициенте мощности, отличающихся от номинального значения. Снятие регулировочных характеристик турбогенератора. | Генератор | 4 |
| 6 | Обработка полученных данных и анализ результатов испытаний. | Генератор | 4 |
| 7 | Проведение расчетов, установление наибольших допустимых в эксплуатации температур обмоток и активной стали турбогенератора, составление карты допустимых нагрузок при отклонении от номинальных значений напряжения на выводах и температур охлаждающих сред. | Генератор | 4 |
| 8 | Составление диаграммы мощности (нагрузок) турбогенератора при номинальном напряжении на выводах. Экспериментально-расчётным путём определение границ статической устойчивости генератора с нанесением на диаграмму мощности. Определение уставки ограничителя минимального возбуждения (ОМВ) с учётом границы статической устойчивости генератора. | Генератор | 4 |
| 9 | Составление технического отчета и передача Заказчику | Генератор | 4 |

Примечание:

Подрядчик предоставляет Заказчику в конкурсную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании прейскуранта ФЕР-2001.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования к Подрядчику.

  - В период проведения закупочных процедур Исполнителю работ необходимо прибыть на филиал «Шатурская ГРЭС» для выполнения обследования турбогенераторов, в целях ознакомления с местами их установки, изучения, подбора в подразделениях, архиве электростанции необходимых документов для проведения работ.

  - Наличие у Исполнителя аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве в соответствии  с ISO/IEC 17020:1998 «Общие критерии работы контролирующих органов» и СДА -11-2009 «Требования к экспертным организациям» (действие которой заканчивается не ранее 31.11.2014 г.).

Виды деятельности к которым необходим допуск:

- Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте и техническом диагностировании объектов электроэнергетики;

  - Желательно наличие у Подрядчика  сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчик (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Примечание:

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Объем (перечень) аналогично выполненных работ за последние 3 года и отзывы;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

- Копию свидетельства о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ.

- Технико-коммерческое предложение, учитывающее все затраты Подрядчик;

- Перечень аттестованного электротехнического персонала и копии удостоверений по технике безопасности с указанием групп по электробезопасности

Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

7.1 Работы должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.

- Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.04 № 314.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов РО-ПТУ-11ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «01» июля 2014 года.

Срок окончания выполнения Работ «30» ноября 2014 года.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения этапов работ не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых им работ в согласованных объемах.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен предоставить линейный график выполнения работ  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в линейном графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ

- Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

- Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

- Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- РД 34.45-51,300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования», М. ЭНАС, 2001;

- Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание ( РД 34.45.309-92);

- ГОСТ 533-2000 «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия»;

- ГОСТ 11828-86* «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие методы испытаний» (изм. I-III-2000. 2-XI-2002);

- ГОСТ 10169-77 «Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний»;

- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РФ (Утверждено Минэнерго Росси № 229 от 19.06.03).

Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика (Исполнителя) и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - На этапе закупочной процедуры Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

- устав организации;

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

- сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

- свидетельство о аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве;

- заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по тепловым испытаниям турбогенераторов;

- сметную документацию на тепловые испытания;

- копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

- и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

  - После выполнения тепловых испытаний каждого турбогенератора Подрядчик представляет Заказчику:

  - технический отчет в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме о проведенных тепловых испытаниях генератора;

  - акт выполненных работ, установленной формы;

  - и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания

- Гарантия Исполнителя Работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за достоверность результатов тепловых испытаний в соответствии с законодательством РФ.