Приложение №3
к Уведомлению о проведении запроса предложений № 255 от 09.06.2014 г. 
Технические требования к закупаемой продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к аварийному душу для тела
1.
Наименование: аварийный душ для тела.
2.
Технические характеристики:
	Тип душа
	Аварийный душ для тела.

	Рабочая среда
	Питьевая вода

	Давление минимальное рабочее
	1,5  кг/см2

	Давление максимальное рабочее 
	8  кг/см2

	Расход воды
	110 л/м


3.
Основные технические требования:
Основные технические требования к установке аварийного душа: 

- должна соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- должна обеспечивать надежную бесперебойную работу в течении не менее 24 месяцев с момента начала работы системы.

4. 
Дополнительные требования:

Монтаж, испытание и приемку системы  в эксплуатацию вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84, СНиП 12-01-2004 
Гидравлические испытания системы водопровода проводить давлением 8,0 кгс/см2 (0,8 МПа).

При производстве работ в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 предоставить акт гидростатического испытания трубопровода на прочность и герметичность.

5.
Сроки поставки:
20.07.2014.
6.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
Установка аварийного душа 2 шт., в составе:

· Аварийный душ – 2 шт.
· Система промывки глаз – 2 шт.
· Система визуального и звукового сигнала тревоги – 2 шт.
· Кабина для душа – 2 шт.
· Кабель КРНГ 4x1 для подключения к системе управления – 600 м. 
 7.
Требования к приемке:
Приемка установок аварийного душа Заказчиком осуществляется с обязательной проверкой соответствия установки сведениям, указанным в Договоре и в сопроводительных документах, а также проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации.
8. 
Требования к изготовителю (поставщику): 
Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

9.
Перечень документации:
При передаче установок аварийного душа Заказчику передаются следующие документы:

- паспорт; 

- руководство по эксплуатации;

- чертежи;

- руководство по ремонту.
10.
Гарантии изготовителя (поставщика):
Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев с момента установки системы.
11.
Требования к упаковке оборудования:

Упаковка обязана обеспечивать: удобство погрузки - разгрузки груза, защищать от повреждений и проникновений, исключать порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков и влаги.
