Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на очистку и утилизацию донных отложений, полное техническое обследование и экспертизу промышленной безопасности мазутного резервуара ст.№8 со зданием прибакового узла.

1. Наименование предприятия:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

        2. Полное наименование оборудования, место производства работ:
-Мазутный резервуар вертикальный стальной РВС (1990г.) ёмкостью 20 000 м³ (ст.№8) – мазутное хозяйство филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (котлотурбинный цех), диаметр резервуара-39,9м, высота резервуара-21 м.
-Здание прибакового узла мазутного резервуара ст. №8.
       3. Основание для проведения услуги:
Пункт 6.4. ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов
нефтепродуктов».
         Пункт 4. Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств,
оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (приказ МПРиЭ РФ от 30.06.2009г. №195, регистрация в Минюсте РФ 28 сентября 2009 г. N 14894).
Пункт 3.2.1. РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».
РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов».
СТО 17330282.27.100.003-2008 «Организация эксплуатации и технического обслуживания ЗиС ТЭС».
         Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и    нефтепродуктов (ПБ 03-605-03).
         Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута (РД 34.23.601-96).
         Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов.
         Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности (СА-03-008-08).
Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

4. Цель проведения услуги:
Получение от специализированной организации:
- обоснованного заключения по результатам полного технического обследования резервуара, содержащего выводы и рекомендации;
- получение заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр Ростехнадзора.

       5. Содержание услуги.

	Объект

	Наименование
	Наименование работ

	
	
	

	1
	2
	3

	Мазутный резервуар
№8
	Вертикальный стальной резервуар ёмкостью         20 000 м³
	- ознакомление и анализ эксплуатационно - технической  документации;
- анализ конструктивных особенностей резервуаров и условий эксплуатации;
- составление программы полного технического обследования;
- визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и  наружной стороны;
- очистка от донных отложений мазутного резервуара;
- зачистка стенок и днища резервуара с целью подготовки его к проведению комплексного обследования;
- измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, окрайки;
- измерение геометрической формы стенки и нивелирование днища;
- определение необходимости оценки механических свойств материала и его структуры (методами неразрушающего контроля);
- оценка физико-механических свойств и структуры металла;
- проверка состояния основания и отмостки;
- оценка остаточного ресурса работы металла с учетом:
- скорости коррозии в местах уменьшения толщин
элементов;
- изменения механических свойств металла или сварных
соединений;
- объема и характера циклических нагружений;
- работы резервуара при отрицательных температурах      (ниже 30°С).
- оформление заключения (отчета) по результатам полного технического обследования;
- установление возможности (срока) эксплуатации резервуара и уровня заполнения с выдачей соответствующего заключения;
-обследование здания прибакового узла;
- оформление заключения экспертизы промышленной
безопасности;
- сопровождение заключения экспертизы промышленной
безопасности в органах Ростехнадзора.



6. Требование к  Исполнителю:
6.1 Экспертная организация, проводящая комплексное обследование и экспертизу промышленной безопасности мазутного резервуара №8 должна иметь действующую лицензию Ростехнадзора с литерами НХ на:
- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на ОПО или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором  России;
- обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
 6.2 иметь специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, расчетам на прочность;
6.3 наличие у исполнителя методик, технических регламентов, а также других нормативно- технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении данной работы;
6.4 иметь действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля действие, которого распространяется на резервуары ГЖ;
6.5 иметь опыт работы при проведении ЭПБ резервуаров для хранения ГЖ и ЗИС на ОПО нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (не менее 3-х лет);
6.6 иметь в штате организации не менее двух обученных и  аттестованных специалистов  в качестве экспертов Системы экспертизы промышленной безопасности, имеющих право  выполнять работы по ультразвуковой дефектоскопии, ультразвуковой толщинометрии  и визуально-измерительному контролю  на резервуарах для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ:
- резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ (п. 2.4.7. СДА-12);
- зданий и сооружений химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (по п. 3.6.1. СДА-12);
6.7 иметь поверенные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по экспертному обследованию;
0. предоставить информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
0. предоставить копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
0. предоставить сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
0. аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям,   привлекаемых к производству работ.
Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
    Руководство организации исполнителя работ по экспертизе резервуара обязано обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец`обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работы.

7. Требования к выполнению услуги:
Услуга  должна  быть выполнена в соответствии с требованиями:
- СО 34.21.526-95 «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды»;
  - РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
 - РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»;
- Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;
- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
       - ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;
       - Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств,
оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (приказ МПРиЭ РФ от 30.06.2009г. №195, регистрация в Минюсте РФ 28 сентября 2009 г. N 14894);
- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;
- Обязательно соблюдение следующих нормативно – технических документов:
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта
оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута (РД 34.23.601-96);
- Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов;
- Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое    диагностирование и анализ безопасности (СА-03-008-08);
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

8. Этапы и сроки выполнения услуги:
Срок выполнения всей услуги по настоящему техническому заданию: май – сентябрь 2015 г.
1. Утилизация донных отложений: май – июнь 2015 г.
2. Проведение полного технического обследования резервуара: июль 2015 г.
3.Предоставление проекта заключения ЭПБ на ознакомление Заказчику – после проведения комплексного обследования резервуара.
4. Сопровождение заключения ЭПБ в Центральном управлении Ростехнадзора, передача заключения  ЭПБ внесенного в реестр РТН,Заказчику – не позднее 01 сентября 2015 г. 

9. Требования к сдаче-приемке услуги:
1. Сдача - приёмка выполненной услуги осуществляется в соответствии с этапами и сроками, установленными настоящим Техническим заданием.
2. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с ОТД Заказчика.
3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД.
4. Приемка выполненных работ (ЭПБ) осуществляется по факту передачи Заказчику заключения ЭПБ, внесенного в реестр  Ростехнадзора.
5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.  Документация, предъявляемая Заказчику:
1. Акты выполненных работ установленной формы.
2. Проект заключения экспертизы промышленной безопасности на мазутный резервуар (на согласование Заказчику).
3. Заключение экспертизы промышленной безопасности на мазутный резервуар в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
4. Оригинал положительного решения органов Ростехнадзора на заключение экспертизы промышленной безопасности мазутного резервуара.

11.  Гарантия Исполнителя работ:
1. Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
3. Ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
4. [bookmark: _GoBack]Сопровождение заключения экспертизы промышленной безопасности в Центральном Управлении Ростехнадзора.
