ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
на поставку элементов трубопровода «острого» пара, перепускных труб, паропроводов к БРОУ-ТП 800 и БРОУ-1000 для замены на энергоблоке ст.№1 в 2015 г.
1. Наименование предприятия: филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Цель закупки: замена двух блоков коробок клапанов высокого давления (с перетрассировкой существующих трубопроводов), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока ст. №1 в 2015 г.
3. Рабочие параметры: tp =545 0С, Pp = 255 кгс/см2 (25,01 Мпа).
4. Основные технические требования:
Блоки и детали трубопровода «острого» пара
	№ поз. по черт.
	Поз. в блоке
	Обозначение
	Наименование
	Сортамент
	Материал
	Гост
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Масса, кг
	Длина (расчётн)
	Примечание

	1
	 
	416-ТМ3.1.Н100
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2968,24
	2968,24
	 
	 

	 
	1
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	353,5
	353,5
	450
	 

	 
	2
	ИЦБ-1020329-02
	Колено штампованное
	300
	
	
	1
	910
	910
	
	 

	 
	3
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1649,9
	1649,9
	 2100
	 

	2
	 
	416-ТМ3.1.Н101
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2587,32
	2587,32
	 
	 

	 
	1
	ИЦБ-1020329-02
	Колено штампованное
	300
	
	
	1
	910
	910
	
	 

	 
	2
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1649,9
	1649,9
	 2100
	 

	3
	
	416-ТМ3.1.Н102
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2815,12
	2815,12
	
	

	
	1
	ИЦБ-1020329-02
	Колено штампованное
	300
	
	
	1
	910
	910
	
	

	
	2
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1877,7
	1877,7
	 2390
	

	4
	
	416-ТМ3.1.Н103
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2862,22
	2862,22
	
	

	
	1
	ИЦБ-1020329-02
	Колено штампованное
	300
	
	
	1
	910
	910
	
	

	
	2
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1924,8
	1924,8
	 2450
	

	5
	
	03 СТО ЦКТИ 720.23
	Тройник переходной
	300х200
	
	
	2
	1295,0
	2590,0
	
	

	7
	
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1453,5
	1453,5
	 1850
	

	8
	
	077 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 30°-465х80-787х787х2674-R2100
	
	
	
	2
	2100,8
	4201,6
	
	

	9
	
	416-ТМ3.1.Н104
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2719,9
	2719,9
	
	

	
	1
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	2719,9
	2719,9
	 3462
	

	10
	
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	785,65
	785,65
	 1000
	

	11
	
	076 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 15°-465х80-1105х1105х2760-R2100
	
	
	
	1
	2168,4
	2168,4
	
	

	12
	
	416-ТМ3.1.Н105
	Блок
	СБ
	 
	 
	1
	2083,5
	2083,5
	
	

	
	1
	
	Труба
	465х80
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	2083,5
	2083,5
	 2652
	

	15
	
	01 СТО ЦКТИ 462.06
	Штуцер 32
	
	
	
	2
	1,72
	3,44
	 
	 

	16
	
	01 СТО ЦКТИ 520.02
	Кольцо 22
	
	
	
	2
	0,058
	0,116
	 
	 

	18
	
	06 СТО ЦКТИ 530.02
	Бобышка М39х2
	
	
	
	4
	1,5
	6,0
	 
	 

	20
	
	ИЦБ-1020145 МЧ
	Штуцер с паровой рубашкой
	
	
	
	4
	2,14
	8,56
	
	

	25
	
	01 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник
	
	
	
	12
	0,012
	0,144
	
	

	26
	
	02 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник регулировочный
	
	
	
	12
	0,01
	0,12
	
	

	27
	
	03 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Втулка резьбовая
	
	
	
	12
	0,023
	0,276
	
	

	29
	
	БК-591290МЧ
	Указатель температурных перемещений
	
	
	
	2
	12,17
	24,34
	
	

	35
	
	416-ТМ3.1.Н1
	Подвеска пружинная к трубе Dн465
	
	
	
	1
	261,6
	261,6
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.52-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	150,0
	150,0
	
	

	
	2
	22 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	1
	68,9
	68,9
	
	

	
	3
	07 ОСТ 108.632.01-80
	Тяга с проушиной
	
	
	
	1
	8,95
	8,95
	
	

	
	4
	
	Круг 
	30
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	4,5м
	5,549
	24,97
	
	


	
	5
	07 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	3
	1,69
	5,07
	
	

	
	6
	БК-591307-14
	Серьга
	
	
	
	1
	3,2
	3,2
	
	

	36
	
	416-ТМ3.1.Н2
	Подвеска пружинная к трубе Dн465
	
	
	
	1
	261,6
	261,6
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.52-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	150,0
	150,0
	
	

	
	2
	22 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	1
	68,9
	68,9
	
	

	
	3
	07 ОСТ 108.632.01-80
	Тяга с проушиной
	
	
	
	1
	8,95
	8,95
	
	

	
	4
	
	Круг 
	30
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	4,5м
	5,549
	24,97
	
	

	
	5
	07 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	3
	1,69
	5,07
	
	

	
	6
	БК-591307-14
	Серьга
	
	
	
	1
	3,2
	3,2
	
	

	37
	
	416-ТМ3.1.Н3
	Упор к трубе Dн465
	
	
	
	1
	207,6
	207,6
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.52-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	150,0
	150,0
	
	

	
	2
	11 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	1
	25,3
	25,3
	
	

	
	3
	09 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	3
	5,11
	15,33
	
	

	
	4
	06 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	1
	4,0
	4,0
	
	

	
	5
	
	Круг
	45
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	6,0м
	12,485
	74,91
	
	

	38
	
	416-ТМ3.1.Н4
	Упор к трубе Dн465
	
	
	
	1
	270,0
	270,0
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.52-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	150,0
	150,0
	
	

	
	2
	11 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	1
	25,3
	25,3
	
	

	
	3
	09 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	3
	5,11
	15,33
	
	

	
	4
	06 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	1
	4,0
	4,0
	
	

	
	5
	
	Круг
	45
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	1,0м
	12,485
	12,485
	
	


Блоки и детали перепускных труб

	№ поз. по черт.
	Поз. в блоке
	Обозначение
	Наименование
	Сортамент
	Материал
	Гост
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Масса, кг
	Длина (расчётн)
	Примечание

	 1
	
	
	Труба
	28х7
	 12Х1МФ
	ТУ 14-3Р-55-2001
	8,5м
	3,63
	30,86
	
	 

	2
	
	
	Труба
	377х70
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	4
	109,6
	438,4
	200
	

	3
	
	416-ТМ3.2.Н100
	Блок
	СБ
	 
	 
	4
	938,74
	3755
	
	

	
	1
	ИЦБ-1020329-01
	Колено штампованное
	250
	
	
	4
	499,0
	1996
	
	

	
	2
	
	Труба
	377х70
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	4
	422,1
	1688,4
	 770
	

	4
	
	
	Труба
	377х70
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	2
	964,7
	1929,4
	1760
	 

	5
	
	
	Труба
	377х70
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	2
	991,0
	1982
	1808
	

	6
	
	
	Труба
	377х70
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	548,12
	548,12
	1000
	

	11
	
	02 СТО ЦКТИ 462.05
	Штуцер 15
	
	
	
	4
	0,48
	0,96
	 
	 

	13
	
	01 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник
	
	
	
	4
	0,012
	0,048
	
	

	14
	
	02 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник регулировочный
	
	
	
	4
	0,01
	0,04
	
	

	15
	
	03 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Втулка резьбовая
	
	
	
	4
	0,023
	0,092
	
	

	17
	
	БК-591290МЧ
	Указатель температурных перемещений
	
	
	
	4
	12,2
	48,8
	
	

	23
	
	416-ТМ3.2.Н1
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	730,0
	730,0
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	2
	130,0
	260,0
	
	

	
	2
	11 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	4
	58,9
	235,6
	
	

	
	3
	05 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	4
	1,82
	7,28
	
	

	
	4
	08 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	12
	2,8
	33,6
	
	

	
	5
	10 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	4
	16,11
	64,44
	
	

	
	6
	
	Круг
	36
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	16,0м
	7,99
	127,84
	
	

	24
	
	416-ТМ3.2.Н2
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	212,0
	212,0
	
	

	
	1
	12 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	90,0
	90,0
	
	

	
	2
	20 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	2
	47,1
	94,2
	
	

	
	3
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	4
	05 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	6
	0,86
	5,16
	
	

	
	5
	06 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	2
	6,47
	12,94
	
	

	
	6
	
	Круг
	24
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	2,0м
	3,55
	7,1
	
	

	25
	
	416-ТМ3.2.Н3
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	157,0
	157,0
	
	

	
	1
	05 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	67,3
	67,3
	
	

	
	2
	10 ОСТ 108.632.06-80
	Тяга шарнирная
	
	
	
	2
	4,45
	8,9
	
	

	
	3
	06 ОСТ 108.275.59-80
	Блок пружинный сдвоенный
	
	
	
	2
	35,5
	71,0
	
	

	
	4
	04 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	6
	0,49
	2,94
	
	

	
	5
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	6
	
	Гайка М20-6Н.5
	
	
	ГОСТ 5915-70
	4
	0,071
	0,284
	
	

	
	7
	
	Круг 
	20
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	1,5м
	2,47
	3,705
	
	

	26
	
	416-ТМ3.2.Н4
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	730,0
	730,0
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	2
	130,0
	260,0
	
	

	
	2
	11 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	4
	58,9
	235,6
	
	

	
	3
	05 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	4
	1,82
	7,28
	
	

	
	4
	08 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	12
	2,8
	33,6
	
	

	
	5
	10 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	4
	16,11
	64,44
	
	

	
	6
	
	Круг
	36
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	16,0м
	7,99
	127,84
	
	

	27
	
	416-ТМ3.2.Н5
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	783,0
	783,0
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	2
	130,0
	260,0
	
	

	
	2
	12 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	4
	80,2
	320,8
	
	

	
	3
	05 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	4
	1,82
	7,28
	
	

	
	4
	08 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	12
	2,8
	33,6
	
	

	
	5
	10 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	4
	16,11
	64,44
	
	

	
	6
	
	Круг
	36
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	12,0м
	7,99
	95,88
	
	

	28
	
	416-ТМ3.2.Н6
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	157,0
	157,0
	
	

	
	1
	05 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	67,3
	67,3
	
	

	
	2
	10 ОСТ 108.632.06-80
	Тяга шарнирная
	
	
	
	2
	4,45
	8,9
	
	

	
	3
	06 ОСТ 108.275.59-80
	Блок пружинный сдвоенный
	
	
	
	2
	35,5
	71,0
	
	

	
	4
	04 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	6
	0,49
	2,94
	
	

	
	5
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	6
	
	Гайка М20-6Н.5
	
	
	ГОСТ 5915-70
	4
	0,071
	0,284
	
	

	
	7
	
	Круг 
	20
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	1,5м
	2,47
	3,705
	
	

	29
	
	416-ТМ3.2.Н7
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	730,0
	730,0
	
	

	
	1
	13 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	2
	130,0
	260,0
	
	

	
	2
	11 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	4
	58,9
	235,6
	
	

	
	3
	05 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	4
	1,82
	7,28
	
	

	
	4
	08 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	12
	2,8
	33,6
	
	

	
	5
	10 ОСТ 108.632.02-80
	Тяга с серьгой
	
	
	
	4
	16,11
	64,44
	
	

	
	6
	
	Круг
	36
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	16,0м
	7,99
	127,84
	
	

	30
	
	416-ТМ3.2.Н8
	Подвеска пружинная к трубе Dн377
	
	
	
	1
	166,0
	166,0
	
	

	
	1
	12 ОСТ 108.275.56-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	90,0
	90,0
	
	

	
	2
	19 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	2
	28,9
	57,8
	
	

	
	3
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	4
	04 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	8
	0,49
	3,92
	
	

	
	5
	БК-591307-02
	Серьга
	
	
	
	2
	1,4
	2,8
	
	

	
	6
	
	Круг
	20
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	3,6м
	2,47
	8,892
	
	

	32
	
	БК-591029-02
	Трубка дроссельная
	15х10
	
	
	2
	0,33
	0,66
	
	


Блоки и детали паропроводов к БРОУ-ТП 800 и БРОУ-1000

	№ поз. по черт.
	Поз. в блоке
	Обозначение
	Наименование
	Сортамент
	Материал
	Гост
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Масса, кг
	Длина (расчётн)
	Примечание

	1
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	537,3
	537,3
	1324
	

	2
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	553,9
	553,9
	1365
	

	3
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	560,8
	560,8
	1382
	

	4
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	408,2
	408,2
	1006
	

	5
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	1779,4
	1779,4
	4385
	

	13
	
	
	Труба
	325х60
	 15Х1М1Ф Т
	ТУ 1310-030-00212179-2007
	1
	405,8
	405,8
	1000
	

	8
	
	061 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 15°-325х60-800х1250х2409-R1370
	
	
	
	3
	977,6
	2932,8
	
	

	9
	
	061 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 15°-325х60-1250х1250х2859-R1370
	
	
	
	1
	1160,2
	1160,2
	
	

	10
	
	065 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 90°-325х60-400х1080х3632-R1370
	
	
	
	3
	1473,9
	4421,7
	
	

	11
	
	065 СТО ЦКТИ 321.05
	Отвод гнутый 90°-325х60-1080х1080х4312-R1370
	
	
	
	1
	1749,9
	1749,9
	
	

	16
	
	01 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник
	
	
	
	18
	0,012
	0,216
	
	

	17
	
	02 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Наконечник регулировочный
	
	
	
	18
	0,01
	0,18
	
	

	18
	
	03 СТО ЦКТИ 837.01-2009
	Втулка резьбовая
	
	
	
	18
	0,023
	0,414
	
	

	20
	
	БК-591290МЧ
	Указатель температурных перемещений
	
	
	
	2
	12,2
	24,4
	
	

	24
	
	416-ТМ3.3.Н1
	Подвеска пружинная к трубе Dн325
	
	
	
	1
	164,8
	164,8
	
	

	
	1
	04 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	53,7
	53,7
	
	

	
	2
	08 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	2
	35,7
	71,4
	
	

	
	3
	03 ОСТ 108.632.07-80
	Тяга шарнирная с муфтой
	
	
	
	2
	6,29
	12,58
	
	

	
	4
	52 ОСТ 108.632.08-80
	Тяга
	
	
	
	2
	2,85
	5,7
	
	

	
	5
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	6
	05 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	6
	0,86
	5,16
	
	

	
	7
	
	Гайка М24-6Н.8
	
	
	ГОСТ 5915-70
	4
	0,12
	0,48
	
	

	
	8
	
	Круг 
	24
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	3,5м
	3,55
	12,425
	
	

	25
	
	416-ТМ3.3Н2
	Подвеска пружинная к трубе Dн325
	
	
	
	1
	102,4
	102,4
	
	

	
	1
	04 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	53,7
	53,7
	
	

	
	2
	06 ОСТ 108.275.60-80
	Блок пружинный опорный
	
	
	
	2
	18,8
	37,6
	
	

	
	3
	24 ОСТ 108.632.04-80
	Тяга с проушиной
	
	
	
	2
	2,78
	5,56
	
	

	
	4
	БК-590770-01
	Муфта штампованная
	М20
	
	
	2
	0,8
	1,6
	
	

	
	5
	100 ОСТ 108.632.08-80
	Тяга левая
	
	
	
	2
	0,99
	1,98
	
	

	
	6
	04 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	2
	0,49
	0,98
	
	

	26
	
	416-ТМ3.3.Н3
	Подвеска пружинная к трубе Dн325
	
	
	
	1
	164,8
	164,8
	
	

	
	1
	04 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	53,7
	53,7
	
	

	
	2
	08 ОСТ 108.275.58-80
	Блок пружинный
	
	
	
	2
	35,7
	71,4
	
	

	
	3
	03 ОСТ 108.632.07-80
	Тяга шарнирная с муфтой
	
	
	
	2
	6,29
	12,58
	
	

	
	4
	52 ОСТ 108.632.08-80
	Тяга
	
	
	
	2
	2,85
	5,7
	
	

	
	5
	03 ОСТ 108.367.37-80
	Проушина
	
	
	
	2
	1,17
	2,34
	
	

	
	6
	05 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	6
	0,86
	5,16
	
	

	
	7
	
	Гайка М24-6Н.8
	
	
	ГОСТ 5915-70
	4
	0,12
	0,48
	
	

	
	8
	
	Круг 
	24
	
	ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1055-88
	3,5м
	3,55
	12,425
	
	

	27
	
	416-ТМ3.3.Н4
	Подвеска пружинная к трубе Dн325
	
	
	
	1
	144,7
	144,7
	
	

	
	1
	04 ОСТ 108.275.55-80
	Блок хомутовый
	
	
	
	1
	53,7
	53,7
	
	

	
	2
	08 ОСТ 108.275.60-80
	Блок пружинный опорный
	
	
	
	2
	37,8
	75,6
	
	

	
	3
	30 ОСТ 108.632.04-80
	Тяга с проушиной
	
	
	
	2
	3,32
	6,64
	
	

	
	4
	БК-590770-02
	Муфта штампованная
	М24
	
	
	2
	1,6
	3,2
	
	

	
	5
	101 ОСТ 108.632.08-80
	Тяга левая
	
	
	
	2
	1,42
	2,84
	
	

	
	6
	05 ОСТ 108.643.01-80
	Ушко
	
	
	
	2
	0,86
	1,72
	
	


5. Срок поставки: до 01.03.2015г.
6. Дополнительные требования:
· изготовление элементов трубопроводов согласно разработанному проекту «Техническое перевооружение энергоблока 800 Мвт ст. №1 Сургутской ГРЭС-2 с заменой блоков клапанов высокого давления»;

· поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2014 года, надлежащим образом упакована/законсервирована/защищена от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада/открытой площадки хранения.  Поставляемая продукция  не должна быть обремененной правами третьих лиц в споре и под арестом не состоящей; 

· гарантийный срок на продукцию -  не менее 12 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию.
7. Требования к приемке:
· наличие свидетельств об изготовлении элементов трубопроводов согласно:

· ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Приложение №3»;

· РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

· РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

· отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

· полный комплект документов.
8. Требования к поставщику:
· участник конкурса обязан предоставить, в составе конкурсного предложения, разрешение на изготовление или соглашение (договор о намерениях, предварительный договор, договор совместного товарищества и т.д.) с предприятием-изготовителем труб и гибов, для изготовления изделий в соответствии с проектом.
9. Перечень документации:
· сертификат качества;

· результаты контроля внутриблочных заводских стыков;

· свидетельства об изготовлении элементов трубопровода;

· перечень отступлений или изменений по НТД.

PAGE  
12

