Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сервисное обслуживание систем бесперебойного питания

Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Основание для производства работ:

Эксплуатационная программа  2014 г.

Цель разработки:

Поддержание работоспособности систем бесперебойного питания с целью обеспечения непрерывности работы серверного, сетевого и каналообразующего оборудования.

Содержание работ:

Срок оказания услуг: август 2014 года – июль 2015 года

Круглосуточная телефонная поддержка

Работы проводятся в рабочее время

Время восстановления в случае неисправности не превышает 7 дней

Выезд на аварию не позднее следующего рабочего дня

Стоимость работ по ремонту входит в стоимость договора

Стоимость запчастей входит в стоимость договора

В стоимость договора не входят аккумуляторные батареи

Плановое техническое обслуживание 1 раз в год:

| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям |
| --- | --- |
| 2 | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас. ВНИМАНИЕ: ПИТАНИЕ НАГРУЗКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕРВАНО |
| 3 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП - проверка электрических соединений блоков и узлов - проверка состояния плат и прочих компонентов - проверка конденсаторов по постоянному напряжению - проверка работы вентиляторов |
| 4 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 5 | Включение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас. ВНИМАНИЕ: ПИТАНИЕ НАГРУЗКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕРВАНО |
| 6 | Просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования). |
| 7 | Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости. |
| 8 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме - автоматический by-pass; - работа в режиме - ручной by-pass. |
| 9 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения. |
| 10 | Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга. |
| 11 | Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик. |
| 12 | Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика). |
| 13 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга. |
| 14 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - по напряжению на каждой аккумуляторной батарее или на сборке из трех аккумуляторных батарей (только для батарейных массивов, состоящих из отдельных АКБ, расположенных на стеллажах) - проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены) - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей) |
| 15 | Контрольная проверка реакции одиночного ИБП на пропадание входного напряжения Контрольная проверка реакции параллельной системы ИБП на пропадание входного напряжения на всех ИБП (если применимо). ВНИМАНИЕ: ПИТАНИЕ НАГРУЗКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕРВАНО |
| 16 | Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При необходимости обновление ревизий. |
| 17 | Обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика) |
| 18 | Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования |
| 19 | Составление отчета для Заказчика. |

Требования к исполнителю:

К участию в конкурсе приглашаются российские компании-претенденты, которые авторизованы на поставку и проведение работ по предмету конкурса компаниями-производителями оборудования. Компании-претенденты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Документально подтвержденное наличие опыта поставки, монтажа, пуско-наладки, модернизации и поддержки систем аналогичных используемым у заказчика.

- Компания-претендент должна представить отзывы от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

- Участник должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России

- Компания-претендент должна обеспечить работоспособность поставляемого аппаратного комплекса и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Наличие службы технической поддержки.

- Обязательное наличие необходимых лицензий, допусков и сертификатов для выполнения работ и поставки оборудования, на  предоставляемые услуги в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;

- Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34. 0-03.150-00

- Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001г.);

- Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

Требования к выполнению работ:

Исполнитель должен разработать и предоставить в составе предложения эскизный проект;

Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими в Российской Федерации нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Технические характеристики обслуживаемых систем:

7.1.	Symmetra PX 48kVA/48kW model SYCF48KH SN PD0940160039;

7.2.	Symmetra PX 40kVA/40kW model SYCF40KH SN PD0846260074.